## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS BANCO DE CAPACITORES 12.5 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Banco de Capacitores 12.5 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
BANCO DE CAPACITORES SHUNT PARA 12.5 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Datos Generales
1.1 | Fabricante |  | (*)
1.2 | País de origen |  | (*)
1.3 | Tipo |  | (*)
1.4 | Altitud máxima de instalación | msnm | ≤ 1000
1.5 | Normas de fabricación |  | IEC 60871
2 | Datos Nominales del Banco Capacitivo
2.1 | Frecuencia nominal | Hz | 60
2.2 | Número de fases |  | 3
2.3 | Potencia nominal | MVAr | 2
2.3.1 | Cantidad de etapas |  | 1
3 | Características del Banco Capacitivo
3.1 | Tensión nominal del sistema | kV | 12.5
3.2 | Tensión máxima de operación | kV | 17.5
3.3 | Altura de instalación (minima) | mm | 2750
3.4 | Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial a 1 minuto. | kV | 38
3.5 | Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 μsec. | kVp | 95
3.6 | Tensión de sostenimiento a impulso de maniobra. | kVp | (*)
3.7 | Distancia entre los ejes de fases | mm | (*)
3.8 | Corriente nominal | A | (*)
3.9 | Tipo de conexión |  | Yyn
4 | Número de Unidades Capacitivas por Fase
4.1 | En serie |  | (*)
4.2 | En paralelo |  | (*)
5 | Aislador Bushing de la Unidad Capacitiva
5.1 | Número de aislador pasatapa |  | (*)
5.2 | Material |  | Porcelana
5.3 | Color |  | Gris
5.4 | Línea de fuga específica | mm/kV | 31
6 | Datos Nominales por cada Unidad Capacitiva
6.1 | Tipo |  | (*)
6.2 | Potencia nominal | kVAr | Inf. Fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE CAPACITORES SHUNT PARA 12.5 kV |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
7 | Protección del Banco Capacitivo
7.1 | Tipo de protección para cada capacitor |  | (*)
7.2 | Relé protección sobrecorriente (50/51) (inteligent electronic devices, IED) | Und | 1
7.2.1 | Protecciones instantáneas y temporizadas de fase |  | Requerido
7.2.2 | Protecciones instantáneas y temporizadas de neutro |  | Requerido
8 | Seccionador Tripolar
8.1 | Aislamiento eléctrico |  | IEC 62271-103:2021 / IEC 62271-102:2018
8.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60
8.3 | Tensión asignada del equipo | kV | 12.5
8.4 | Tensión máxima de operación | kV | 17.5
8.5 | Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial a 1 minuto. | kV | 38
8.6 | Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 μsec. | kVp | 95
8.7 | Corriente primaria asignada | A | 600
8.8 | Montaje |  | Horizontal
8.9 | Accionamiento |  | Motorizado con bloqueo
8.10 | Mando |  | Tripolar
9 | Estructura Soporte
9.1 | Material de las estructuras soporte |  | Acero Galvanizado
9.2 | Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | Requerido
9.3 | Diámetro del cable de cobre para PAT |  | 4/0 AWG ó 107 mm²
9.4 | Cantidad de conexión del cable | Pzas | 2
9.5 | Tipo de conexión del cable |  | Horizontal
10 | Garantía después de puesta en servicio | años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.