## PC-14F
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
POSTE OCTOGONAL DE ACERO 30kN 14m
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa Proveedora | ….. | (*)
2 | Fabricante | ….. | (*)
3 | Marca | ….. | (*)
4 | Modelo | ….. | (*)
5 | País de procedencia | ….. | (*)
6 | Norma de fabricación | ….. | ASTM A123, E165-95, A153, A673/A673M, A871/A871M
7 | Material | ….. | Acero galvanizado por inmersión en caliente
8 | Espesor mínimo de galvanizado | µm | 85
9 | Espesor de las chapas | mm | ≥ 5
10 | Tipo de soldadura | ….. | Alta frecuencia
11 | Forma de la sección transversal | ….. | Octagonal
12 | Peso (aproximado) | kg | (*)
13 | Características Mecánicas | …..
13.1 | Esfuerzo nominal | kN | 30
13.2 | Esfuerzo vertical simultaneo | kN | 20
13.3 | Coeficiente de seguridad a la rotura | ….. | 2
14 | Dimensiones | …..
14.1 | Longitud | m | 14 (+0.2,-0.1)
14.2 | Diámetro taladro | mm | 17.5 ± 0.5
14.3 | Diámetro de la cima | mm | 190 a210
14.4 | Diámetro de la base | mm | 470-630
14.5 | Flecha máxima | mm/m | 2
14.6 | Conicidad | mm-m | 20 - 30
15 | Placa del Poste | …..
15.1 | Material | ….. | Aluminio
15.2 | Pintura Bituminosa | ….. | Si
15.3 | Área pintada | ft | 3
15.4 | Fijación | ….. | 4 remaches
16 | Dimensiones de la placa | …..
16.1 | Ancho | mm | 60
16.2 | Alto | mm | 100
17 | Presentación de muestra |  | No
18 | Garantía | Años | ≥ 5
19 | Vida Útil | Años | ≥ 25
20 | Certificados de ensayos de laboratorio | ….. | Si
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Placa Metálica del Poste