Dirección Gestión Distribución

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ADQUISICIÓN DE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

24-30 MVA, 138/12.8 kV

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| 0Fecha de Elaboración: | 30 de junio de 2023 |
| Código del Proyecto: | AHER |
| Versión Del Proyecto: | 002 |

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	3

2	ALCANCE	3

3	NORMAS APLICABLES	3

4	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD	6

4.1	Requerimientos de Calidad	6

4.2	Control de Calidad	7

5	CONDICIONES DE SERVICIO	8

5.1	Característica del Sistema Eléctrico	9

5.2	Condiciones climáticas y Ambientales	9

5.3	Consideraciones Sísmicas	9

19.1.1.	Requerimientos adicionales para la calificación sísmica	10

5.4	Requerimientos adicionales para la calificación sísmica del Transformador de Potencia	10

5.5	Requisitos para la protección del medio ambiente	11

6	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	12

6.1	Requerimientos generales	12

6.2	Requerimientos Eléctricos	13

6.3	Requerimientos del Circuito Magnético	14

6.4	Requerimiento para los Devanados	14

6.5	Requerimientos del tanque	15

6.6	Conservador de aceite	16

6.7	Juntas o empaquetaduras	17

6.8	Aterrizajes del tanque del transformador	18

7	ACCESORIOS	18

7.1	Requerimientos para los descargadores de sobretensiones	18

7.2	Requerimientos del conmutador de tomas bajo carga (CTBC)	19

7.3	Requerimiento del Monitor de Transformador	21

7.4	Requerimiento del monitor de rotura de bolsa de goma	22

7.5	Requerimiento del analizador en línea de gases disueltos	23

7.6	Requerimiento de los Bushings	23

7.7	Requerimiento para los Conectores	24

7.8	Requerimientos de los transformadores de corriente	25

7.9	Requerimiento sistema de refrigeración	25

7.10	Requerimientos del gabinete de control	27

7.11	Requerimientos placas características	28

7.12	Requerimientos del aceite	29

8	PROCESO DE PINTURA	29

9	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	30

9.1	Transformador de potencia	30

10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS ESTRATEGICOS	31

11	ÍNDICE DE EFICIENCIA MÁXIMA (PEI)	32

12	TOLERANCIAS ADMISIBLES	33

12.1	Tolerancias admisibles para las pérdidas	33

12.2	Tolerancia admisible para las impedancias	33

13	GARANTÍA	34

# GENERALIDADES

En cumplimiento con el marco de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Expansión, definido por EDESUR DOMINICANA, S.A., necesario para cumplir con los requerimientos de crecimiento de la demanda energética de la zona de concesión y obedeciendo los estándares de calidad de servicio de distribución de energía, es necesario la elaboración de la presente Especificación Técnica.

Las virtudes de este plan se encuentran alineadas con las políticas de desarrollo del sistema de distribución de EDESUR DOMINICANA, S.A., definidas por la Gerencia de Ingeniería e incorporadas en el plan de obras de expansión para los periodos subsecuentes.

Los criterios básicos de diseño consideran los aspectos fundamentales para el desarrollo de la ingeniería, que cumplan la normativa técnica vigente y los distintos estudios que sean necesarios para complementarla.

# ALCANCE

El presente documento contempla el diseño, fabricación, pruebas en fábrica, transporte, ensamble, pruebas durante ensamble y suministro de informaciones para la fabricación, mantenimiento y puesta en servicio de un transformador de potencia.

El suministro debe incluir el equipamiento completo del transformador, con todos los componentes, accesorios necesarios, planos y manuales de instrucción, informes de pruebas y herramientas especiales para su instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento. También incluirá los servicios relacionados con este equipo de acuerdo con las especificaciones técnicas en el presente documento y la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

# NORMAS APLICABLES

Todo el equipo se diseñará, construirá y probará de acuerdo con los requisitos de las últimas recomendaciones relevantes publicadas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y sus enmiendas.

En particular de contradicción entre los requerimientos exigidos en la presente Especificación Técnica con las publicaciones de la IEC en cualquier aspecto se informará al CONTRATANTE para verificar, aprobar o rechazar las recomendaciones expresadas.

Todos los aspectos, pruebas, etc., que no estén cubiertos por las recomendaciones de IEC, se ejecutarán de acuerdo con el último número publicado de normas oficiales o de otro tipo aprobadas del país del CONTRATANTE. En tales casos, las normas en sí deben ser convenidas previamente a su utilización y suministradas a EDESUR DOMINICANA, S.A., incluidas en la pertinente documentación.

En caso de actualizar, modificar, reemplazar o retirar cualquier estándar de mención, después de emitir esta especificación, el impacto de estos cambios en la especificación estará sujeto a acuerdos entre las partes implicadas.

Se deberán aplicar en este suministro las últimas revisiones de las siguientes normas:

- IEC 60076-1 / 2011: Transformador de potencia Parte 1: General.

- IEC 60076-2:2011: Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de transformadores sumergidos en líquido.

- IEC 60076-3:2013: Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire.

- IEC 60076-4:2002: Transformadores de potencia. Parte 4: Guía para el ensayo de impulso tipo rayo e impulso tipo maniobra. Transformadores de potencia y reactancias.

- IEC 60076-5:2006: Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar cortocircuitos.

- EC 60076-7:2005: Transformadores de potencia. Parte 7: Guía de carga para transformadores de potencia sumergidos en aceites.

- IEC 60076-10:2017: Transformadores de potencia. Parte 10: Determinación de los niveles de ruido.

- IEC 60815-1:2008: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 1: Definiciones, información y principios generales.

- IEC/TS 60815-2:2008: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 2: Aisladores cerámicos y de vidrio para redes de corriente alterna.

- IEC 60815-3:2008: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 3: Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna.

- IEC 61083-1:2001: Instrumentos y soporte lógico "software" utilizados para las medidas en ensayos de impulso de alta tensión. Parte 1: Requisitos para los instrumentos.

- IEC 61083-2:2013: Instrumentos y software utilizados para medida en ensayos de alta tensión y alta corriente. Parte 2: Requisitos para software para ensayos con impulsos de tensión y de corriente.

- IEC 61869-2:2012: Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los transformadores de intensidad.

- IEC 60085:2007: Aislamiento eléctrico. Evaluación y designación térmica.

- IEC 60137:2008: Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V.

- IEC 60214-1:2014: Cambiadores de tomas. Parte 1: Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.

- IEC 60255-26:2013: Relés de medida y equipos de protección. Parte 26: Requisitos de compatibilidad electromagnética (Ratificada por AENOR en noviembre de 2013).

- IEC 60296:2012: Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores y aparamenta de conexión.

- IEC 60317-0-1:2013: Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0-1: Requisitos generales. Hilo de cobre de sección circular esmaltado.

- IEC 60404-8-7/2008: especificaciones para materiales individuales - Lámina y chapa de acero eléctrico de grano orientadas, entregadas en estado completamente procesado.

- IEC 60529:1989/A2:2013: Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

- IEC 60554/2001: especificación para papeles de celulosa para fines eléctricos.

- IEC 60567:2011: Equipos eléctricos sumergidos en aceite. Toma de muestras de gases para el análisis de gases libres y disueltos. Líneas directrices.

- IEC 60641:2008: Cartón comprimido (Pressboard) y papel comprimido (Presspaper) para usos eléctricos. Parte 1: Definiciones y requisitos generales. (Ratificada por AENOR en mayo de 2008).

- IEC 60721-3-4:1995: Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 3: Clasificación de los grupos de parámetros ambientales y sus severidades. Sección 4: Utilización fija en lugares no protegidos de la intemperie.

- IEC 60851:2013: Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo.

- IEC 61181/2012: Equipos eléctricos llenos de aceite mineral. Aplicación de análisis de gases disueltos (DGA) en las pruebas de fábrica de los equipos eléctricos.

- IEC 61439-1:2014: Conjuntos de a paramenta de baja tensión.

- IEC 61850/2016: Sistemas y redes de comunicación para automatización de subestaciones.

- IEC 62231:2006: Aislador de apoyo compuesto para subestaciones en tensiones en C.A. mayores de 1 000 V y hasta 245 kV. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación

- IEC 60071-2:1999: Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.

- DIN EN ISO 2409/2007: Pinturas y barnices: prueba de corte transversal.

- DIN EN ISO 12944-2/1998: Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de las estructuras de acero mediante sistemas de pintura de protección: Clasificación de los entornos.

- DIN EN 50216-4: 2015 Transformador de potencia y accesorios para reactores. Accesorios básicos (terminal de puesta a tierra, dispositivos de drenaje y llenado, bolsillo del termómetro, conjunto de rueda).

- IEEE Std. C57.109-2008: Guía para el manejo de la duración de falla a través de un transformador de potencia inmerso en líquido

- IEEE Std C57.12.90-2015: Código de pruebas para transformadores de potencia, transformadores de distribución y transformadores reguladores de tensión, todos inmersos en líquido.

- IEEE Std C57.93-2007: Guía de mantenimiento para transformadores de potencia inmerso en líquido.

- IEEE Std 693-2005: Prácticas recomendadas para diseño sísmico para subestaciones.

- ANSI/IEEE C57.12.00-2010: Requerimientos generales para transformadores de potencia, transformadores de distribución y transformadores reguladores de tensión inmersos en líquido.

- IEC 17025:2006: Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

- ISO 9001:2015: Requerimientos del sistema de manejo de la calidad (Q.M.S).

- ISO 14000:2004: Sistemas para el manejo ambiental.

- ISO 14025: 2006: Etiquetas y declaraciones ambientales - Declaraciones ambientales tipo III - Principios y procedimientos.

- ISO 4871: 2009: Acústica - Declaración y verificación de los valores de emisión de ruido de maquinaria y equipo.

- SSPC-PA 1/2004: Preparación, aplicación y mantenimiento de pinturas para superficies de acero.

- API STD 650-2011: Tanques de acero soldados para almacenamiento de aceite.

- ASTM A 153M-2009: Especificación estándar para Recubrimiento de Zinc (Hot-Dip) en Herrajes de Hierro y Acero.

- ASTM A 876/2012: Especificación estándar para acero laminado, orientado a grano, silicio-hierro, acero eléctrico, tipos completamente procesados.

- ASTM B 579-73/2015: Especificación estándar para revestimientos electrodepositados de aleación de estaño y plomo. (Placa de soldadura).

- ASTM B 580-79/2014: Especificación estándar para recubrimientos de óxido anódico en aluminio.

- ASTM D 3455/2011: Métodos de prueba estándar para la compatibilidad de materiales de construcción con aceites aislantes eléctricos de origen petrolífero.

- ASTM D 520-00/2011: Especificación estándar para pigmentos de polvo de zinc.

- ASTM F 1135-99/2004: Especificación estándar para recubrimiento protector de corrosión orgánico con cromato de cadmio o zinc para sujetadores.

- BS EN 10025-2004: productos laminados en caliente de aceros estructurales.

Las normas antes indicadas no son limitativas, ya que pueden ser utilizadas versiones posteriores a las señaladas en este documento.

# REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

En cualquier particular se dará fiel cumplimiento a los requerimientos de calidad exigidos por EDESUR DOMINICANA, S.A., asegurando los mayores estándares internacionales.

## Requerimientos de Calidad

- Se deberá disponer de un Sistema de gestión de calidad (QMS) certificado al menos según los requisitos de la norma ISO9001:2015.

- Se tendrá que presentar en la oferta una certificación válida ISO9001:2015 que avale la posesión de un sistema QMS, dicha certificación debe haber sido emitida y otorgada por un Organismo de Certificación (OC) que sea parte o pertenezca a una Red Internacional de Certificación.

- El Organismo de Certificación debe estar acreditado por un Organismo de Acreditación que sea miembro del Arreglo Multilateral del Foro Internacional de Acreditación (IAF MLA).

- El Certificado debe llevar las calificaciones del Organismo de Certificación, la Red de Certificación y su Organismo de Acreditación indicadas anteriormente.

- El alcance de las actividades indicadas en el certificado del QMS debe abarcar específicamente el alcance del trabajo requerido por la oferta / especificación. (Es decir, diseño, prueba y fabricación de transformadores de potencia).

- Además, de la certificación QMS, EDESUR DOMINICANA, S.A., tendrá derecho a auditar y comentar sobre su QMS.

- Debe ser garantizado en cada fase de producción del transformador que la certificación QMS cumpla con los requisitos de calidad de EDESUR DOMINICANA, S.A., según lo establece en esta especificación.

- Para la oferta técnica se presentarán los informes de prueba TIPO de equipos parecidos al ofrecido, realizados por un laboratorio neutral (por ejemplo, Kema, CESA, etc.) acreditado ISO / IEC 17025 (2005) por un organismo de acreditación que sea miembro de ILAC MRA (por ejemplo, APLAC, EA, IAAC, A2LA). Además, el alcance de la acreditación en el laboratorio debe incluir los métodos de prueba específicos requeridos utilizados para las pruebas de tipo mencionadas anteriormente.

- Para la oferta técnica se tendrá que presentar una carta de declaración firmada y sellada donde certifique que tiene experiencia de veinte (20) años o más en el diseño de transformadores.

- Con la certificación de declaración firmada y sellada de experiencia en el diseño, se tendrá que adjuntar un listado de los usuarios de Latinoamérica que hayan adquirido un transformador de potencia similar. El listado debe incluir informaciones de contacto actualizados de los usuarios con al menos, correo electrónico, número de teléfono, nombre del comprador o empresa, nombre del responsable que utiliza el equipo, una breve descripción del dispositivo adquirido.

- Además del listado de usuarios solicitado, se requiere al menos tres (3) cartas de recomendación de experiencia de uso (no de compra) expedidas por cualesquiera de los usuarios del listado.

- Las cartas de recomendación deben demostrar, entre la fecha de puesta en servicio del transformador y la fecha de emisión de la carta, una buena experiencia de no menos de 10 años.

## Control de Calidad

- El Oferente presentará con su propuesta un Plan preliminar de Inspección y Prueba en fábrica.

- Luego de la Adjudicación se aprobarán un plan de inspección de materiales y pruebas en fábrica mutuamente acordado. Cualquier alternancia posterior a su programación requerirá el acuerdo del CONTRATANTE, antes de comenzar cualquier trabajo afectado por estas alteraciones.

- Al subcontratar partes del proyecto se deberá enviar al CONTRATANTE, copias de sus órdenes a sus subcontratistas, sin precio.

- Los certificados de prueba e inspección de todos los accesorios y las demás partes contratadas deberán enviarse inmediatamente después de su generación. Los certificados deberán ser originales y estar firmados, además, deben contener los valores reales medidos. La generación de certificados, incluidos los generados por subcontratistas y sub-proveedores, no supondrá un costo adicional para el CONTRATANTE.

- La fabricación no debe comenzar antes de la aprobación respectiva de los dibujos por parte del CONTRATANTE.

- Una vez aceptado y firmado los diseños, los planos, sistema de protección, cableados, etc. por parte del CONTRATANTE, cualquier modificación tiene que ser autorizada por el CONTRATANTE.

- Se deberá someter a EDESUR DOMINICANA, S.A., los planos en bidimensionales y isométrico con la ubicación exacta de cada elemento para que este los autorice.

- Cualquier equipo que no cumpla con los planos, especificaciones u otros requisitos de órdenes de compra deberá resolverse de acuerdo con los términos y requisitos acordados.

- La inspección del transformador de potencia, incluida la inspección en la fabricación, será realizada por técnicos que EDESUR DOMINICANA, S.A., apodere para tal fin.

- Todos los materiales utilizados en la fabricación del equipo deberán cumplir con la especificación, los planos aprobados, las normas aceptadas, certificaciones de calibración vigente (no menor a un año) y los requisitos de calidad incluidos.

- Se deberá enviar junto con la oferta por lo menos un certificado de ensayo de corriente de cortocircuito que se haya sido realizado en un laboratorio reconocido internacionalmente en un transformador de potencia mayor a 20 MVA construido por el Fabricante.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de realizar inspecciones programadas e imprevistas durante el proceso de fabricación para verificar la calidad y características de los materiales empleados, los métodos de fabricación y solicitar los certificados de calidad de los aceros magnéticos, los conductores, papeles, aceites, etc.

# CONDICIONES DE SERVICIO

El transformador de potencia deberá ser diseñado para poder trabajar, a plena carga y con los niveles de sobrecarga permitida, en las condiciones de servicio existente descrita a continuación o bien las condiciones de servicios que están regidas por las normas publicadas por la IEC, cualquier condición que represente mayor estrés para el equipo.

Se debe garantizar que el transformador de potencia pueda entregar la potencia máxima sin importar la posición en que se encuentre el conmutador de tomas bajo carga sin sobrepasar los niveles de elevación de temperatura de aceite y devanado según requerimiento en la PDTG.

## Característica del Sistema Eléctrico

El diseño el transformador de la potencia debe poder funcionar en el sistema eléctrico nacional interconectado (SENI) de República Dominicana. Dicho diseño estará conforme con las características descritas en la PDTG.

Se justificará teóricamente mediante una memoria de cálculo que el transformador soportará sin sufrir daños las máximas corrientes de cortocircuito que puedan circular por sus devanados como consecuencia de cortocircuitos en cualquiera de sus terminales exteriores.

Se analizarán todos los posibles cortocircuitos (trifásico, bifásico sin tierra, bifásico con tierra y fase‐tierra) en los terminales de todos los devanados, bajo Norma IEC60076‐5.

## Condiciones climáticas y Ambientales

En general, el transformador de potencia deberá ser suministrado para operar satisfactoriamente a la intemperie, bajo las siguientes condiciones ambientales:

Tabla 1 - Condiciones Ambientales

| CARACTERÍSTICA | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Altitud permisible sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) | ≤ 1000 |
| Temperatura ambiente mínima de operación (°C) | 20 |
| Temperatura ambiente máxima de operación (°C) | 40 |
| Temperatura media del ambiente para calculo (°C) | 25 |
| Intensidad máxima de la lluvia (mm/min) | 15 |
| Presión Atmosférica promedio (kPa) | 150 |
| Humedad Relativa Media (%) | 85 |
| Velocidad de diseño del viento (km/h) | 180 |
| Velocidad máxima del viento (km/h) | 240 |
| Nivel de polución contaminación ambiental según IEC-60815-1 | E (Muy Pesado) |
| Radiación Solar promedio mensual máximo (w/m2) | 5500 |
| Precipitación Media Anual (mm) | 339 |
| Condiciones Sísmicas | AG3 |

## Consideraciones Sísmicas

El diseño sísmico del equipo y sus soportes se basará en los requisitos de calificación sísmica establecidos en la norma IEEE 693-2005. El equipo ofrecido debe ser verificado para probar el diseño sísmico.

El equipo debe ser calificado de acuerdo con IEEE 693-2005. El nivel requerido de calificación sísmica es Intensidad Moderada. La capacidad de resistencia sísmica para el equipo debe demostrarse como INHERENTEMENTE ACEPTABLE.

Los equipos deben ser considerados a ser instalados en un entorno acorde a los máximos niveles de severidad según IEC 60255-26.

### Requerimientos adicionales para la calificación sísmica

- El nivel de desempeño del transformador debe estar definido acorde a IEEE Std 693 cláusula 8.3.2 y la figura A.2.

- El transformador debe ser probado o analizado para su respuesta requerida al espectro acorde a IEEE Std 693 cláusula A.1.2.2.1 y la figura A.2.

- El requerimiento de selección del método de calificación para los diferentes elementos del transformador se realizará acorde a la norma IEEE 693.

- La capacidad de soporte sísmico del transformador de potencia debe ser demostrado acorde al análisis estático descrito en la IEEE 693 anexo D.4.1.

- La capacidad sísmica de los Bushings debe ser demostrada mediante el uso descrito en el anexo D.4.4 con la tabla sísmica histórica para el valor nominal de A.T. y mayores tensiones.

- La calificación térmica para todas las cajas térmicas debe ser demostrada acorde al anexo L.4.2, A1.3.1 a 1.5g (gravedad).

- El reporte del análisis de la calificación sísmica debe realizarse acorde IEEE 693 anexo S.

- El reporte de las pruebas de calificación sísmica se realizará acorde a IEEE 693 anexo T.

- Posterior a la adjudicación y después de haber finalizado el ANALISIS o el REPORTE DE PRUEBAS se tendrá que someter dichos documentos para fines de aprobación.

## Requerimientos adicionales para la calificación sísmica del Transformador de Potencia

- El nivel de desempeño del transformador debe estar definido acorde a IEEE Std 693 cláusula 8.3.2 y la figura A.2.

- El transformador debe ser probado o analizado para su respuesta requerida al espectro acorde a IEEE Std 693 cláusula A.1.2.2.1 y la figura A.2.

- El requerimiento de selección del método calificación para los diferentes elementos del transformador se realizarán acorde a la norma IEEE 693.

- La capacidad de soporte sísmico del transformador de potencia debe ser demostrado acorde al análisis estático descrito en la IEEE 693 anexo D.4.1.

- La capacidad sísmica de los Bushings de silicona compuesta o cerámica vitrificada debe ser demostrada mediante el uso descrito en el anexo D.4.4 con la tabla sísmica histórica para el valor nominal de A.T. y mayores tensiones. D.4.4.2 de ser usada para los requerimientos de monitoreo para las pruebas de los Bushings de polímero compuesto.

- La calificación térmica para todas las cajas térmicas debe ser demostrada acorde al anexo L.4.2, A1.3.1 a 1.5g (gravedad).

- El reporte del análisis de la calificación sísmica debe realizarse acorde IEEE 693 anexo S.

- El reporte de las pruebas de calificación sísmica se realizará acorde a IEEE 693 anexo T.

- Después de haber finalizado el ANÁLISIS o el REPORTE DE PRUEBAS se someterán dichos documentos para fines de aprobación.

## Requisitos para la protección del medio ambiente

Debido a las severas condiciones ambientales a las que el equipo puede estar sometido durante su vida útil, los siguientes requisitos para su protección forman parte integral de esta especificación y son adicionales al diseño estándar y las medidas de protección que normalmente se invocaría para las condiciones C5-M/I como se indica en ISO-12944-5.

- Los pernos, tuercas y arandelas de más de 1/2 pulgadas deberán estar recubiertos de zinc por el método de difusión electrolítica o térmica, y deberán ser pasivados de acuerdo con el color ISO 1461-2009 color RAL 9006.

- Los componentes tales como muelles, pasadores y aquellos para los que se requiere una tolerancia dimensional mantenida de ajuste deben ser de acero inoxidable. El acero inoxidable preferido es un grado de austenita; sin embargo, si los requisitos físicos son primordiales, otros grados de acero inoxidable serán aceptables. Las leyes de austenitas estarán sujetas a un enfriamiento de la solución. Antes de ponerse en servicio, todos los componentes de acero inoxidable serán limpiados y pasivados.

- Todos los componentes de aluminio deben estar fabricados con grados de aluminio que muestren resistencia al rocío de sal y condiciones húmedas; por ejemplo, aleaciones de base de Al-Mg. Las aleaciones de Al-Cu no son aceptables. Después de la fabricación, todos los componentes de aluminio deberán ser anodizados conforme a ASTM B 580-79 Tipo A.

- Todos los componentes de cobre o aleaciones de cobre deberán estañarse electrolíticamente según ASTM B 579-73 condición de Servicio SC4 o equivalente ISO.

- Componentes como tapas o bujes que pueden fabricarse con una cara interna de un metal y una cara externa de soporte de otro, o conductores que se usan con conectores de un metal diferente, deben tener sus interfaces expuestas protegidas contra la humedad.

- Todos los cojinetes y/o rodamientos deben ser del tipo sellado. Se debe garantizar que el sello sea protector contra la arena, el rocío de sal y la humedad durante un período mínimo de 10 años.

- Todas las superficies metálicas expuestas del transformador deben estar de acuerdo según los procedimientos indicados por las normas pertinentes más recientes, con color superior RAL 7038.

- Todos los componentes deberán soportar con éxito en funcionamiento las condiciones climáticas y ambientales definidas. Las condiciones ambientales no deben causar corrosión o deterioro de la junta y / o del material de unión de juntas.

- Todos los interiores de recintos, paneles, gabinetes, etc. que no sean de metal resistente a la corrosión, deberán limpiarse, prepararse y pintarse a fondo.

- Todo el soporte estructural y la estructura de acero asociada, así como los pernos de conexión, deberán estar galvanizados en caliente de acuerdo con ASTM A123 o ASTM A386 o ISO1461. El espesor del zinc debe ser de al menos 90 μm en promedio, pero el espesor mínimo no debe ser inferior a 70 μm. Si los requisitos dimensionales o funcionales no permiten el galvanizado por inmersión en caliente, las piezas de acero se galvanizarán electrolíticamente con un espesor mínimo medido de 20 μm.

- Los cubículos deben estar protegidos con pintura acorde a las especificaciones de terminación y pintado.

# CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El transformador será del tipo sumergido en aceite, con devanados de cobre, refrigerados por circulación natural del aceite y aire (ONAN) para la potencia base y por circulación natural de aceite y aire (ONAF) para la potencia máxima; adecuados para operación exterior y bajo las condiciones indicadas en la tabla 1 de la presente Especificación Técnica.

El transformador será diseñado y fabricado de acuerdo con los últimos desarrollos en el campo de aplicación correspondiente y deberán responder a los requerimientos de estas especificaciones.

Todos los materiales, componentes y equipos incorporados deben ser nuevos y de la mejor calidad, para asegurar que el equipo completo cumpla con los requisitos de funcionamiento continuo durante todo el período de vida útil.

## Requerimientos generales

- Todos los componentes y accesorios (aisladores pasantes, cambiador de derivaciones, transformadores de intensidad, etc.) deben ser diseñados para soportar sobrecargas de hasta 1.5 veces la potencia nominal, durante 30 minutos, en la etapa de ventilación, y en la toma de menor tensión.

- Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en los terminales del transformador, la potencia de cortocircuito en los terminales del lado de A.T., debe ser asumida según la IEC60076-5 para uso en América de 15000 MVA para una tensión de operación de 138 kV.

- Se tendrá que informar acerca de la inclusión de resistencias no lineales u otro accesorio propio de su diseño, que influya en determinados comportamientos del transformador, por lo cual deben ser antecedentes conocidos por EDESUR DOMINICANA, S.A.

- La tapa superior del transformador debe ser removible, fijada al tanque mediante tornillería, la misma debe ser diseñada de tal manera que lo aisladores pasantes y el núcleo se puedan extraer completamente al izarla.

- El sistema de anclaje del transformador debe ser tipo patín sin ruedas.

- El transformador debe ser diseñado considerando todas las escotillas necesarias para facilitar el proceso de inspección interna para el tanque, así como también para el cambiador de toma bajo carga prestando especial atención a facilitar proceso de sustitución de aisladores pasantes en caso de ser necesario.

- El sistema de conservación de aceite debe ser diseñado considerando el método de tanque de expansión.

- Todas las uniones entre enlaces (links) y cualesquiera de las partes activas del transformador deben estar estañadas.

- El diseño de los devanados tiene que tomar en cuenta la menor cantidad uniones en el mismo devanado. La cantidad de uniones "AS-BUILT" no deben exceder las uniones que fueron contempladas en el diseño.

- Cualquier proceso de soldadura no podrá incluir el uso de FÓSFORO.

- Las muestras tomadas para las pruebas de soldadura tendrán que hacerse acorde a lo establecido en IEC 60581 y AWS D9.2.

- La conexión a los Bushings de los lados de A.T., M.T. y terciario debe ser realizada de tal manera que no exista corriente circulante a través del tornillo de ninguna conexión apernada.

- Las conexiones flexibles dentro del tanque deberán ser realizada usando cinta de cobre y no fibras de cobre.

## Requerimientos Eléctricos

- Las capacidades nominales del transformador deben estar basadas en las condiciones de temperaturas definidas por la IEC 60076-7 tablas T1 y T2.

- El conductor de las bobinas de media tensión debe ser tipo CTC (continuously transposed conductor), fabricado con epoxi termoendurecible curado aproximadamente a 120°C.

- El conmutador de tomas bajo carga (CTBC) debe estar localizado en el lado de alta tensión.

- El neutro del lado de alta tensión del transformador debe ser provisto a través de un Bushing adecuado para habilitar la debida conexión sólidamente a tierra.

- El valor de impedancia de cortocircuito para el transformador de potencia será fijado por el CONTRATANTE e indicada en la PDTG y se permitirá las tolerancias indicadas en el acápite 13, sección 13.2 de este documento.

- El valor mínimo reconocido de impedancia de cortocircuito para transformadores de potencia con dos (2) devanados separados, según la tensión de operación y la potencia nominal serán de acuerdo con lo recomendado en la norma IEC-60076-5-2000, acápite 3, sección 3.2.2.3, tabla 1 o versiones posteriores.

- La impedancia de cortocircuito entre los devanados del lado de alta tensión y el lado de media tensión debe ser garantizada a una temperatura de 75°C.

- El valor medido de la impedancia de secuencia cero (Z0), posterior a la fabricación del transformador y asumiendo la tolerancia, no será menor al requerido en la PDTG.

- La garantía de la emisión de ruido tiene que ser presentada como número único declarado o número doble de acuerdo con ISO 4871.

- El transformador de potencia tiene que manejar "AL MENOS" las capacidades de sobrecarga establecidas en las recomendaciones de la IEC 60076-7.

- Todos los componentes asociados en la construcción de transformador tendrán que ser capaces de soportar todas las condiciones de sobre carga que pueda manejar el transformador.

- El punto más caliente "Hot-Spot" de los devanados y cualquier otro metal en contacto con el material de celulosa no debe exceder [110°C].

- La constante de tiempo promedio para el aceite y el conjunto de los devanados debe estar acorde según lo define las normas IEC 60076-2 y la IEC 60076-7.

- Debe cumplir con la información relacionada a las sobrecargas permitidas en su diseño, la cual tiene que tomar en consideración, la temperatura "Top-Oil" del aceite, el punto de mayor temperatura "Hot-Spot" de cualquiera de los devanados en el peor de los casos, una temperatura ambiente promedio indicada en la tabla 1 y una PRECARGA [K1] continua a la potencia ONAN.

- La categoría del transformador ofrecido debe estar acorde según lo establece la norma IEEE C57.12.00-2006, desde el punto de vista de la capacidad de soportar fallas (según IEEE C57.109-1993 (R 2008)).

## Requerimientos del Circuito Magnético

- El núcleo debe ser fabricado de acero de alta calidad de grano orientado, de bajas pérdidas magnéticas, de chapa con anti-envejecimiento y de hojas laminadas, acorde a las normas: ASTM A876 y IEC 60404-8-7.

- El núcleo de hierro debe estar provisto de conductos para enfriamiento.

- Las láminas del núcleo se deben presionar, para la formación del núcleo, utilizando cintas de fibra de vidrio y un tornillo de tensión adecuado.

- Tendrá que ser presentada la eficiencia de los (shunts / screens) durante la prueba de las pérdidas con carga, midiendo la cantidad del campo eléctrico a través de ellos.

- Todas las láminas utilizadas para conformar el núcleo tienen que estar aisladas entre sí.

## Requerimiento para los Devanados

Con el objetivo de proteger los devanados en contra del fenómeno causado por el sulfuro corrosivo, todos los hilos/hebras que conforman el alambrado de cobre deben tener un esmalte acorde a lo establecido en las recomendaciones de la IEC 60317.

Todos los materiales usados en la construcción del transformador tales como aceite aislante, juntas, materiales, pegamentos y otros materiales aquí no mencionados, TODOS, deben estar libres de Azufre Corrosivo.

- Aislamiento de los conductores de los devanados

El aislamiento de los devanados debe estar conformado de papel térmicamente mejorado y estable y cumplir con los siguientes requerimientos:

- El aislamiento de los devanados debe estar en conformidad con lo que establece IEC 60554 y la IEC 60641-3-1.

- La clase de temperatura para el papel aislante será acorde a lo establecido en las recomendaciones en la IEC 60085 [°C], la cual será 120[E].

## Requerimientos del tanque

- Carcasa del tanque.

- El tanque del transformador debe ser de construcción de chapa de acero soldado, reforzado para resistir las condiciones más severas de operación, transporte y tratamiento al vacío de acuerdo con las recomendaciones de la publicación IEC 60076-1.

- El grado del acero utilizado para el tanque del transformador debe ser GRADO S235JR (o equivalente), según lo establece EN 10025.

- Las soldaduras deben ser realizadas acorde a lo que establece el estándar "Welded steel tanks for oil storage" API 650 o sus equivalentes europeos DIN o EN.

- Las inspecciones de las soldaduras de contacto o junturas (Butt welds) tendrán que ser realizadas usando el método de radiografía y el método visual.

- El tanque del transformador debe ser absolutamente hermético al agua y al aceite caliente y debe tener una tapa hermética.

- El diseño mecánico del tanque evitará la acumulación de agua en la tapa del transformador para evitar la aparición de corrosión.

- El tanque debe ser diseñado para soportar un vacío total.

- La construcción del tanque debe permitir una instalación o extracción sencilla de Bushings, transformadores de corriente tipo toroidales y otros accesorios sin perturbar los cables, vaciar el transformador o quitar la tapa.

- Las juntas entre el tanque y la tapa, y entre las diversas secciones deben estar provistas de bridas adecuadas con pernos y empaques adecuadamente espaciados para hacer que dichas juntas sean herméticas.

- Deberán proporcionarse ojales de elevación para la tapa del transformador, tanques de conservación, conmutador de tomas bajo carga para elevar el transformador completamente ensamblado.

- El tanque del transformador debe incluir un relé de liberación de sobrepresión para proteger de aumentos súbitos de presión a lo interno del mismo.

- El tanque del transformador debe incluir un MANHOLE de al menos 800X500mm, localizado en las cercanías del cambiador de tomas bajo carga, con el espaciamiento necesario para permitir la inspección y la reparación. Adicional se debe proveer de un MANHOLE al frente de la conexión de los Bushings de A.T. y M.T. y los devanados para permitir la inspección y sustitución rápida.

- El tanque del transformador debe incluir todos los herrajes, para el montaje de los descargadores de sobretensión.

- El transformador de potencia deberá contener tres (3) indicadores de temperatura; uno (1) para la imagen térmica temperatura del devanado primario, uno (1) para la imagen térmica temperatura del devanado secundario y uno (1) para la temperatura del aceite, todos con salidas análogas (4-20 mA), la medición será en °C. Además de indicar físicamente la temperatura vista desde el exterior del transformador, los termómetros transmitirán el valor de la temperatura al monitor de transformador, ubicado en el gabinete de control de este.

- El tanque, los componentes llenos de aceite y las tuberías vitales deberán resistir el peso estático máximo del aceite en servicio más una sobrepresión adicional de al menos: [0.5 BAR].

- El tanque conservador lado cuba y lado regulador deben ser provistos de dos deshidratadores de SILICAGEL AUTOREGENERABLES y libres de mantenimiento. Con posibilidad de que indiquen la temperatura de regeneración mediante corriente 4-20ma y/o protocolo de comunicación estándar aplicable.

- Las válvulas del tanque, drenaje, llenado, recirculación de aceite, etc., tienen que ser de conexión rápida, sin bridas apernadas.

- Base del tanque

- La parte inferior del transformador debe estar provista de una base tipo patín de acero, adecuada para tirar en direcciones paralelas a ambas líneas centrales del tanque.

- El transformador debe estar sujeto a los soportes necesarios para cumplir con las consideraciones sísmicas detalladas en la presente especificación técnica.

- Se tendrá que indicar en el plano del equipo la ubicación, tamaño, longitud y la disposición de la sujeción, centro de gravedad.

- Tapa del tanque

- La parte superior del tanque estará terminada por una tapa apernada de acero adecuada para soportar el núcleo completo, el conmutador de tomas bajo carga y todos los accesorios asociados.

- La tapa tiene que estar fijada al tanque mediante tornillos roscados y la misma tiene que soportar las fuerzas mecánicas paralelas a las líneas centrales del tanque en operación continua, las vibraciones no estacionarias, los golpes y cumplir con las consideraciones sísmicas detalladas en la presente especificación técnica. No se aceptará que la tapa sea soldada al estanque principal.

- Se tendrá que indicar en el plano del equipo la ubicación, tamaño, disposición de equipos y la longitud de los pernos en el tanque del transformador.

## Conservador de aceite

Se deberá proporcionar un sistema de preservación de aceite para proteger el aceite contra la humedad atmosférica y el oxígeno, además, de garantizar los siguientes requerimientos:

- El sistema de preservación del aceite debe ser estándar, excluyendo cualquier sistema que permita el contacto directo entre el aceite y el aire. Se tendrá que suministrar todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

- El conservador general debe contener el conservador principal con una bolsa de goma y un conservador para el conmutador de tomas bajo carga (CTBC) en el mismo cuerpo.

- Se deben proveer soportes anti-vibraciones entre el conservador y la sujeción de este.

- El conservador deberá estar provisto de todos las llaves o grifos de drenaje necesarios, así como también tapones para llenado de aceite, conexión al tanque, etc.

- La pintura, los materiales aislantes y todos los demás materiales en contacto con el aceite de transformador no deberán contener ninguna sustancia que pueda, en cualquier medida, influir en sus propiedades dieléctricas o provocar reacciones químicas con el aceite o deteriorar la calidad del aceite.

- El conservador debe incluir las siguientes válvulas: Válvula de drenaje para vaciado completo, válvula de muestreo en la base del conservador, válvula para hacer vacío ubicada en la parte superior del tanque de expansión.

- El transformador deberá estar provisto físicamente de indicadores de nivel de aceite de funcionamiento magnético para el tanque principal y para el conmutador de tomas, instalado al exterior del transformador como parte íntegra en el cuerpo del tanque y/o conservador de aceite con sus señales de máximo y mínimo nivel, con salidas análogas (4-20ma), graduación 0-240° ("0-10"). Los cuales además de indicar físicamente el nivel para un hombre de una altura promedio de 1.6 metros parado al frente de los mismos, debe transmitir el valor correspondiente al nivel de aceite al monitor de transformador instalado en el gabinete de control de este.

- Se tendrá que incluir una válvula automática, que será instalada en la cañería del relé Buchholz de conexión entre el conservador y el tanque principal. Dicha válvula se cerrará automáticamente y bloqueará el paso del aceite cuando se produzca una pérdida en el tanque. Deberá tener claramente identificada la posición de trabajo. Es preciso la entregar para aprobación de los planos de construcción de la válvula, con detalles y cortes del mecanismo de retención, los elementos constitutivos y los materiales empleados.

- Deberá proveerse un circuito especial a través de un conjunto de válvulas que hagan la función de Bypass, entre el relé de Buchholz y la válvula automática, para los casos de tratamientos, llenados de aceite, sustitución del relé de Buchholz o sustitución de la válvula automática.

- El conservador tendrá que incluir una bolsa de goma con la finalidad de compensar las variaciones volumétricas del aceite generadas por las variaciones de temperaturas en el transformador sin que ello implique la introducción de humedad a través del aire.

- Se instalará una unión flexible (tipo fuelle o acordeón) de acero inoxidable entre las tuberías que unen el conservador y la cuba para amortiguar vibraciones y facilitar la unión de entre piezas.

## Juntas o empaquetaduras

- Debe ser presentado un informe de prueba de compatibilidad de acuerdo a ASTM D3455.

- Las juntas necesarias deben ser herméticas en todas las condiciones, especialmente contra los aceites calientes. Se deben proporcionar medios para evitar la compresión excesiva de las juntas.

- Material de las juntas será de goma sintética que no se deteriorará bajo la acción de aceite caliente.

- Las juntas entre superficies metálicas se deben colocar en ranuras o hendiduras para que todas las piezas estén atornilladas de metal a metal.

  - Aterrizajes del tanque del transformador

La puesta a tierra debe incluir todas las partes metálicas del transformador de potencia que normalmente no están energizadas (tanque, radiadores / intercambiadores, conservador, tuberías, caja de control, etc.) además, de garantizar los siguientes requerimientos:

- Se deben soldar cuatro (4) bases de conexión a tierra con orificios roscados uno a cada lado de la periferia del tanque del transformador. La ubicación se indicará en el dibujo correspondiente.

- Las bases de conexión a tierra deben ser de cobre y estar marcadas con símbolos gráficos apropiados.

- La puesta a tierra de la parte metálica del núcleo debe realizarse a través de una brida hacia el exterior del tanque.

- La tapa del CTBC debe estar conectada a tierra por al menos dos puntos opuestos paralelos al eje del transformador longitudinalmente.

- Los encapsulados de transformadores de corriente propios del transformador deben estar puestos a tierra.

- Para la continuidad de la ruta de conexión a tierra, se deben proporcionar conexiones a tierra entre la tapa y el tanque.

- En caso de que amerite, se presentarán recomendaciones para el sistema de puesta a tierra.

# ACCESORIOS

## Requerimientos para los descargadores de sobretensiones

Los descargadores de sobretensiones deben cumplir con lo establecido en la norma IEC 60099-4/2014. Los valores nominales serán seleccionados por EDESUR DOMINICANA, S.A., con el objeto de estar acorde a la coordinación del aislamiento del sistema donde el equipo será conectado, los mismos estarán acorde a la IEC 60099-4 sub-cláusula 5.1 y sub-cláusula 8.4.

De igual manera, se debe garantizar los siguientes requerimientos:

- Los descargadores de sobretensiones y sus accesorios deben ser para aplicación en exteriores. El aislador de los descargadores de sobretensión debe ser de perfiles abiertos o anti-neblina.

- Los descargadores de sobretensiones deben estar dotados de una placa característica con todas las informaciones, eléctricas y mecánicas pertinentes.

- Los descargadores de sobretensiones tendrán contadores de descargas ubicados de forma accesible.

- La conexión entre descargador de sobretensión y el contador de operaciones se realizará con pletinas debidamente aisladas, seleccionadas acorde a la corriente de cortocircuito y sujetadas de las paredes de la cuba principal.

- La base para el montaje del juego de los descargadores de sobretensión del transformador tendrá que hacerse en la parte superior del transformador de potencia, de forma que estos puedan ser conectados y desconectados de la forma más fácil posible. Debe tener todos los herrajes necesarios para el montaje lo más cercano a los Bushings del transformador. Dichos herrajes deben estar sólidamente dispuestos en el tanque del transformador y no deben impedir el acceso a ningunas de las partes vitales para la operación y mantenimientos del transformador.

- Los terminales pueden ser de cobre o de aluminio para la conexión del lado de línea. Sin embargo, las selecciones de las características de estos deben realizarse de forma tal que no genere ningún par galvánico y/o calentamiento en la interconexión.

- Se deberá realizar las pruebas de RUTINA y aceptación del descargador, las cuales deben ser realizadas para todos los descargadores de sobretensión instalados y dichas pruebas estarán acorde a las recomendaciones de IEC 60099-4.

- La clasificación de los descargadores debe estar acorde a los requerimientos de la IEC 60099-4 sub-cláusula 4.2. La designación de la clase de los descargadores de sobretensión será Moderada (Clase 2).

- Color del aislador de los descargadores de sobretensión ANSI 70 y material aislante polimérico

## Requerimientos del conmutador de tomas bajo carga (CTBC)

- Disrruptor y preselector

El CTBC será con cápsulas al vacío de accionamiento motorizado e instalado en el lado de alta tensión cuya cantidad de posiciones, porcentaje de regulación por paso y porcentaje de regulación total estarán en conformidad con lo solicitado en la PDTG.

De igual modo, se debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- El conmutador de tomas bajo carga (CTBC) debe ser capaz de manejar la corriente máxima correspondiente a la mayor sobrecarga permisible considerando la posición extrema de la menor tensión. Además, tiene que cumplir con los Requerimientos Generales (6.1) descrito en la presente Especificación Técnica.

- El CTBC tiene que poder ser capaz de preseleccionar y realizar el cambio de las tomas a la máxima corriente permisible de sobrecarga del transformador.

- El CTBC debe ser probado según las recomendaciones establecidas en la publicación IEC 60076-1 sub-cláusula 11.7 y las recomendaciones de la IEC 60214.

- El disrruptor debe estar completamente separado del tanque del transformador.

- El tipo de clasificación de regulación de voltaje debe ser por variación de voltaje con flujo constante (C.F.V.V, por sus siglas en inglés)

- El CTBC debe de ser provisto de un deshidratador de SILICAGEL AUTOREGENERABLE, libre de mantenimiento y con indicación de la temperatura de regeneración mediante corriente 4-20 mA y/o protocolo de comunicación estándar aplicable.

- El accionamiento motor será alimentado con corriente alterna desde el gabinete de control del transformador, y deberá tener protección termo magnética independiente con contacto auxiliar de alarma y un relé de protección e indicación de rotación de fases.

- Relé flujo del CTBC

El CTBC debe incluir un relé de protección mecánica de flujo para protección de cambios intempestivos de la masa de aceite hacia el conservador de aceite.

Además, es preciso cumplir con los siguientes requerimientos:

- El grado de protección del relé de flujo será IP55 acorde a la norma IEC60259. El tipo de terminación de la pintura debe ser Poliuretano.

- El relé de flujo debe tener placa característica con los datos generales.

- El relé de flujo debe tener dos contactos tipo doble polo, doble tiro para el disparo y la indicación de la actuación respectivamente.

- Relé de sobrepresión del CTBC

El CTBC debe incluir un relé de automático de liberación de presión con el objeto de evitar explosión y/o deformaciones mecánicas producto de una sobrepresión interna dentro de CTBC. De igual modo, debe tener dos contactos tipo doble polo, doble terminal para el disparo y la indicación de la actuación respectivamente.

- Accionamiento motor del CTBC

Todas las partes mecánicas del accionamiento motor del CTBC y todas las circuiterías de control tendrán que estar dentro de un gabinete exterior a prueba de agua, con protección ambiental IP55, de aluminio o de acero inoxidable, con puertas selladas con enclavamientos y seguro (con llave y ojal para candado) y señalización de intrusismo. La temperatura de operación será de –30 °C hasta +50 °C. El CTBC debe incluir manual de operación, permitir la operación local y vía SCADA.

De igual modo, se debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- El conmutador de tomas bajo carga (CTBC) debe tener las siguientes señales: Cambiador en proceso, Cambio incompleto de toma, posiciones extremas, actuación de protección de circuito del motor y propias del motor.

- El conmutador de tomas bajo carga debe tener los siguientes equipamientos adicionales:

  - Indicador de posición mecánico local

  - Contador de operaciones capaz de registrar hasta 999999 operaciones.

  - Palanca de operación manual con interruptor de fin de carrera para bloqueo de operación automática

  - Selector de automático o manual

  - Selector de local / remoto

  - Control-switch para operación BAJAR-APAGADO-SUBIR

  - Indicador de posición BDC

  - Indicador de posiciones con codificación en DECADA

  - Indicador de posiciones potenciométricos acopladas a un transductor con salida de 4-20ma

- La norma aplicable de fabricación y pruebas del accionamiento es IEC 60617.

- El grado de protección debe ser IP55 acorde a la norma IEC 60259.

- Todos los contactores principales deben incluir contactos auxiliares de señalización de posición.

- La caja de accionamiento motor debe incluir calefactores.

- Señalización de posición de fin de carrera para ambos extremos con dos (2) contactos libres de tensión.

- Relé automático de control de tensión

Se incorporará en el diseño un relé de regulación de tensión para el control automático de tensión del transformador de potencia. El relé incluirá las funciones de regulación de tensión con compensación de carga.

El relé debe poder recibir las indicaciones de posición de CTBC mediante lazo de corriente de 4 – 20ma y BCD. La circuitería de control asociada al relé automático de control de tensión debe permitir la función de marcha en paralelo.

## Requerimiento del Monitor de Transformador

Sera instalado en la placa montaje frontal del gabinete de control un monitor de transformador, siendo alambrada todas las señales de alarmas y disparos mecánicos, las mediciones de las temperaturas y otras señales propias del transformador para garantizar el eficaz monitoreo del equipo.

Las siguientes son algunas de las características que al menos debe incluir el monitor de transformador:

- El monitor de transformador debe registrar las temperaturas instantáneas y máximas de aceite e incorporar un software de simulación para indicar las temperaturas instantáneas y máximas del punto más caliente en el devanado del Transformador (Imagen Térmica). La imagen térmica deberá indicar el punto más caliente de los 2 enrollados. Deberán incluirse El Transformador de intensidad de alimentación al sistema.

- Debe poseer salidas para medición remota de temperatura de aceite y de devanados, de acuerdo con lo indicado en la PDTG.

- Debe poseer contactos independientes para 10 A, cuyas características de funcionalidad y valores de ajuste serán recomendados.

- Debe proveerse con un sistema que permita ajustar convenientemente la elevación del punto más caliente del devanado sobre el aceite superior, cuyo modelado haya sido obtenido a partir de los ensayos de calentamiento del transformador de potencia.

- Debe tener capacidad de almacenamiento de datos, que permita recuperar y leer en el visor los valores máximos de temperatura de aceite y de devanados.

- Debe poseer una clase de exactitud del 2%, y una constante de tiempo ajustable entre 1 y 10 minutos para la temperatura de devanados.

- El algoritmo de cálculo para el punto más caliente del devanado debe estar de acuerdo con la norma IEEE C57.91, o la norma IEC 60354.

- La ubicación del monitor deberá ser adecuada para que un operador parado en el frente del gabinete de control pueda leerlo sin dificultad a través de una ventana en la puerta del gabinete.

- El monitor de transformador podrá integrarse a SCADA mediante las interfases y protocolos indicados en la PDTG.

- El monitor de transformador incluirá todas las entradas digitales y análogas necesarias para la realización de sus funciones dejando algunas disponibles y alambradas a borneras para la utilización futura del Comprador.

- El monitor de transformador podrá realizar por lo menos las siguientes funciones:

  - Medición de la temperatura del aceite de la parte superior e inferior del devanado.

  - Control del sistema de refrigeración y monitoreo de los ventiladores.

  - Monitoreo del nivel de aceite de los conservadores del tanque principal y el conservador del conmutador de tomas bajo carga (CTBC).

  - El monitor debe tener relés ajustables para operar equipos de refrigeración, alarmas de señales y funciones de disparo dependiendo de las condiciones del transformador.

  - Contacto de arranque para el control de los ventiladores del sistema de refrigeración (energizar / parar).

- El monitor debe tener un relé para dar la alarma de algún problema interno, problemas en la tensión de la alimentación auxiliar y auto diagnóstico.

- Interfaz hombre máquina con teclado y pantalla para operar el dispositivo.

- El monitor de transformador debe incluir el software, cables de comunicaciones y otros accesorios necesarios para su configuración y mantenimiento.

## Requerimiento del monitor de rotura de bolsa de goma

Se debe proporcionar un sistema para el monitoreo del estado de la bolsa de goma del tanque de expansión, este monitor formará parte integral del sistema de control del transformador de potencia.

El monitor debe cumplir los siguientes requerimientos básicos:

- Monitor de rotura de bolsa de goma debe estar alambrado al gabinete de control.

- El monitor de rotura de bolsa tendrá una salida alambrada hasta el anunciador de alarmas del transformador y al monitor del transformador. Debe disponer de algún tipo de indicación visual para la condición normal o membrana rota.

## Requerimiento del analizador en línea de gases disueltos

El Analizador de Gases Disueltos debe estar libre de mantenimiento de rutina sin consumibles. La unidad se basará en Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y sensores semiconductores.

El Analizador de Gases Disueltos debe cumplir los siguientes requerimientos básicos:

- El analizador tendrá una vida útil libre de mantenimiento de 10 años.

- El gabinete del analizador de gases debe cumplir con las clasificaciones IP66 con una clasificación de resistencia a la corrosión de al menos C4.

- El analizador de gases deberá estar equipado con una tecnología que no muestre errores de medición de los niveles de gas a lo largo de los años y que elimine las interferencias cruzadas causadas por las condiciones ambientales.

- El analizador deberá monitorear los gases listados en la PDTG.

## Requerimiento de los Bushings

Las conexiones externas de los terminales de los devanados del transformador deberán disponer de Bushings para permitir conectarse a conductores aéreos. Los aisladores pasantes deberán cumplir con la norma IEC – 60137, o bien la norma IEEE C57.19.01.

Los Bushings del transformador deberán cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Los aisladores pasantes deberán ser apropiados para atmósfera con nivel de polución según lo indicado en la tabla 1 de la presente especificación técnica.

- El diseño de los Bushings debe asegurar que se puedan montar desde el exterior del transformador, sin levantar la tapa del tanque.

- Los Bushings se ubicarán en la tapa del tanque. Se aceptarán montajes inclinados en ángulos de hasta 30º desde la vertical, a condición de que se cumplan la resistencia sísmica y los requerimientos de estabilidad especificados.

- La selección de los Bushings debe permitir la corriente máxima correspondiente a la mayor sobrecarga permisible considerando la posición extrema del CTBC en la menor tensión. Además, tiene que cumplir con los requerimientos generales, descrito en la presente especificación.

- Los Bushings deberán tener el tamaño adecuado de tal forma que permitan instalar dos transformadores de intensidad en AT y tres en MT.

- El aislador (envolvente) de los Bushings debe ser de porcelana vitrificada. El color de la porcelana será gris.

- El aislador (envolvente) de los Bushings debe cumplir con los requerimientos para uso en exterior, heavy duty, alta resistencia al camino de fuga y adecuado para el nivel de polución y las condiciones ambientales descrita en la tabla 1.

- Las bases o torretas de los Bushings deberán tener una placa identificando con “H1, H2, H3 y H0” para el lado de alta tensión, “X1, X2, X3 y X0” para el lado de media tensión y “Y1, Y2…” para el terciario.

- La estanqueidad de los Bushings debe prevenir la salida de aceite desde el interior del transformador a otro medio no considerado en el diseño del transformador ni la entrada de aire al transformador.

- La estanqueidad de los Bushings debe permitir la realización de vacío como parte de los procedimientos de mantenimiento, según lo indica las recomendaciones de la IEC 62271-211 sub-cláusula 5.3.

- La Sobretensión máxima que el Bushing puede soportar estará acorde a lo establecido en la publicación IEC 60137 sub-cláusula 5.1.

- La corriente nominal soportada estará acorde a lo establecido en la IEC 60137 desde la cláusula 4.2 hasta la cláusula 4.4.

- Mínimo esfuerzo cantiléver que el Bushing puede soportar estará acorde a lo definido en la IEC 60137 sub-cláusula 4.5 nivel DOS (2).

- Nivel máximo de factor de disipación (tan.δ) a temperatura ambiente (30°C) y a una tensión de 1.05Um/√3 no puede exceder 0.007%.

- El Bushing tiene que ser diseñado para operar en las condiciones de temperatura estipuladas en la sección 10.1 de la IEC 60137 sub-cláusula 4.8 y 5.3.

- El Bushing debe permitir las sobrecargas temporales que el mismo transformador de potencia es capaz de manejar, no menos.

- Sobrecarga máxima permitida del Bushing según IEC 60137 tabla (dos) 2.

- La conexión entre el Bushing y el terminal del devanado debe hacerse de tal manera que evite la circulación de corrientes a través de los pernos de sujeción de este.

## Requerimiento para los Conectores

Los conectores deberán ser suministrados. Sus características particulares están indicadas en la PDTG. Los conectores serán de diseño anticorona o en su defecto venir provistos con un anillo anticorona.

Los conectores deberán cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Los conectores para los Bushings del lado de alta tensión serán Bulón-Cable, por lo que la conexión con el medio exterior deberá estar diseñada para tales fines.

- Los conectores para los Bushings del lado de media tensión y los devanados terciarios serán Bulón-Pletina, por lo que la conexión con el medio exterior deberá estar diseñada para tales fines.

- El conector del neutro de alta tensión y el neutro de media tensión serán Bulón-Pletina, por lo que la conexión con el medio exterior deberá estar diseñado para tales fines.

- Los conectores de los Bushings deberán ser de cobre plateado.

## Requerimientos de los transformadores de corriente

Se suministrarán transformadores de corriente, como parte integral del transformador para las mediciones de: Las corrientes de fases de A.T. y M.T., imagen térmica lado de A.T., imagen térmica lado de M.T. y la compensación de la regulación automática de la tensión lado de M.T. Además de otros transformadores de corriente que se entiendan pertinentes para el buen funcionamiento de la operación del transformador de potencia.

Los transformadores de corriente deberán cumplir los siguientes requerimientos básicos:

- Los transformadores de corriente deben ser suministrados del tipo toroidal y deben ser instalados internamente en el transformador en la base de los Bushings.

- Todos los transformadores de corriente deben ser diseñados y probados acorde con las recomendaciones en la IEC-61869-2.

- Los devanados secundarios (de cualquier tipo) deben ser alambrados a una caja de centralización térmica tipo barrera que será montada directamente en el tanque/torreta del transformador.

- La caja de centralización térmica debe tener las provisiones necesarias para puesta a tierra de los devanados secundarios dentro de la caja. No se aceptará la conexión a tierra de ningún devanado internamente.

- Todos los circuitos de corriente secundarios deben ser identificados según lo especifica la IEC 61869-2.

- Serán entregados los protocolos de las pruebas tipo y de rutina aplicadas a los CT’s incluidos en el transformador. Deberá incluir además las curvas de excitación de los CT’s.

- Designaciones de los transformadores de corriente:

  - Los transformadores de corriente de protección del lado de A.T. tendrán la Designación CT1.

  - Los transformadores de corriente de protección del lado de M.T. tendrán la Designación CT2.

  - El Transformador de corriente para imagen térmica lado de A.T. tendrá la Designación CT3.

  - El Transformador de corriente para imagen térmica lado de M.T. tendrá la Designación CT4.

  - El Transformador de corriente para la compensación de voltaje en la regulación de tensión lado de M.T. tendrá la Designación CT5.

## Requerimiento sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración del transformador consistirá principalmente de un conjunto de radiadores y grupos de ventiladores controlados normalmente por un monitor de temperatura. Será diseñado para mantener el nivel de aumento de la temperatura descritos en las tablas T1 & T2 IEC 60076-2.

El sistema de refrigeración del transformador deberá de acogerse a los siguientes requerimientos básicos:

- Requerimientos de los radiadores

- Todos los radiadores deben estar equipados con válvulas en las bridas de montaje de acoplamiento para permitir la extracción de cualquier radiador sin tener que drenar el aceite del sistema de enfriamiento.

- Se deben proporcionar orificios de venteo con tapones en la parte superior y orificios de drenaje con tapones en la parte inferior de cada radiador.

- Los pernos prisioneros, así como sus orificios roscados, utilizados en varios subconjuntos en contacto con la atmósfera deben ser engrasados con silicona antes de sujetarlos.

- La capacidad de refrigeración del conjunto de radiadores deberá dimensionarse de tal modo que, al desmontar uno de ellos, la disminución de la capacidad de refrigeración del sistema no afecte la capacidad nominal del transformador. Además, el transformador deberá ser capaz de entregar potencia de sobrecarga cíclica sin pérdida de vida útil.

- Debe ser provisto de barras de acero para refuerzos.

- En un radiador se deberá proveerse dos termopozo apropiados para instalar termómetros o termocupla, uno en el colector superior y otro en el colector inferior. Estos termómetros se usarán solamente para la prueba de calentamiento.

- Requerimiento de los ventiladores

- Los ventiladores estarán uniformemente distribuidos y operarán solo en la etapa ONAF.

- Los ventiladores serán diseñados de forma que no se exceda el nivel de ruido máximo requerido en la PDTG.

- Las aspas de los ventiladores deberán ser de una sola pieza metálica, deberán tener una flecha indicando el sentido de giro y la identificación del grupo al cual pertenecen.

- Los motores de los ventiladores serán alimentados con corriente alterna trifásica, de frecuencia y magnitud indicadas en la PDTG.

- Los ventiladores podrán ser operados en forma manual o automática. Deberán ser operables desde la base del Transformador.

- La falla de cualquier ventilador no deberá reducir la potencia de régimen permanente del Transformador en más de un cinco por ciento (5%).

- Los motores y ventiladores tendrán sus carcazas y otras partes metálicas de un material resistente a la corrosión.

- El motor de los ventiladores debe estar provisto de una placa características que contenga los datos eléctricos y mecánicos de este.

- Los motores de los ventiladores deben estar provistos de protecciones de sobre corrientes térmicas.

- Los cables de salida desde cada motor de los ventiladores deberán ser canalizados a través de ductos metálicos flexibles y tener enchufes herméticos al agua, de modo que puedan sacarse sin cortar la alimentación y sin comprometer la seguridad del personal.

- La conexión de los ventiladores se realizará a través de su caja de terminales provista en el motor.

- Las cajas de conexión deben estar fabricadas de manera que eviten la acumulación de agua en los alrededores.

- Los ventiladores deben estar provistos de amortiguadores de vibraciones.

- Los ventiladores estarán sujetos a una base la cual a su vez estará sujeta al tanque, nunca en los radiadores directamente.

## Requerimientos del gabinete de control

En el Gabinete de Control serán instalados los diferentes equipos y dispositivos necesarios para la alimentación y control de los distintos elementos indicados en la PDTG.

El gabinete de control del transformador deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Todos los dispositivos instalados en el gabinete de control deben estar convenientemente identificados mediante placas acrílicas grabadas en forma indeleble, de acuerdo con los planos de alambrado. El gabinete de control propiamente también deberá tener su placa de identificación, impresa en idioma español.

- Toda la circuitería necesaria para el control, arrancadores de motor, dispositivos de protección, selectores, interruptores para el sistema de enfriamiento, interconexiones de las señales mecánicas, señales de corriente y todos los usos requeridos para garantizar el funcionamiento dentro de los límites nominales de operación y condiciones extraordinarias dentro de lo permisible, deben ser alambradas en un gabinete de control de aluminio o de acero inoxidable. El gabinete debe cumplir las recomendaciones de la IEC-61439-1.

- El gabinete de control deberá considerar una tapa en la parte inferior, con pernos, empaquetaduras y prensaestopas, para la entrada y salida de los cables de control y fuerza. No se aceptará entradas y salidas de cables lateralmente o la parte superior del gabinete de control.

- El gabinete de control del transformador debe ser a prueba de interferencias de energías de radio frecuencias, incluyendo el uso de selladores, filtros y todas las protecciones necesarias considerando las fuentes de tensión, los sensores y los cables de control.

- El gabinete de control debe ser accesible desde la base del transformador y estar a una altura tal, que un hombre de estatura promedio de 1.6 metros lo pueda visualizar enteramente. La parte superior de la caja de control no puede exceder los 2.2 metros de alto.

- El gabinete de control debe estar provisto de puerta frontal con manivelas para apertura, con capacidad de bloqueos a través de llaves y candados (ambos).

- El gabinete de control debe cumplir con los requerimientos de protección medioambiental IP55 según lo establece la IEC 60529.

- El gabinete de control debe estar provisto de orificios de drenaje en la parte más baja del mismo. Además, deberán incluirse ventilación de celosías y filtros.

- El gabinete de control debe estar montado al tanque del transformador a través de soportes absorbentes de vibración.

- El gabinete debe incluir calefactores blindados para el gabinete de control. Estará controlado por termostato, para prevenir la condensación de humedad en su interior. Al circuito del calefactor se le debe incluir protección termomagnética, con contacto auxiliar de alarma. Su alimentación eléctrica será monofásica en corriente alterna 120 o 208 Vac.

- El gabinete de control debe incluir una luminaria interior, encendida mediante un switch de apertura de puerta y alimentada con una tensión auxiliar de 125VDC. Dicho switch debe tener un contacto libre alambrado a bornera para indicación de intrusismo.

- El gabinete de control debe incluir un tomacorriente (120 Vac) montado en unos de los laterales del gabinete y otro tomacorriente (120 Vac) en la placa de montaje de los equipos al interior.

- El sistema de control regulación automática de tensión se hará mediante un relé de regulación automática de voltaje. El relé de regulador de tensión estará instalado en el gabinete de control del transformador. Además, todos los mandos, señales de indicación de posición y selectores de modos del gabinete de accionamiento motor del CTBC también serán alambrados al gabinete de control.

- El gabinete de control del transformador debe incluir un Switch TCP/IP de comunicación con las características y protocolos necesarios para interconectar el relé automático regulador de tensión, monitor de transformador, anunciador de alarmas y otros dispositivos que se enlacen al SCADA del Comprador. La comunicación entre los diferentes equipos (localizados dentro del gabinete de control o el gabinete del accionamiento motor de CTBC) y el Switch se harán en lazos de fibra óptica mientras que la comunicación desde el switch hasta la Concentradora de Señales de EDESUR DOMINICANA, S.A., se hará usando cable de par trenzado de 8 hilos compatible con STP o SSTP y conector RJ45.

## Requerimientos placas características

El transformador deberá estar provisto de una placa de características, de metal inoxidable, colocada en un lugar de fácil lectura, que contendrá las informaciones requeridas de las características del Transformador. Esta placa deberá estar escrita en español y deberá ser sometida oportunamente a la aprobación del CONTRATANTE.

La placa característica del transformador deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- El transformador debe ser provisto con una placa característica del material apropiado acorde a las recomendaciones de la publicación IEC 60076-1.

- La placa característica debe ser a prueba de rayos UV, soportar las condiciones descritas en condiciones de servicio, debe ser tropicalizada y soportar todo el tiempo de la expectativa de vida del transformador.

- Adicionalmente, la placa de montaje debe incluir: diagrama mostrando el uso de cada transformador de corriente y su correspondencia con los terminales del circuito de potencia del transformador de potencia y sus respectivas identificaciones; las capacidades del transformador con refrigeración forzada y aumentos de temperatura de 55°C y 65°C respectivamente; el número de la especificación y número de documentación y planos, incluyendo el número de orden de compra; nivel de presión acústica sin carga según IEC 60076-10 [dB]; Nivel de presión acústica a plena carga según IEC 60076-10 [dB]; curva de temperatura versus nivel de aceite; diagrama de tuberías y válvulas; Identificación de cada relé e instrumento; identificación de cada Bushings; características mecánicas, esquema de condición de las válvulas.

- Además, se tendrá que incluir otra u otras placas de diagramas de control las informaciones de los circuitos siguientes: conexión del circuito de fuerza y ventiladores, conexionado básico de indicación de posiciones, alarmas y mandos CTBC, conexionado protecciones mecánicas instrumentos y los voltajes de entrada de las posiciones del regulador.

- Además, incluir en la placa característica del transformador los valores de la Zcc y Z0 para las posiciones superior, central e inferior del cambiador de toma bajo carga (CTBC) referido a ambas potencias.

## Requerimientos del aceite

Es preciso que se indique el tipo de aceite que usará para el transformador (aceite nuevo, sin uso), en la cantidad necesaria. La cantidad en el suministro deberá incluir el volumen indicado en la placa de características, más un 5% adicional para la máquina de tratamiento y mangueras en el proceso de llenado del transformador.

Deberá indicar, además, un listado de aceites compatibles (marcas y tipos de aceite que pueden mezclarse o reemplazar el aceite cotizado), de manera que se mantenga la garantía de funcionamiento del Transformador.

El aceite dieléctrico del transformador deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Se tendrá que informar acerca de las características del aceite ofrecido, llenando la sección correspondiente en la PDTG.

- El aceite aislante será no inhibido, puro, claro y libre de ácidos, álcalis o cualquier otra sustancia que empeore sus propiedades refrigerantes o aislantes o que pueda ser dañino a la aislación, pintura, barniz o partes metálicas del Transformador. En general, deberá estar libre de partículas sólidas o extrañas y materias en suspensión.

- El aceite no debe tener contenido cuantitativos de bifenilos policlorados (PCB), en la oferta se debe presentar certificado de NO PCB´s.

- Se deberá utilizar aceite propio para efectuar las pruebas de recepción en fábrica.

- Para el llenado en terreno del transformador, se preferirá usar aceite del mismo tipo que el empleado para la impregnación de los enrollados en fábrica.

# PROCESO DE PINTURA

La pintura exterior del Transformador deberá resistir, sin deteriorarse, las condiciones atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en las condiciones ambientales descritas en la tabla 1 de la presente especificación técnica.

La pintura deberá aplicarse considerando las mejores técnicas y con pinturas de reconocida calidad. El color del Transformador será Gris ANSI IEEE 70.

Se aplicarán las siguientes exigencias al proceso de pintura:

- El revestimiento de las diferentes partes metálicas del transformador (tapa, exterior, interior, conservador, radiadores / intercambiadores, tuberías y otras partes) tiene que cumplir con los requerimientos y recomendaciones de las publicaciones ISO-1518, ISO-1520 y ISO-2409/2007.

- Se tendrá que presentar el método de aplicación de pintura estará utilizando en las diferentes áreas (exterior del tanque, exterior de la tapa, interior del tanque, interior de la tapa, exterior del conservador, interior de radiadores / intercambiadores, exterior de radiadores / intercambiadores, sistemas de tuberías) del transformador. Indicar los componentes de los acabados de las diferentes partes.

- Deberá cumplir con las exigencias de resistencia a la humedad y a la niebla salina en condiciones normales por sobre 250 horas, (ensayos de acuerdo con las normas ASTM B117 y D2247).

- Así mismo deberá resistir un impacto mínimo de 6 cm-kg (ensayos de acuerdo con la norma ASTM D2794), y los efectos del transporte marítimo desde la fábrica.

- El espesor de la pintura deberá tener como mínimo un promedio de 150 micrómetros.

- La adherencia de la pintura deberá ser similar o mejor a la estipulada como clase 3 en la norma ASTM D3359.

- Se deberán confeccionar chapas de muestra (testigos).

- Se deberá realizar pruebas y ensayos a las chapas de muestra, pintadas con el mismo procedimiento que se pinte el Transformador, con el propósito de garantizar que ésta cumple con todos los requerimientos de duración, adherencia y resistencia al impacto, de acuerdo con las normas ASTM correspondientes.

# OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Transformador de potencia

- Todas las instalaciones eléctricas y mecánicas, sistemas, dispositivos mecánicos, contactos de acoplamientos, etc. deberán pre ajustarse y probarse en la fábrica para que no sea necesario realizar todo el trabajo en el sitio.

- Se enviará a un especialista con un buen conocimiento de todas las operaciones relevantes antes de la puesta en marcha.

- Especifique qué pieza individual se debe ajustar, regular o probar en el campo antes y durante el montaje. Favor indique, para las operaciones, los métodos de ajuste, las tolerancias, etc.

- Indique el programa recomendado para trabajos de mantenimiento (por favor entre en detalles) para todos y cada uno de los componentes y dispositivos.

- Indicar nivel de presión acústica promedio esperada del transformador energizado a voltaje nominal y sin carga [dB], incluir en el programa de mantenimiento.

- Indicar nivel de presión acústica promedio esperada del transformador energizado a voltaje nominal y bajo carga completa mediante medición y cálculo [dB], incluir en el programa de mantenimiento.

- Tiempo (en condiciones normales de servicio) entre verificación sucesiva de estanqueidad al aceite, nivel de aceite, propiedades del aceite, ventiladores, posiciones de válvulas, operación de relé de Buchholz, accesorios, resistencia de aislamiento en DC e índice de polarización, mecanismo de operación del CTBC, partes activas, etc., del transformador de potencia, incluir en el programa de mantenimiento.

- Número de meses transcurridos entre la limpieza sucesiva, la pintura y la oxidación de piezas metálicas, incluir en el programa de mantenimiento.

- Número de meses entre la lubricación sucesiva de los cojinetes de los ventiladores y las transmisiones, incluir en el programa de mantenimiento.

- Tiempo en condiciones de servicio antes de que se requiera una revisión importante (Overhaul) para el transformador, incluir en el programa de mantenimiento.

- Horas hombre requeridas para inspección periódica y para mantenimiento de forma general para todos los componentes y equipos, incluir en el programa de mantenimiento.

# HERRAMIENTAS Y REPUESTOS ESTRATEGICOS

Es preciso garantizar que el diseño del transformador pueda asegurar repuestos (Retrofits o reemplazos) para todos los equipos, componentes y dispositivos entregados por toda la vida útil del transformador de potencia.

A continuación, se detalla el listado de los repuestos estratégicos requeridos por EDESUR DOMINICANA S.A:

Tabla 2 - Repuestos Estratégicos

| ítem | Repuestos requeridos incluidos en el precio de la oferta |  | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bushing devanado primario | Ud. | 1 |
| 1 | Bushing devanado secundario | Ud. | 1 |
| 2 | Juego de todas las juntas utilizadas para el armado | juego | 1 |
| 3 | Válvulas de radiadores | Ud. | 2 |
| 4 | Ventilador con todos accesorios | Ud. | 1 |

De igual manera, se deberá cumplir con los requerimientos que se detallan a continuación:

- El listado de repuestos estratégicos debe incluir la designación del dispositivo, el tipo o familia, el catálogo con la información para el pedido (ordering number), cantidad, precio, si es un suministro en stock o requiere orden para su fabricación, tiempo de espera para la entrega y las condiciones para el almacenamiento.

- El Oferente deberá incluir una lista detallada de repuestos sugeridos y sus condiciones de almacenamiento recomendadas para el mantenimiento en los primeros cinco (5) años, los primeros diez (10) años, veinte (20) años. Estos repuestos sugeridos no formarán parte de la oferta económica.

- Es fundamental la realización de un diseño que asegure la menor cantidad de herramientas especiales sean requeridas para la operación y el mantenimiento del transformador de potencia.

- Se suministrará con el transformador el 10% de la cantidad de pintura para pintar el Transformador para fines de retoque, la cual será idéntica a la capa de acabado específica usada.

# ÍNDICE DE EFICIENCIA MÁXIMA (PEI)

Con el propósito de establecer un nivel apropiado de eficiencia de acuerdo con las condiciones de carga y operación, se dispone de un requerimiento técnico para evaluar el transformador de potencia al momento de presentar la oferta técnica por parte del Oferente, en donde se establece la eficiencia del transformador en base a la potencia aparente de entrada máxima y asumiendo un factor de potencia unitario (1). En este caso, para el transformador requerido, se utilizará el método A para el cálculo de la eficiencia, según lo establece la IEC-60076-20-2017 en su acápite 4 y es expresada de la siguiente manera:

Donde:

S: Es la potencia definida; potencia aparente de entrada.

L: Es la suma de la pérdida sin carga y la pérdida con carga, incluida la pérdida del equipo de refrigeración.

A los efectos de este acápite para considerar el rendimiento energético del transformador de manera práctica, se puede definir el rendimiento en términos de un índice de eficiencia máxima (PEI, por sus siglas en inglés) a una potencia específica. El PEI incluye las pérdidas asociadas y con la parte del sistema de enfriamiento que está en servicio, correspondiente al equipo y será obtenida de acuerdo con las recomendaciones de la IEC-60076-20-2017, específicamente indicada en el acápite 4, sección 4.3.2.

De igual manera, el nivel mínimo requerido de rendimiento energético será el nivel 1, identificado como rendimiento energético básico, particularmente para transformadores sumergido en aceite mineral o liquido aislante, a una potencia de 30 MVA, de acuerdo con lo establecido en las recomendaciones de la publicación de la IEC-60076-20-2017, acápite 6, sección 6.2.1.3, tabla 3.

En base a lo anteriormente indicado, para la oferta técnica el Oferente deberá considerar un transformador a plena carga (30 MVA), en la toma del TAP nominal (138kV), un porcentaje de PEI de 99.671%, el cual se utilizará para sustituir a la eficiencia en la ecuación antes planteada, resultando la suma de la pérdida sin carga y la pérdida con carga, incluida la pérdida del equipo de refrigeración, un valor tope máximo permitido de pérdidas totales de 99 kW.

# TOLERANCIAS ADMISIBLES

Las tolerancias admisibles serán las fijadas por El CONTRATANTE, para la aceptación del transformador de potencia será tomado como referencia los valores de pérdidas garantizados indicados por el Oferente en la PDTG. El incumplimiento de las tolerancias de pérdida de los valores declarados por el Oferente en su propuesta técnica deberá ser verificado en la etapa posterior a la fabricación del transformador. Lo antes expuesto no garantizará la aceptación del equipo. Sin embargo, dicha situación generará consultas entre el CONTRATANTE y el Oferente sobre una mayor investigación de las posibles causas y consecuencias de las variaciones de las pérdidas, resultando la aceptación del equipo con una compensación económica, la cual sería reducida del pago final.

## Tolerancias admisibles para las pérdidas

- La tolerancia permitida (Ofertada/Medidas) para las pérdidas SIN CARGA (corriente de excitación) a 60Hz y una tensión nominal aplicada será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG. (Wig).

- La tolerancia permitida (Ofertada/Medidas) para las pérdidas SIN CARGA (corriente de excitación) a 60Hz y una tensión aplicada equivalente al 110% de la tensión nominal será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas CON CARGA, a potencia máxima y referida a 75°C, en la toma TAP de superior tensión será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas CON CARGA, a la máxima potencia y referida a 75°C, en la toma TAP de tensión nominal será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG. (Wcg).

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas CON CARGA, a la potencia máxima y referida a 75°C, en la toma TAP de mínima tensión será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas TOTALES (pérdidas sin carga más pérdidas con carga), incluyendo la potencia de los servicios auxiliares, a una potencia máxima en el devanado de alta tensión y en la toma TAP de superior tensión será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas TOTALES (pérdidas sin carga más pérdidas con carga), incluyendo la potencia de los servicios auxiliares, a una potencia máxima en el devanado de alta tensión, en la toma TAP de tensión nominal será de hasta un +6% con respecto a la garantizada en la PDTG. (Wica).

- La tolerancia permitida para la potencia de los servicios auxiliares (potencia total para la refrigeración) con el transformador con una carga total en el lado de alta tensión, en la toma TAP de tensión nominal, será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG. (Wag).

El CONTRATANTE, aplicará las tolerancias permitidas a partir de los valores de pérdidas particulares y totales garantizadas por el Oferente en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Las tolerancias para las pérdidas serán acordes a las recomendaciones de la publicación de la norma IEEE C57.12.00, específicamente en el acápite 9, sección 9.3.

## Tolerancia admisible para las impedancias

Las impedancias admisibles indicada por El CONTRATANTE, para la aceptación del transformador de potencia será tomado como referencia los valores indicados en la PDTG. El valor ofrecido en la propuesta técnica por parte del Oferente deberá ser tal como fue indicado y verificado posterior en la fabricación del transformador de potencia, tomando en cuenta que el valor medido de impedancia no sea mayor a lo permitido en la tolerancia recomendada por la norma IEC-60076-1. En caso de que el valor medido se exceda lo permitido en la tolerancia, el CONTRATANTE no garantizará la aceptación del equipo.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia positiva en la toma TAP de superior tensión será de un ±10% de la garantizada en PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia positiva en la toma TAP nominal de tensión será de un ±7.5% de la garantizada en PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia positiva en la toma TAP de mínima tensión será de un ±10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma TAP de superior tensión será de un ±10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma TAP nominal de tensión será de un ±7.5% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma TAP de mínima tensión será de un ±10% de la garantizada en la PDTG.

Las tolerancias para las impedancias serán acordes a las recomendaciones de la publicación de la norma IEC-60076-1-00, específicamente en el acápite 9, Tabla 1-Tolerancias.

En caso de que alguna de las mediciones en fábrica de relaciones de transformación, impedancias y pérdidas garantizadas, presenten valores que estén fuera de las tolerancias especificadas, el CONTRATANTE actuará según se establece en la sección de penalidades y rechazo por incumplimiento, indicada en la declaración de trabajo.

# GARANTÍA

- La garantía debe venir dada por el fabricante a favor del CONTRATANTE. El fabricante tendrá que documentar detalladamente una certificación donde indique que la garantía viene dada íntegramente desde fábrica.

- Todos los subsistemas, componentes y accesorios, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, la cual será contable a partir de la fecha de entrega, por un plazo de 60 meses.

- Si durante el período de garantía, determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, EDESUR DOMINICANA, S.A., podrá exigir el reemplazo de estas sin costo adicional. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el mismo plazo de garantía a partir de su fecha de entrega.

- El fabricante incluirá, en la cobertura de su garantía, todos los costos asociados en la evaluación, diagnóstico, reparación y nueva puesta en marcha. El costo de alquiler herramientas y / o equipos espaciales, como, por ejemplo, bombas, tanques, grúas, canastos, personal, pruebas, ensayos, herramientas espaciales, entre otros, serán cubiertos por el Fabricante. EDESUR DOMINICANA, S.A., asumirá el costo de la energía no servida.

- EDESUR DOMINICANA, S.A., se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del Suplidor o directamente a Fábrica.

- Si el Suplidor/Oferente cierra sus operaciones en República Dominicana, EDESUR DOMINICANA, S.A., se comunicará directamente al fabricante para toda gestión relacionada con la operación, mantenimiento y reclamaciones que sean necesarias durante la vida útil del transformador de potencia.

- La garantía iniciará su vigencia a partir de la fecha de presentación del informe de aceptación técnica por EDESUR DOMINICANA, S.A., mismo que se envía posterior a la entrega, ensamble, pruebas en sitio, evaluación del cumplimiento de dichas actividades conforme a lo garantizado en la PDTG, lo requerido en la presente Especificación Técnica y lo establecido en las normas nacionales e internacionales aplicables.