Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas de Sistema de Iluminación y Fuerza

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 01 de noviembre 2022 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance	2

3	Normas de Aplicación	2

4	Condiciones de Servicio	2

5	Descripción de los Equipos y Materiales	4

5.1	Alumbrado Normal Exterior	4

5.2	Alumbrado Intensivo Exterior	4

5.3	Alumbrado Normal Edificio	4

5.4	Alumbrado Autónomo de Emergencia	4

5.5	Tomacorrientes	4

5.6	Conductores e Interruptores	5

5.7	Tubería Eléctrica	5

5.8	Aire Acondicionado	5

6	Información Requerida con el Diseño	6

6.1	Luminaria y Balastro	6

6.2	Lámpara	6

6.3	Accesorios	6

7	Documentación Técnica	7

8	Garantía	7

# Objetivo

Definir los requerimientos técnicos y condiciones de fabricación que deben cumplir a la entrega puesta en servicio de las luminarias, lámparas y materiales para el sistema de iluminación y fuerza, destinados a las subestaciones de potencia.

# Alcance

Se instalará un sistema de iluminación interior y uno exterior, Además, el Oferente se guiará con las normas que aplicará a las luminarias y lámparas de uso interior y exterior, así como a los materiales de las instalaciones eléctricas.

# Normas de Aplicación

Los equipos a ser instalados, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la última versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación:

- IEC 60598-1: Luminarias – Requerimientos generales y pruebas.

- IEC 60598-2-1: Luminarias – Requerimientos particulares – luminarias fijas de propósito general.

- IEC 60598-2-4: Luminarias – Requerimientos particulares – luminarias para iluminación de caminos y calles.

- IEC 62722-2-1: Desempeño de luminarias – Requerimientos particulares para para luminarias tipo LED.

- IEC 60927: Dispositivos de arranque

- UNE-EN 13313: Sistemas de refrigeración y bombas de calor.

- NFPA 90A: Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems.

# Condiciones de Servicio

Las luminarias, lámparas y materiales para el sistema de iluminación y fuerza cubiertos por la presente especificación serán instalados en los campos y en el interior de los edificios de control de la subestación.

El suministro de energía en corriente alterna será trifásico a 208-120 V, 60 Hz, para la iluminación normal y fuerza. Para la iluminación de emergencia se utilizará baterías portátiles. La energía será suministrada desde los tableros correspondientes de servicios auxiliares para el sistema de iluminación normal.

La iluminación de la subestación será diseñada para permitir la ejecución de todo trabajo necesario durante la operación normal, incluyendo mantenimiento y pequeñas reparaciones.

El Contratista está en libertad de seleccionar el tipo de accesorios de iluminación que sean suficientes para cumplir los requerimientos, sin embargo, se proveerá no más de dos tipos de diseño estandarizado disponibles localmente para montaje interior y dos tipos para montaje exterior.

La iluminación en los cuartos de paneles debe ser instalada de forma tal que la luz incida en los paneles y permita reconocer claramente la posición de los interruptores de potencia de los distintos campos. Además, debe ser posible reemplazar las luminarias sin necesidad de desconectar parte alguna de la instalación de alta tensión.

La disposición de las instalaciones de iluminación en las salas de control y MT de los interruptores debe ser hecha de tal forma que se evite el reflejo en los instrumentos.

En cada cuarto debe preverse un número suficiente de tomacorrientes de pared.

La instalación de iluminación exterior comprenderá la iluminación de la entrada de la subestación y acceso al edificio de control, y de todas las áreas de operación y equipos principales.

Las luminarias de alumbrado exterior deberán ser instaladas en estructuras independientes a los pórticos de soporte de barras y línea de transmisión (postes metálicos).

La iluminación de emergencia permitirá la orientación en todos los cuartos de equipos y en los pasillos. Además, la iluminación de emergencia en los cuartos de paneles debe ser diseñada para una iluminación suficiente para permitir la lectura de los instrumentos y relés en los tableros de supervisión y protección. La iluminación de emergencia se conectará automáticamente en el evento de una falla del suministro normal de CA de los servicios auxiliares y viceversa.

Todos los cables a lo largo de las paredes tanto para tomacorriente, termostatos, interruptores, sirenas, teléfonos etc., han de ser conectados en ductos de tuberías o como alambrado oculto.

No serán permitidos cables montados sobre las superficies de las paredes del cuarto de control.

Tabla 1. Requerimientos de Niveles de Iluminación

| Localización | Niveles de Iluminación |  |
| --- | --- | --- |
| Cuarto de control |  |  |
| Parte frontal de paneles | 270 lux | 55 footcandles |
| Parte trasera de paneles | 55 lux | 5 footcandles |
| Área de bancos de baterías y S.S.A.A. | 110 lux | 10 footcandles |
| Recreación, otras áreas | 110 lux | 10 footcandles |
| Iluminación de emergencia del edificio | 11 lux | 1 footcandles |
| Exterior |  |  |
| Zona de operación principal | 110 lux | 10 footcandles |
| Zona de tránsito de operadores | 110 lux | 10 footcandles |
| Otras zonas | 55 lux | 5 footcandles |
| Área perimetral | 2.2 lux | 0.2 footcandles |

Serán consideradas áreas de operación y equipos principales, las zonas de interruptores de potencia, seccionadores y transformadores instrumentos.

Otras zonas a considerar serán los sectores no mencionadas anteriormente y donde se encuentran instalados los equipos restantes.

# Descripción de los Equipos y Materiales

## Alumbrado Normal Exterior

Los niveles de iluminación se detallan en la sección 4. Para ello se emplearán luminarias con lámparas de tecnología LED (integradas para uso exteriores) montadas en columnas de acero galvanizado de 3,5 m. El tiempo de vida útil esperado para las lámparas será de 100,000 horas con una eficacia mínima de 70 Lumen/W y factor de potencia de 0.9, tanto para viales como para las zonas de equipos. Todos los circuitos de iluminación principal tendrán la posibilidad de ser controlados manualmente y a través de célula fotoeléctrica.

## Alumbrado Intensivo Exterior

Con este alumbrado intensivo se pretende conseguir un nivel luminoso de 110 lux en aquellas zonas donde se realicen operaciones de maniobra o mantenimiento frecuentes, como podría ser el transformador. Para ello se utilizarán columnas de acero galvanizado de 1,2 m de altura con proyectores doble orientables, con lámpara de tecnología LED. El control del alumbrado intensivo se realizará desde una caja exterior que contenga además una toma de fuerza.

## Alumbrado Normal Edificio

El nivel de iluminación para el interior del edificio será como el especificado en la tabla que aparece en la sección 4. Para ello se emplearán luminarias con lámparas de tecnología LED tipo tubo (similares a lámparas fluorescentes).

## Alumbrado Autónomo de Emergencia

Se instalarán los elementos necesarios para obtener un nivel luminoso de 11 lux, teniendo en cuenta que en cada salida existirá un elemento. Los equipos tendrán una autonomía de al menos una hora. Se instalarán aparatos portátiles alimentado desde el circuito de fuerza.

En los edificios de control de la ETED y EDESUR, la iluminación de emergencia se efectuará con luminarias y lámparas tipo LED. En la sala de baterías se utilizará luminaria tipo Fanal con chasis de aluminio fundido para soporte de un difusor de vidrio roscado de color opalino.

## Tomacorrientes

Los tomacorrientes serán del tipo polarizado, en los campos serán para instalación exterior a prueba de intemperie, monofásicos y trifásicos, para operar a 120 V y 208 V, 20 A; estarán provistos de agujeros para recibir al potencial, neutro y al conductor de protección (tierra).

Los tomacorrientes del edificio de control serán monofásicos de 120 V, 20 A y estarán provistos de 3 agujeros (fase, neutro y protección).

## Conductores e Interruptores

Para la iluminación exterior, se utilizará cables del tipo NYY de 6 mm² de sección para tensión de 0.6/1 kV.

Para los circuitos interiores se utilizarán conductores de cobre sólido con aislamiento termoplástico (THHN o THW) adecuado para 600 V.

Los interruptores serán del tipo para empotrar, estarán provistos de placa de bakelita color marfil y con una capacidad de 20 A.

## Tubería Eléctrica

El tamaño de la tubería conduit deberá ser tal, que la suma de las secciones rectas de los conductores no sobrepase el 40% del área interior del conduit.

Toda tubería eléctrica expuesta en el exterior debe ser del tipo IMC, en el interior deben ser del tipo EMT y las enterradas en PVC.

La instalación de todas las tuberías conduit, cajas, adaptadores y otros accesorios deberán cumplir con los requisitos del Código de Instalaciones Eléctricas del país (CIEN) hasta donde sea aplicable.

Deberá tomarse la debida precaución durante la instalación para proteger los conduit y sus roscas de daños mecánicos. Los extremos de los mismos deberán sellarse de una manera aprobada durante la instalación siempre que el trabajo se interrumpa y los tramos deberán sellarse después de su instalación, mediante el uso de tapas o de tapones.

Deberán mantenerse los sellos, excepto durante las pruebas e inspección, hasta tanto, el conductor sea pasado a través de las tuberías conduit.

No se permitirán más de tres curvas de 90º en una canalización continúa.

## Aire Acondicionado

Se colocará unidades de aire acondiciones tipo paquete condensador de frio por aire. Los equipos a instalarse en la sala de control deben tipo Split y para la sala de celdas de MT debe ser de uso industrial, considerando uso continuo.

Se requiere que el sistema mantenga en el cuarto donde se instalen los equipos de control, protección y medición, una temperatura de 21 ºC y una Humedad Relativa de 50%. La capacidad y ubicación de las unidades interiores y exteriores deberá ser previamente aprobada por el CONTRATANTE previa presentación de la memoria de cálculo correspondiente.

En caso de incendio el sistema deberá desconectarse y deberán disponer de una señal de alarma por falta de alimentación, desconexión y por un tiempo de desconexión mayor en que se espera en funcionamiento normal.

Todos los equipos deberán funcionar eficientemente, sin producir ruidos molestos o vibraciones debiendo cumplir las normas de AMCA (Air Movement and Control Association International) y garantizarse tanto su capacidad como su nivel de ruido, el cual no debe ser mayor a NC27.

Los equipos a instalar deberán ser de eficiencia energética 20.

# Información Requerida con el Diseño

La descripción incluirá lo siguiente:

## Luminaria y Balastro

- Tipo de ambiente de uso.

- Materiales empleados en su construcción.

- Curvas isocandela e isolux de las luminarias con las lámparas indicadas en los planos.

- Rango de anchos del haz (horizontal y vertical, definiendo el concepto de ángulo considerado).

- Rangos para ángulos de orientación de la luminaria en los planos vertical y horizontal.

- Tipo de montaje.

- Rango de tensión, frecuencia, potencia, naturaleza de la corriente de arranque y tipo de balasto correspondiente.

- Tipo de portalámparas

- Dimensiones y masa.

## Lámpara

- Potencia eléctrica.

- Rango de tensión y frecuencia.

- Lúmenes iniciales (a 100 horas).

- Depreciación lumínica media

- Vida útil en horas

- Temperatura máxima.

- Rango de posiciones de operación.

- Tiempo de reencendido.

- Tipo de acabado y dimensiones físicas.

- Espectro de emisión lumínica.

- Tipo de portalámparas.

## Accesorios

- Descripción y materiales empleados en su construcción.

- Ángulos de montaje cuando sea aplicable.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.

# Garantía

El proveedor garantizará la calidad técnica de los equipos ofrecidos por un período mínimo de un (1) año, contados a partir de la fecha de puesta en servicio de la subestación en el cual fue instalado. Durante este plazo, el Oferente se comprometerá a la reposición total del material que presente fallas atribuibles al diseño y/o proceso de fabricación. Esto deberá ser ratificado explícitamente por el Oferente en su oferta.