Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Conductores

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 29 de junio 2023 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Introducción	3

2	Cables de Potencia 138 kV	3

2.1	Generalidades	3

2.2	Construcción del Cable	3

2.2.1	Conductores	3

2.2.2	Pantalla	3

2.2.3	Aislamiento	4

2.2.4	Pantalla de Aislamiento (No metálicos)	4

2.2.5	Proceso de Manufactura de la Pantalla del Conductor, del Aislamiento y de la Pantalla de Aislamiento	4

2.3	Normas	6

2.3.1	Aislamientos Mecánicos	7

2.4	Puesta a Tierra	8

2.5	Terminaciones	9

2.6	Cables en Zanjas de Concreto	9

3	CABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN	11

3.1	Objetivo - Alcance	11

3.2	Normas Aplicables	11

3.3	Características Principales	11

3.3.1	Conductor	12

3.3.2	Aislamiento	12

3.3.3	Cubierta	12

3.4	Marcas	12

3.4.1	Marcas de Cables	12

3.4.2	Marcas de Carretes	12

3.5	Datos Técnicos Garantizados	13

3.6	Planos, Diagramas y Manuales	13

4	Cables Aislados de Baja Tensión	14

4.1	Objetivo - Alcance	14

4.2	Normas Aplicables	14

4.3	Características Principales	14

4.3.1	Conductor	14

4.3.2	Aislamiento	15

4.3.3	Cubierta Exterior	15

4.3.4	Identificación	15

4.4	Marcas	15

4.4.1	Marcas en Cables	15

4.4.2	Marcas de Carretes	15

4.5	Planos, Diagramas y Manuales	16

5	CABLES DESNUDOS	17

5.1	Objetivo - Alcance	17

5.2	Normas Aplicables	17

5.3	Características Principales	17

5.3.1	Conductor	17

5.4	Marcas	17

5.4.1	Marcas de Carretes	17

5.5	Datos Técnicos Garantizados	18

5.6	Planos, Diagramas y Manuales	18

# Introducción

Las presentes Especificaciones Técnicas aplican para el suministro de los cables de potencia a 138 kV, los cables aislados de Media Tensión, de los cables aislados de Baja Tensión y de los cables desnudos.

# Cables de Potencia 138 kV

## Generalidades

Para realizar la interconexión a las redes de alta tensión 138 kV a la subestación tipo GIS en gas SF6, se instalarán cables de potencia aislados a 138 kV, instalados desde las líneas de transmisión hasta la subestación de manera soterrada.

Esta parte de las especificaciones cubre el diseño, construcción, pruebas en fábrica, suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en servicio de los cables 138 kV.

## Construcción del Cable

Los cables a ser ofertados serán diseñados para resistir cualquier onda de sobretensión que pueda ocurrir debido a operaciones de conmutación, variaciones imprevistas de carga, fallas, etc.

### Conductores

El conductor consistirá en alambres lisos, de cobre electrolítico de alta conductividad, trenzado, recocido en frío y homogéneamente compactado, o de sección compactada según los requerimientos clase 2 de las normas IEC 60228. El conductor deberá ser limpio y libre de partículas metálicas que puedan contaminar el aislamiento o causar puntos de alta presión.

Para reducir el coeficiente de efecto pelicular el conductor (si A≥1200 mm2) consistirá de segmentos trenzados (Tipo Millikan).

### Pantalla

La pantalla del conductor estará formada por una cinta aglutinante aplicada sobre el conductor, y una capa semiconductora de compuesto negro extruido suave que deberán estar firmemente unidos a la superficie interna del conductor.

La superficie externa de la pantalla del conductor deberá ser cilíndrica, lisa y libre de protuberancias e irregularidades.

La superficie externa de la pantalla del conductor debe ser firme y quedar continuamente pegada a la cara interior del aislamiento y no tendrá tendencia a separarse del aislamiento debido al efecto de la flexión durante la instalación, ciclos de carga y cortocircuitos en condiciones de servicio.

La resistividad volumétrica de la pantalla del conductor extruido no será superior a 1000 Ω-m a 90ºC.

### Aislamiento

El aislamiento consistirá de una extrusión homogénea ultra limpia de polietileno reticulado (XLPE) cumpliendo con los requerimientos especificados en las recomendaciones IEC 60840 y ANSI/ICEA S-108-720.

El aislamiento de polietileno reticulado deberá estar libre de micro-huecos, contaminantes protuberancias y contenido de humedad como se especifica en las normas indicadas anteriormente.

### Pantalla de Aislamiento (No metálicos)

La pantalla de aislamiento consistirá en una capa extruida de material negro semiconductor, termo-ajustable muy suave aplicado directamente sobre el aislamiento.

La superficie interna de la pantalla de aislamiento debe ser lisa y libre de protuberancias y de irregularidades.

La superficie interna de la pantalla de aislamiento será firme y constantemente unida a la superficie exterior del aislamiento y no tendrá tendencia a separarse del aislamiento debido al efecto de la flexión durante la instalación, ciclos de carga y cortocircuito en condiciones de servicio.

La resistividad volumétrica de la pantalla del aislamiento extruido no será superior a 500 m Ω a 90ºC.

### Proceso de Manufactura de la Pantalla del Conductor, del Aislamiento y de la Pantalla de Aislamiento

El conductor estará cubierto con tres capas (pantalla, aislamiento, pantalla), el aislamiento será de un compuesto muy limpio extruido bajo alta presión y tratamiento térmico.

La pantalla del conductor, el aislamiento y la pantalla de aislamiento serán mutuamente compatibles y deberán en el mismo proceso de manufactura ser continuamente estiradas, curadas en seco con una cabeza común (simultáneamente).

Para el manejo de la materia prima del aislamiento se prefiere un sistema de alimentación directa y para el enfriado después de la vulcanización un enfriado en seco.

Para reducir el contenido de metano del XLPE, después del curado ser deberá realizar un tratamiento térmico.

La pantalla extruida del conductor, el aislamiento y la pantalla de aislamiento deberán fabricarse de acuerdo con las más elevadas normas de estabilidad concéntrica, longitudinal y de redondez del diámetro.

Cinta protectora.

Para prevenir el daño del cable durante la fabricación y el servicio, el núcleo del cable deberá ser totalmente encintado con cinta(s) semiconductora(s).

Pantalla aislante (metálica).

Con el objetivo de incrementar la capacidad de cortocircuito del cable sobre la cinta protectora, se deberá colocar una pantalla metálica de cobre o de alambres de cobre de sección transversal adecuada.

Las dimensiones de la pantalla metálica o de alambre de cobre deberán ser completamente compatibles con el diseño de cable en su conjunto.

Camisa metálica.

La camisa impermeable consistirá en un tubo sin costura continuamente extruido de aleación de plomo. Sobre la superficie de la camisa se deberá aplicar una fina capa de bitumen.

La aleación de plomo de la camisa protectora deberá ser de la mejor calidad y será firmemente extruida sobre la superficie de bloqueo del agua.

La camisa metálica será impermeable a la humedad, firmemente acoplada y libre de defectos e impurezas tales como óxidos que podrían dar lugar a fallas bajo condiciones de trabajo. La aleación de plomo deberá también ser dúctil para asegurar la resistencia mecánica necesaria para el cable debido a los efectos de flexión durante la instalación, ciclos de carga y cortocircuito en condiciones de servicio.

Resistencia a Cortocircuito y Protección Exterior.

El suplidor deberá presentar los cálculos que prueben que la camisa metálica y la pantalla de alambre de cobre del aislamiento del cable pueden soportar por lo menos la corriente momentánea de cortocircuito especificada en la PDTG.

Durante el cortocircuito la integridad y desempeño de las partes del cable no sufrirán deterioro debido al aumento de la temperatura. La temperatura de la cubierta protectora bajo condiciones de cortocircuito no deberá ser mayor que el aumento permitido de la temperatura del aislamiento o de la temperatura permitida de la capa de protección durante el cortocircuito, cual de las dos sea menor.

La cubierta exterior será de PVC negro extruido, fuego retardador (IEC 60332-1) resistente a los rayos ultravioletas, resistente a las termitas y adecuadamente preparados contra resquebrajaduras y descomposición bajo las condiciones prevalecientes en el sitio.

La cubierta exterior será libre de parafinas clorinadas y resistente a los sulfitos presentes en la tierra.

En la camisa exterior en intervalo de un metro se marcará la siguiente información:

- Voltaje nominal.

- Dimensiones del cable.

- Nombre del fabricante.

- Año de fabricación.

- Nombre del propietario:” PROPIEDAD DE EDESUR DOMINICANA, S.A.”

- Longitud secuenciada marcada en un intervalo de un metro iniciando en 000.

- En el lado de cada tambor se indicará la marca de inicio, final y la longitud total del cable.

Cálculos y análisis.

El suplidor suministrará, al menos los siguientes cálculos y registros:

- Resultados de los cálculos de corriente de trabajo de los cables propuestos y sus accesorios según IEC 60287.

- Cálculos de la corriente térmica de cortocircuito permitida según IEC 60949.

- Cálculos de corriente de emergencia y cíclica de acuerdo con IEC 60853.

- Cálculos del factor de efecto piel de acuerdo con IEC 60287.

- Cálculos de las pérdidas totales de potencia a corriente nominal.

- Resultados de los cálculos de las impedancias de secuencias cero, positiva y negativa de los cables de potencia propuestos.

- Reporte de las sobrecargas de corriente de los cables de potencia desde el 50,75 y 100% de la capacidad de transmisión de 1,2,3,4 y 5 horas.

- Tablas o gráficos mostrando la variación de la posible capacidad de transmisión contra:

- La separación axial de los cables de potencia.

- La temperatura ambiente del aire.

- Separación del grupo paralelo.

- Cálculos de los voltajes y corrientes inducidos en la camisa de los cables de potencia a plena carga y en cortocircuito.

- Cálculo de la sección transversal del conductor de tierra.

## Normas

IEC 60228:	Conductor of insulated cable.

IEC 60287:	Electric cables Calculation of the current rating Part 1-3 Current rating equations (100% load factor) and calculation of losses current sharing between parallel single-core cables and calculation of circulating current losses.

IEC 60287-1-2-1993:	Electric cable Calculation of the current rating Part 1: Current rating equation (100% load factor) and calculation of losses. Section 2: Sheath eddy current loss factors for two circuits in flat formation.

IEC 60287-2-1-2015:	Calculation of the current rating Part 2 Thermal resistance, Section 1 - Calculation of thermal resistance.

IEC 60332-1:	Tests on Electric Cables Under Fire Conditions Part 1: Test on a Single Vertical Insulated Wire or Cable.

IEC 60949: 	Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects.

IEC 60853:	Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables - Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil.

IEC 60840:	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um=36 k) up to 150 kV (Um=170 kV) Test method and requirement.

ANSI/ICEA S-108-720 2004:	Struded Insulation Power Cables Rated above 46 through 345 kV.

Los cables o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad de suministrar conductores y accesorios adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al Contratante.

### Aislamientos Mecánicos

Comportamiento mecánico (Esfuerzo de tensión y elongación antes del envejecimiento, Etc.)

- Absorción de Agua y Sal

- Índice de flujo de fundición

- Pruebas contaminantes

- Pérdidas dieléctricas:

- como función del voltaje de CA (0,5 hasta 2,5 x Vo)

- como función de la temperatura (20 ºC, 60 ºC, 90 ºC)

- Prueba de alto voltaje a CA 2,5 x Vo (max /15 min)

- Prueba de voltaje de CA a largo tiempo hasta el debilitamiento.

- Prueba de voltaje disruptivo.

- Prueba de descargas parciales (5 180º r = 10D).

- Pruebas de cargas cíclicas, (2x Vo/10 kV).

- Subsecuentes pruebas de descargas parciales:

- 2.0 x Vo(max)

- 2.5 x Vo(max)

Voltaje disruptivo de CC a 4.5 x Vo(max/15min):

- Pruebas especiales incluyendo:

- Examen del conductor

- Dimensiones

- Inspecciones visuales del aislamiento y capa semiconductora

- Prueba de resistencia de aislamiento a 20 ºC y 90 ºC

- Medición de la capacidad

- Hot Set Test of XLPE

- Conjunto de prueba en caliente para el aislamiento XLPE prueba de alto voltaje de CA (3 x Vo/4 hrs).

- Prueba de impulso (1.54 x B/L a 20ºC/3 disparos)

- Medición del contenido de impureza.

- Prueba de rutina (bobina completa) de acuerdo con IEC 141 con pruebas de resistencia del conductor.

- Pruebas de alto voltaje de CA, con:

- 1.3 x Vo (max)

- 1.4 x Vo (max)

- Prueba de voltaje de la cubierta exterior

- Pruebas después de la instalación de acuerdo con IEC 141 con Prueba de alto voltaje de CC (4.5 x Vo / 15 min) Prueba de pantalla CC (10 kV/3 min)

- Pruebas individuales pueden ser obviadas si el CONTRATISTA es capaz de someter certificados típicos satisfactorios antes de la firma del CONTRATO.

## Puesta a Tierra

Las pantallas de los cables serán conectadas al sistema de tierra de la subestación y al aterrizaje de la estructura metálica terminal. Conexiones aisladas deberán ser incluidas para facilitar desconexiones en caso de pruebas de servicio.

La conexión de enlace será capaz de transportar la corriente nominal de pantalla, así como la máxima corriente de falla sin excesivo calentamiento.

El aterrizaje en localizaciones de las juntas comprenderá varillas de cobre o Copper-Weld de no menos de 95 mm2, todo suministrado e instalado por el CONTRATISTA completamente junto a los pozos de tierra y enlaces aislados necesarios para una fácil desconexión para facilitar las pruebas periódicas de servicio. La resistencia individual de tierra de cada punto de aterrizaje no excederá 1.0 Ohmios. Donde sea necesario, varillas de tierra adicionales serán previstas para obtener este valor bajo todas las circunstancias considerables.

## Terminaciones

El Oferente deberá suplir todo el material necesario (sea específicamente mencionado o no, incluyendo abrazaderas de cables, etiquetas, marcadores de cables, cintas, componentes, metal de plomería, herramientas, etc.) para la propia terminación de los cables. Los Oferentes anexarán dibujos de su propuesta mostrando en detalle el método utilizado de terminación de las uniones de los cables y aterrizaje de las pantallas para su posterior aprobación por el CONTRATANTE.

Para el sellado de los extremos exteriores serán provistos aisladores rígidos tipo “composite” con una distancia de fuga del 150%.

Todos los conos de alivio serán prefabricados de caucho silicón con embudo de control integrado de campo hecho de cauco silicona conductora. El componente de silicona es simultáneamente sellado a la base de la terminación.

Todos los conos de alivio serán prefabricados de ventileno-propileno o caucho etileno terpolimeno moldeada con el cuerpo del aislador o papel crepé (método del papel plástico).

El sellado de los extremos será llenado con caucho silicón poli-isobutileno de alta viscosidad o equivalente, deberán incluirse dispositivos de adecuada expansión.

## Cables en Zanjas de Concreto

Por razones prácticas los cables en su recorrido por las zanjas de concreto en descansarán en espaciadores adecuados. El Contratista deberá proporcionar los estantes, bastidores y estructuras metálicas de soporte para los cables.

Los cables serán tendidos directamente desde los carretes a las zanjas y rolos especiales colocados a cercanos intervalos serán empleados para sostener los cables cuando sean manipulados y se tiendan los mismos.

Si los cables son dispuestos en soportes horizontales deberán ser agrupados cada 0.75 m y al menos cada 1.5 m para posición vertical, para este propósito deberán ser usadas abrazaderas no magnéticas para asegurar los cables contra fuerzas de impulso dinámico durante los cortocircuitos.

El espaciamiento de la estructura metálica de soporte de los cables será aprobado por el CONTRATANTE. Cada cable no-flexible será seguramente sostenido en un punto distanciado no más de 1.0 m de su casquillo terminal para prevenir esfuerzos del terminal y en los recorridos verticales que pasen a través de los pisos, el cable será sostenido inmediatamente encima del piso.

Tanto en los cambios de dirección como cuando los cables salgan al exterior el radio de flexión deberá ser siempre mayor que el mínimo permitido.

Donde los cables estén instalados y expuestos a radiación solar directa, se instalarán cobertizos de un material y diseño aprobado por el CONTRATANTE.

Cuando los cables de la zanja salgan al exterior deberán hacerlo suavemente y con un radio de flexión de 15 veces el diámetro exterior del conductor.

# CABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN

## Objetivo - Alcance

Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico el suministro de los cables aislados de media tensión (MT) que serán usados desde el lado de baja (lado MT) del transformador de potencia hasta las Celdas MT y para las salidas de los circuitos que corresponden a la subestación.

Los cables podrán ir instalados en ductos, bandejas, canaletas o directamente enterrados según sea el caso.

## Normas Aplicables

Los cables de MT objeto de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación.

IEC 60228:	Conductors of insulate cables

IEC 60189:	Low-frecuency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath.

IEC 60227:	Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage Up to and including 450/750 V

IEC 60502-1:	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV(Um=1.2kV) up to 30kV(Um=36kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV(Um=1.2kV) and 3 kV(Um=3.6kV).

Los cables o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad de suministrar conductores y accesorios adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

## Características Principales

Los cables aislados de MT serán del tipo RHZ1 de aislamiento XLPE, capa interior semiconductora (desprendible o adherida) con pantalla metálica (alambres de cobre más cinta), revestimiento exterior no metálico (PE o PVC) resistente a la radiación UV, bloqueo de agua de conductor y pantalla, bloqueo radial de agua (laminado Cu-PE).

### Conductor

El conductor deberá ser de cobre electrolítico con una conductividad del 100% IACS, y de temple blando; con características según lo indicado en las PDTGs.

### Aislamiento

El aislamiento de los conductores será de Polietileno reticulado (XLPE), de excelente flexibilidad, anti inflamable y auto extinguible y con una temperatura de trabajo mínima de 70 °C.

### Cubierta

Exterior La cubierta protectora de los cables será basada en polietileno, de gran resistencia a la intemperie, no deberá ser afectada por agentes químicos, soportarán una temperatura de trabajo máxima de 70 °C.

Asimismo, deberá tener buena resistencia a la abrasión y gran resistencia mecánica.

## Marcas

### Marcas de Cables

Las siguientes marcas deberán imprimirse claramente en la superficie del cable, a intervalos adecuados.

- Tipo de cable

- Número y sección de los conductores

- Nombre del fabricante

- Fecha de fabricación

- Nombre del propietario:” PROPIEDAD DE EDESUR DOMINICANA, S.A.”

### Marcas de Carretes

En un lado apropiado del tambor del cable se deberán imprimir las siguientes marcas:

- Nombre del propietario

- Número de serie del tambor

- Tipo de cable

- Número y sección de los conductores

- Longitud del cable

- Masa neta y bruta

- Nombre del fabricante

- Fecha de fabricación

- Posición del comienzo del cable

- Dirección de rotación del tambor

## Datos Técnicos Garantizados

El Oferente presentará con su oferta las PDTGs debidamente llenadas, firmadas y selladas. Las mismas que servirán de base para la evaluación técnico-económica de la oferta y el posterior control del suministro.

## Planos, Diagramas y Manuales

El Oferente deberá proporcionar la siguiente información: catálogos de los cables de energía y sus terminales, en los que se indiquen las características eléctricas, mecánicas, condiciones de operación, instrucciones para el montaje.

Antes del embarque de los cables de MT, el Oferente deberá suministrar Cinco (05) ejemplares de los reportes de prueba y de los manuales de Operación y Mantenimiento.

# Cables Aislados de Baja Tensión

## Objetivo - Alcance

Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico el suministro de los cables de control que serán usados para el control y operación de los equipos.

Los cables a ser suministrados bajo este punto servirán para el control y protección de la subestación, así como para los servicios de alumbrado y fuerza.

Los cables podrán ir instalados en ductos, bandejas, canaletas o directamente enterrados según sea el caso.

## Normas Aplicables

Los cables de baja tensión materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación.

IEC 60228:	Conductors of insulate cables

IEC 60189:	Low-frecuency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath.

IEC 60227:	Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage Up to and including 450/750 V

Los cables o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de suministrar conductores y accesorios adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

## Características Principales

Los cables de control serán del tipo multiconductor del tipo forrado, con blindaje electrostático y con aislamiento y cubierta exterior de cloruro de polivinilo resistente al agua. La sección de los cables no debe ser inferior a 2.5 mm2, excepto en el caso de los transformadores de medida que debe ser no inferior a 6 mm2 y deben ser, para operación a 600 V y 70 C.

### Conductor

El conductor deberá ser de cobre electrolítico cableado, con una conductividad del 100% IACS, y de temple blando; tendrá las características que se indican en la Tabla de Datos Técnicos garantizados.

### Aislamiento

El aislamiento de los conductores será de cloruro de polivinilo (PVC) o XLP de excelente flexibilidad, anti inflamable y auto extinguible y con una temperatura de trabajo mínima de 70 °C.

### Cubierta Exterior

La cubierta protectora de los cables será basada en cloruro de polivinilo especial (PVC especial), de gran resistencia a la intemperie, no deberá ser afectada por agentes químicos, soportarán una temperatura de trabajo máxima de 70 °C.

Asimismo, deberá tener buena resistencia a la abrasión y gran resistencia mecánica.

### Identificación

Los conductores de los cables de control deberán ser identificados por códigos de colores o por numeración correlativa. Cuando la identificación se realice por el número de conductor, esta deberá estar impresa sobre la cubierta exterior de los mismos.

## Marcas

### Marcas en Cables

Las siguientes marcas deberán imprimirse claramente en la superficie del cable, a intervalos adecuados.

- Tipo de cable

- Número y sección de los conductores

- Nombre del fabricante

- Fecha de fabricación

### Marcas de Carretes

En un lado apropiado del tambor del cable se deberán imprimir las siguientes marcas:

- Nombre del propietario

- Número de serie del tambor

- Tipo de cable

- Número y sección de los conductores

- Longitud del cable

- Masa neta y bruta

- Nombre del fabricante

- Fecha de fabricación

- Posición del comienzo del cable

- Dirección de rotación del tambor

## Planos, Diagramas y Manuales

El Oferente deberá proporcionar la siguiente información: catálogos de los cables de energía y sus terminales, en los que se indiquen las características eléctricas, mecánicas, condiciones de operación, instrucciones para el montaje.

Antes del embarque de los cables de baja tensión, el Oferente deberá suministrar Cinco (05) ejemplares de los reportes de prueba y de los manuales de Operación y Mantenimiento.

# CABLES DESNUDOS

## Objetivo - Alcance

Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico el suministro de los cables desnudos de cobre que serán usados para construcción de la subestación.

Los cables a ser suministrados bajo este punto servirán para construir la malla de tierra de la subestación y las diferentes conexiones de los equipos y las estructuras a la misma.

Los cables podrán ir instalados en ductos, bandeja, canaletas o directamente enterrados según sea el caso.

## Normas Aplicables

Los cables de MT materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación.

ASTM B2:	Standard Specification for Medium-Hard-Drawn Copper Wire

ASTM B8:	Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft

## Características Principales

Los cables desnudos de cobre, de temple suave, de cobre electrolítico con una pureza mínima del 99.9 %, resistente a la corrosión.

### Conductor

El conductor deberá ser de cobre electrolítico con una conductividad del 100% IACS, y de temple suabe, cableados concéntricamente, de 19 hilos, de alta conductividad, ductilidad y resistencia mecánica. con características según lo indicado en la PDTG.

## Marcas

### Marcas de Carretes

En un lado apropiado del tambor del cable se deberán imprimir las siguientes marcas:

- Nombre del propietario

- Número de serie del tambor

- Tipo de cable

- Número y sección de los conductores

- Longitud del cable

- Masa neta y bruta

- Nombre del fabricante

- Fecha de fabricación

- Posición del comienzo del cable

- Dirección de rotación del tambor

## Datos Técnicos Garantizados

El Oferente presentará con su oferta la PDTG debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnico-económica de la oferta y el posterior control del suministro.

## Planos, Diagramas y Manuales

El Oferente deberá proporcionar la siguiente información: catálogos de los cables y sus terminales, en los que se indiquen las características eléctricas, mecánicas, condiciones de operación, instrucciones para el montaje.

Antes del embarque de los cables, se deberá suministrar Cinco (05) ejemplares de los reportes de prueba y de los manuales de Operación y Mantenimiento.