Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Sistema de Video - Vigilancia

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 01 noviembre de 2022 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance	2

3	Normas de Aplicación	2

4	Características Generales	2

4.1	Cámara en Caseta de Control	3

4.2	Cámara en Perimetrales, Acceso exterior, Caseta de Control, Vista Panorámica	3

4.3	Equipo para Grabación de Videos	3

4.3.1	Montaje	4

4.3.2	Almacenamiento	4

4.3.3	Alimentación	4

4.3.4	Procesador	4

4.3.5	GPU	4

4.3.6	Sistema Operativo	4

4.3.7	Memoria RAM	4

4.3.8	Puertos de red ethernet	4

4.3.9	Puertos frontales	4

4.3.10	Puertos traseros	4

5	Garantía	5

6	Documentación Técnica	5

# Objetivo

Suministro e instalación de un sistema de video – vigilancia con la comunicación pertinente, con la finalidad de tener una mayor supervisión en las subestaciones.

# Alcance

Este documento especifica los requerimientos mínimos para el sistema de video – vigilancia correspondiente a las subestaciones.

Los criterios expuestos conformarán las bases generales a ser aplicadas en subestaciones tipo GIS y AIS, los cuales deben aplicarse a la selección e instalación de equipos y elementos del sistema de video - vigilancia, incluyendo la instalación y todos los accesorios necesarios.

# Normas de Aplicación

El sistema de seguridad de video – vigilancia y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a la última versión vigente de la norma IEEE-802.3-AF.

# Características Generales

El sistema debe ser compatible con la plataforma MX Management Center (VMS) en la caseta de control de ETED y plataforma (VMS) Ocularis en la caseta de control de EDESUR.

Las cámaras a instalar deben tener las siguientes características:

- Las Cámaras a suministrar no deben poseer partes móviles.

- 6MP.

- Protección IP 66/IP65.

- Audio integrado de doble vía (micrófono y bocina).

- Sensor infrarrojo pasivo, sistema operativo descentralizado.

- PoE.

- Capacidad de funcionar como intercom.

- Debe trabajar con el protocolo de comunicación ETHERNET TCP/IP.

- Capacidad de almacenamiento interno.

- Capacidad de almacenamiento en sistema de grabación NAS.

- En la sala de control de la SE el cableado estructurado debe ser empotrado.

- Los cables de red a utilizar deben de ser tipo FSTP.

- El cableado estructurado para las cámaras en las zonas estructura será del tipo hibrido (Fibra/ Cobre).

- El cableado de las cámaras de exterior deberá realizarse en tuberías tipo IMC de 1 Pulgada aterrizado.

- Dos (2) registro IP66 en acero inoxidable debe ser instalado en las estructuras, con protección contra descargas eléctricas, protección eléctrica (Braker Dinrails), borneras UK, inyectores de PoE tipo Dinrail, grado industrial, FDP y tener holgura suficiente para la disposición de los dispositivos y maniobra en su interior.

- La instalación, configuración y puesta en servicio será responsabilidad del contratista.

- Si se contempla recorrido por las trincheras del interior del cuarto de control de la SE este debe realizarse con tubería LIQUIDTIGHT.

- Si se contempla recorrido soterrado para cableados, estos deben ser con tubería de polietileno.

- Deben ser suministrados un servidor de almacenamiento con sus accesorios de instalación para ser instalado en el Centro de Control de EDESUR y ETED para grabación remota.

## Cámara en Caseta de Control

Deberá ser instalado cámaras hemisféricas 360º dentro del cuarto de control con las características mencionadas anteriormente.

## Cámara en Perimetrales, Acceso exterior, Caseta de Control, Vista Panorámica

Deberá ser instalado cámaras con los siguientes requerimientos:

- Sistema de doble lente día/noche.

- Grado de protección IP66.

- Incluir en la instalación protectores de línea contra descargas atmosféricas.

- Cámara con accesorios PTZ y lámpara infrarroja.

- Estas deben tener las características anteriormente mencionadas.

Serán instalados en puntos estratégicos en toda el área de la subestación y la distribución de las cámaras estará sujeta aprobación del CONTRATANTE, dispuestas de tal forma que puedan capturar la mayor cantidad de elementos a fin de realizar la video seguridad y con posibilidad de ejecutar el mantenimiento predictivo de las mismas. Serán instaladas con cables de fibra óptica (hibrido).

## Equipo para Grabación de Videos

Servidor para el sistema de video – vigilancia con las siguientes características:

### Montaje

Accesorios para montaje en marco de 19 pulg. (4U Rack Server).

### Almacenamiento

32 bahías para discos duros.

15 x Discos SSD 7.6TB (RAID 5).

### Alimentación

Redundante (1+1), 120 VAC, 60Hz.

### Procesador

2 x Intel® Xeon® Platinum 8260 2.4G.

### GPU

NVIDIA® Tesla™ P40 24GB Passive GPU.

### Sistema Operativo

Compatible con los softwares instalados en el servidor de almacenamiento actual.

### Memoria RAM

8 x 64GB (2933MT/s RDIMMs).

### Puertos de red ethernet

Dos (2) 10GbE + Dos (2) 1GbE.

### Puertos frontales

Dos (2) x USB 3.0.

Un (1) x VGA.

### Puertos traseros

Un (1) x puerto serie.

Dos (2) x USB 3.0.

Un (1) x VGA.

# Garantía

El sistema de video – vigilancia, así como sus componentes y accesorios, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de dos (2) años a contar de la fecha de puesta en servicio. Si durante el período de garantía determinadas piezas presentaran defectos frecuentes, el CONTRATANTE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades del suministro sin costo. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenadas, firmadas y selladas. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.