Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Reactor Limitador Corriente Cortocircuito 17.5 kV

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 29 de junio 2023 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Generalidades	2

2	Alcance de Suministro	2

3	Normas de Aplicación	4

4	Características Técnicas	5

4.1	Reactores de Núcleo de Aire – Arrollamientos	5

4.2	Aisladores Soportes y/o Pasamuros Tipos Constructivos	6

4.3	Sistema De Enfriamiento	7

5	Accesorios Normales	7

5.1	Placas de identificación e información técnica	7

6	Datos Técnicos Garantizados	7

7	Garantía	8

# Generalidades

Las presentes Especificaciones Técnicas son de aplicación para el suministro del reactor limitador de corriente de cortocircuito a ser instalados para la puesta a tierra de los neutros de los arrollamientos de 12.5 kV de los transformadores de potencia TP1 y TP2, de 138/12.8/10 kV.

Estos reactores monofásicos limitadores de Corriente de Cortocircuito en 12.5 kV serán en núcleo de aire. Los mismos deberán incluir todos los equipos, accesorios y auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y los ensayos de fabricación, el montaje y la recepción final de los suministros en obra.

Además, estas especificaciones técnicas se complementan con las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que integran este Pliego.

En los puntos que a continuación se desarrollan se describen las prestaciones, provisiones y servicios correspondientes al diseño, la fabricación y los ensayos de los equipos, incluyendo todos los dispositivos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

# Alcance de Suministro

Se deberá proveer el reactor serie limitador de corriente de cortocircuito y aterramiento del neutro del arrollamiento nivel 12.5 kV del Transformador de Potencia 138/12.8/10 kV completo, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas y las planillas de Datos Técnicos Garantizados.

El reactor monofásico será para instalación intemperie, el mismo será con arrollamientos secos (en aire), refrigerados por circulación natural de aire.

Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente:

    - Ensayos de recepción en fábrica y en obra, con el aporte provisorio de equipos y aparatos para efectuar los mismos.

    - Embalaje y accesorios para transporte, incluyendo pintura para detalles de terminación.

    - Transporte y posicionamiento definitivo en sus bases, incluyendo los seguros correspondientes.

    - Todas las herramientas y los dispositivos especiales exigidos para el transporte, montaje y desmontaje del equipo deberán estar considerados por el Oferente.

    - Placas de características y de identificación.

    - Deberán disponer de toda la obra civil particular necesaria y de seguridad, como electromagnética que se requiera para contener y salvaguardar a las personas ante los efectos de los Niveles elevados de Campo Electromagnético de Baja Frecuencia que los mismos producen, dando por consiguiente cumplimiento a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Asociación Internacional de Protección contra la Radiación Ionizante (IRPA) y Normativas Nacionales de la República Dominicana, así como también el resto de las obras permanentes y equipamiento de la estación transformadora.

    - Todos los Documentos de Proyecto, Manuales de Montaje y mantenimiento, Protocolos de Ensayos y demás Documentación Técnica, de acuerdo con lo indicado en las presentes Especificaciones.

    - Aisladores, Bornes, terminales y morsetería en general requerida para conexión.

    - Conexión al Sistema de puesta a tierra de la Estación Transformadora en forma adecuada.

    - Bases de soporte galvanizadas según ASTM-A123 y ASTM-A3186.

    - Repuestos.

Forma, así mismo, parte de la provisión lo siguiente:

- La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra, y para mantenimiento.

- Herramientas.

- Los cables propios entre polos y La conexión de neutro 12.5 kV del Transformador de Potencia y la puesta a tierra con su correspondiente identificación.

- Ensayos de equipos y aparatos para efectuar los mismos en fábrica y en obra.

- Embalaje de protección para transporte.

- Transporte a obra y seguros.

También, sin ser limitativos el alcance del suministro a entregar de esta especificación técnica cubre lo descrito a continuación:

- La	documentación	técnica para   la   ingeniería   de   detalle, montaje, ensayos,	operación, mantenimiento, etc.

- Fabricación y manufactura.

- Ensamblado en fábrica.

- Ensayos en fábrica y obra con aporte provisorio de equipos y aparatos para la realización de los ensayos en obra.

- Embalaje para transporte.

- Montaje y construcción de obras civiles.

- Herramientas especiales.

- Curso de capacitación.

- Bujes de conexión con sus terminaciones para conexión.

- Ensayos de aceptación en sito.

- Puesta en servicio.

- Operación exitosa con todos los materiales, estructuras de soporte, pernos de anclaje, accesorios repuestos de puesta en marcha, repuestos de mantenimiento, herramientas especiales y todos los servicios auxiliares requeridos.

Todos los materiales, componentes y equipos incorporados deben ser nuevos y de la mejor calidad para asegurar que el equipo completo cumpla con los requisitos de funcionamiento continuo durante todo el período de vida.

# Normas de Aplicación

Los reactores, incluyendo sus accesorios (morsetería, aisladores soportes y toda otra estructura o accesorio de soporte necesario se diseñarán, fabricarán y ensayarán de acuerdo con las últimas ediciones o revisiones de las normas técnicas que se indican disponibles a la fecha de cierre de las ofertas, y las siguientes normas y recomendaciones complementarias en lo que corresponda:

RECOMENDACIONES NORMAS IEC:

60289	Reactores

Para temas varios:

60071	Partes 1, 2 y 3. Coordinación de la aislación.

60076 – 6: 2007 Transformadores de Potencia – Parte 6 Reactores.

| 60085 | Clasificación de materiales para la aislación de máquinas y equipos eléctricos en |
| --- | --- |
|  | relación a su estabilidad térmica en servicio. |
| 60137 | Aisladores pasantes para tensiones superiores a 1000 V. |
| 60182 | Basic dimensions of winding wires. |
| 60233 | Tests on hollow insulators for use in electrical equipment. |
| 60250 | Recommended methods for the determination of the permitivity and dielectric |
|  | dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio |
|  | frenquencies including metric wavelenghts. |
| 60270 | Partial discharge measurements. |
| 60551 | Determination of transformer and reactor sound level (donde resulte aplicable). |

RECOMENDACIONES NORMAS ASTM, ANSI, IEEE:

IEEE C57.16-2011	Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Dry-Type Air Core Series- Connected Reactors

IEEE C57.32	IEEE Standard for Requirements, Terminology, and Test Procedures for Neutral Grounding Devices

A-343 - Part 44	Test for alternating-current magnetic properties of materials at power frequencies using the wattmeter-ammeter-voltmeter method and 25 cm Epstein frame

A-344-Part 44	Test for electrical and mechanical properties at magnetic materials

D-202-Part 29	Sampling and testing untreated paper used for electrical insulation

D-709-Part 29	Specification for laminated thermosetting materials

ASTM-A123	Standard Specification For Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings On Iron And Steel Products

ASTM-A3186	Standard Specification for Zinc Coating (Hot- Dip) on Assembled Steel Products

ANSI/NEMACC 1-2009 Electrical Power Connections for Substations.

ANSI/IEEE C2-2017 National Electrical Safety Code (NESC)

IEEE Std. 80-2013	Guide for Safety in AC Substation Grounding

Los equipos o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad de suministrar equipos adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

# Características Técnicas

El reactor limitador de corriente de cortocircuito y puesta a tierra del neutro de los arrollamientos de 12.5 kV de los transformadores de potencia TP01 y TP02 de la subestación, tendrán los siguientes parámetros eléctricos:

- Reactancia Inductiva (60 Hz): Según diseño de ingeniería de detalle que será realizado por el Oferente.

- Corriente soportable de diseño 2.000 A (valor eficaz) – 1 minuto.

## Reactores de Núcleo de Aire – Arrollamientos

El reactor será del tipo seco, con núcleo de aire y conductores de aluminio o aleación de aluminio de sección adecuada, tendrán las siguientes características:

- Construcción encapsulada en fibra de vidrio impregnada de resina epóxica.

- Máxima resistencia mecánica y contra cortocircuitos.

- Distribución uniforme axial y gradual de tensión entre terminales.

- Bajos niveles de ruido durante la vida útil del reactor.

- Construcción resistente a la intemperie, con requisitos mínimos de mantenimiento.

En todos los casos se tendrán en cuenta los niveles de aislación necesarios y especificados por el fabricante en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (espiras y arrollamientos).

El conductor del arrollamiento será de Aluminio o Aleación de Aluminio.

Los arrollamientos y derivaciones deberán ser capaces de resistir los impactos que puedan ocurrir durante el transporte, manipulación y durante el servicio debido a maniobras de cierre o apertura de los circuitos eléctricos.

También deberán resistir los fenómenos de carácter transitorio, cortocircuitos externos, y reducir el deterioro resultante debido a calentamientos y cortocircuitos internos.

Tendrán dispositivos adecuados para su acarreo y montaje, pudiendo los mismos ser desmontables luego de su instalación.

## Aisladores Soportes y/o Pasamuros Tipos Constructivos

Los aisladores podrán ser de piezas torneadas componibles, no se aceptarán aisladores del tipo multicono.

Serán del tipo alma llena (solid core) y de diseño denominado antiniebla (antifog-type). Mecánicamente serán calculados para soportar las cargas requeridas en cada caso, respetando los respectivos coeficientes de seguridad.

Serán preferentemente de porcelana. Los aisladores componibles serán torneados en porcelana de tipo eléctrico de alta calidad, con esmalte gris vitrificado al horno, inalterable a los agentes atmosféricos, ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos o álcalis.

El diseño de las campanas será tal que permitan el autolimpiado de las columnas bajo la acción de la lluvia, evitando la localización de puntos de suciedad que puedan provocar contorneos. La trayectoria o línea de fuga será uniforme a lo largo de toda la sección.

Las secciones podrán crecer hacia la base. Se evitará durante la fabricación todo proceso que pueda crear tensiones internas permanentes en la porcelana.

El número y diseño de las campanas será tal que, en caso de arcos de contorneo a frecuencia industrial, el arco se mantenga apartado del cuerpo del aislador y, aun causando la rotura de algunas de ellas, la distancia de contorneo se mantenga lo más inalterada que sea posible.

Si poseen partes metálicas, el diseño y material de las mismas deberá resistir adecuadamente al ambiente de intenso campo en el cual están sometidos, sin sufrir daño alguno y no admitiéndose sobre-temperaturas localizadas que limiten o disminuyan los requerimientos estructurales requeridos. Las partes metálicas se proyectarán para que transmitan los esfuerzos mecánicos al dieléctrico por compresión y flexión. Se protegerán contra la corrosión por medios adecuados que garanticen su durabilidad (mayor a 30 años) en el ambiente donde estarán instalados. Todas las partes metálicas estarán libres de rebabas, aristas vivas, abultamientos, hendiduras y escorias. Los zócalos o bases deberán permitir la puesta a tierra de manera adecuada.

Todas las bridas, para un mismo nivel de instalación a partir de la base de los aisladores, serán iguales entre sí, desde el punto de vista dimensional, para cada tipo de aislador.

El material aislante no deberá estar en contacto directo con las partes metálicas. El cementado será efectuado con cuidado y tendrá características tales que no se produzcan fisuras por dilatación o contracción de los materiales bajo los efectos de temperatura o carga.

Por otra parte, el cemento no deberá degradar químicamente a ninguna de las partes de los aisladores soporte, manteniéndose inalterable con el transcurso del tiempo y bajo las condiciones climáticas especificadas.

Se verificará el envejecimiento del cementado mediante ensayos según normas ASTM.

## Radio Interferencia

Todos los aisladores estarán libres de interferencia respecto a las frecuencias radiales y televisivas, aun operando en las condiciones extremas de humedad en los emplazamientos.

## Sistema De Enfriamiento

Los reactores serán refrigerados por circulación natural de aire.

# Accesorios Normales

Los accesorios de todos los reactores serán del mismo tipo y fabricante a fin de que resulten intercambiables sus repuestos.

Los Terminales, conectores, Etc. deberán cumplir los requerimientos impuestos por la Norma IEEE C57.16 en su última versión en todas las condiciones de operación.

## Placas de identificación e información técnica

Cada reactor contará con una placa de acero inoxidable (no magnético) con todas las características constructivas y datos eléctricos y mecánicos (pesos y dimensiones, Etc.) indicado en la norma IEC.

Dicha placa será instalada adecuadamente y se deberá garantizar que en la misma no se produzca sobre-temperaturas localizadas mayores a 10ºC por encima de la temperatura ambiente producto de los Niveles de Campo Electromagnético de Baja Frecuencia en la zona de su instalación.

# Datos Técnicos Garantizados

Las características técnicas fundamentales a ser garantizadas para los reactores de neutro están detalladas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG), las cuales deberán ser completadas sin omisiones por el oferente.

# Garantía

Después de la puesta en servicio el Oferente debe asegurar una garantía general de no menor a dos (2) años después de la puesta en servicio.