Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Sistema de Protecciones Bahías GIS y Transformador de Potencia 138 kV

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 29 de junio 2023 |
| Versión Del Proyecto: | 002 |

- Índice

1	Generalidades del Sistema	1

2	Alcance del Suministro	2

2.1	Alcance del Suministro de Protecciones Líneas de 138 kV	2

2.2	Alcance del Suministro de Protección de Barra 138 kV	3

2.3	Alcance del Suministro de Protecciones Transformadores de 138/12.8/10 kV	3

3	Documentación Técnica	4

4	Normas de Aplicación	5

5	Circuitos Externos	5

5.1	Circuitos Externos de Protección	5

5.2	Circuitos Externos de Alimentación	6

5.3	Circuitos Externos de Comando y Señalización	6

6	Características Comunes de Protecciones y Equipos	6

6.1	Componentes	6

6.2	Llave de Prueba	7

6.3	Unidades de Señalización y Reposición Local	7

6.4	Unidades de Salidas de Alarmas y Disparos	7

7	Características Generales y Composición de las Protecciones de Línea	7

7.1	Relé de Protección Diferencial de Línea	8

7.2	Relé de protección de distancia	9

8	Características Generales y Composición de las Protecciones del Transformador	10

8.1	Relé de Protección Diferencial del Transformador	10

8.2	Relé de Protección de Sobrecorriente	12

8.3	Relé de Bloqueo del Transformador (86T)	14

9	Características Generales y Composición de las Protecciones de Barra	15

9.1	Relé de Protección Diferencial de Barra	15

10	Equipos de Medición	16

11	Características Principales de los Gabinetes de Protección y Control	16

12	Garantía	18

# Generalidades del Sistema

Los esquemas de transmisión de 138 kV son de conexión en estrella con neutro efectivamente puesto a tierra. Por la importancia que tiene el sistema de transmisión, se requiere que los sistemas de protecciones cuenten con los mayores grados de confiabilidad y seguridad que puedan brindar los fabricantes en la actualidad en función de la calidad de los materiales suministrados, así como también de la calidad de la ingeniería a aplicar en el diseño de las lógicas de protecciones y de interacción entre protecciones y equipos.

Por consiguiente, resulta de cumplimiento obligatorio donde sea aplicable todo lo especificado en las reglamentaciones propias de diseño de instalaciones y equipos de las empresas Edesur y ETED vinculados al sistema de transporte de alta y media tensión en la República Dominicana.

Dentro del sistema se involucra a los equipos que desempeñan las funciones de telecontrol de los aparatos y equipos de la bahía de maniobra y las funciones de telesupervisión tanto del valor de las magnitudes eléctricas en tiempo real como del estado de aparatos y ocurrencia de eventos discretos (señalizaciones, alarmas, mediciones, etc.).

La estación completa será telecontrolada, por lo cual el sistema de telecontrol deberá incluir todas las interfaces necesarias y protocolos de diálogo, para que la totalidad de información pueda intercambiarse entre el Gateway y los Centros de Operación correspondientes vía enlaces de comunicaciones.

La estación transformadora dispondrá de áreas claramente delimitadas: 138 kV, 12.5 kV, servicios auxiliares y equipos de comunicaciones. Las áreas desde sus respectivas salas se vincularán con el Centro de Operaciones de la Red (CORSUR) y el Centro de Control de Energía (CCE) de la ETED según corresponda.

El diseño y la implementación de las lógicas de interacción entre protecciones y equipos estará a cargo del Oferente. Dichas lógicas estarán desarrolladas en base a las funciones solicitadas para cada protección y a las informaciones suministradas por equipos y sistemas de las instalaciones. El diseño deberá ser revisado y aprobado por el CONTRATANTE.

Los equipos que realizarán el control y la protección de cada posición de bahía GIS se encontrarán ubicados en el armario de control y protección correspondiente a cada posición, estos estarán dispuestos próximos a sus respectivas bahías.

# Alcance del Suministro

## Alcance del Suministro de Protecciones Líneas de 138 kV

El Oferente será responsable de realizar y/o suministrar lo indicado a continuación:

- Provisión, Montaje, instalación, conexionado y ensayos de los gabinetes conteniendo los relés de protecciones. A saber:

Dos (2) Relés de Protección de línea (Relé de Protección Diferencial (87L) y Relé de Protección de Distancia (21) para cada salida de línea 138 kV.

- El suministro de todo el software original asociado.

- El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos necesarios.

- Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

- Programación y ajuste de los sistemas de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones.

- La ejecución de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones y de su registro oscilográfico de perturbaciones.

- La entrega en término de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos proforma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, etc. según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y PDTGs.

## Alcance del Suministro de Protección de Barra 138 kV

El Oferente será responsable de realizar y/o suministrar lo indicado a continuación:

- Provisión, montaje, instalación, conexionado y ensayos de los gabinetes conteniendo los relés de protecciones. A saber:

Un (1) Relé de Protección (Relé Diferencial (87B)) para la barra 138 kV.

- El suministro de todo el software original asociado.

- El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos necesarios.

- Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

- Programación y ajuste de los sistemas de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones.

- La ejecución de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones y de su registro oscilográfico de perturbaciones.

- La entrega en término de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos proforma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, gama de mantenimiento, etc. según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y PDTGs.

## Alcance del Suministro de Protecciones Transformadores de 138/12.8/10 kV

El Oferente será responsable de realizar y/o suministrar lo indicado a continuación:

- Provisión, montaje, instalación, conexionado y ensayos de los gabinetes conteniendo los relés de protecciones. A saber:

Cuatro (4) Relés de Protección: (Relé Protección Diferencial (87T), Relé de Sobrecorriente de AT (50/51) y Relé de Sobrecorriente MT (50/51) y relé lockout (86T) por cada transformador 138/12.8/10 kV.

- El suministro de todo el software del original asociado.

- El suministro de terminales, relés y accesorios sueltos necesarios.

- Los protocolos de ensayos en fábrica de todos los suministros.

- Programación y ajuste de los sistemas de protecciones y de registro oscilográfico de perturbaciones.

- La ejecución de los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de protecciones y de su registro oscilográfico de perturbaciones.

- La entrega en término de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, listas de materiales, protocolos proforma, protocolos de ensayos en fábrica y de puesta en servicio, memorias técnicas, gama de mantenimiento, etc. según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y PDTGs.

Todo el diseño de los campos de líneas y barras de 138 kV será bajo las consideraciones y aprobación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). El estudio de coordinación de las protecciones de las líneas de 138 kV será realizado por el Oferente con información requerida a EDESUR y ETED.

# Documentación Técnica

Forma parte integral de la ingeniería de detalle la siguiente documentación específica para protecciones y equipos:

- Diagramas lógicos (en bloques) del funcionamiento de uno o más módulos que intervengan en la funcionalidad de un conjunto parcial o total del equipo o aparato suministrado.

- Diagramas en bloques de protecciones y sus lógicas de interacción implementada con relés o eventualmente en forma estática.

- Listas de componentes con códigos de identificación, descripción, marca y modelo de cada uno de ellos, por cada tarjeta o módulo.

- Listado de materiales utilizados en el hardware con indicaciones de número de tarjeta, número de circuito impreso, descripción, marca y modelo de zócalos del tipo insertable y accesorios.

- Planos eléctricos particulares específicos de cada protección, si se tratara de planos estándar de fabricante con una o más versiones de módulos o elementos opcionales, el Oferente incluirá, en cada caso, en cada leyenda, en cada posición modular y en cada lugar donde figuren las opciones, la versión utilizada para el suministro contractual particular.

- Curvas características de actuación de cada protección, donde se pueda ver el tiempo de operación en función de los parámetros de actuación, por ej.: para la protección de distancia, en función de Zfalla/Zlínea y de Zfuente/Zlínea, las curvas características estarán dibujadas para los equipos particulares suministrados.

- Planos funcionales de protecciones, alarmas, señalizaciones, etc.

- Planos trifilares de los circuitos de medición de las protecciones.

# Normas de Aplicación

Complementarán a la misma, en los aspectos en que ello fuere estrictamente necesario, las siguientes Normas y Especificaciones:

Tabla 1: Norma y Especificaciones de Protecciones

| Normas | Descripción |
| --- | --- |
| IEC 60068 | Basic environmental testing procedures. |
| IEC 60255 | Measuring relays and protection equipment |
| IEC 60947 | Low-voltage switchgear and control gear |
| IEC 60321 | Guidance for the design and use of components intended for mounting on boards with printed wiring and printed circuits. |
| ANSI IEEE C37.90.1-2002 (SWC) | Guide for switch withstand capability (SWC). |
| MIL Std-781-B | Reliability tests exponential distribution. |

# Circuitos Externos

## Circuitos Externos de Protección

Los circuitos de protección a los cuales estarán conectadas las protecciones estarán conformados por los secundarios de los transformadores de tensión (TT) y por los de los transformadores de corriente (TC), ambos con conexión en estrella con neutro a tierra, con una sola puesta a tierra en el lado bahía, al pie de los TT y TC, con una distribución a cuatro hilos por circuito y por núcleo de transformador. Los TT de 138 kV suministrarán una tensión de 115/1.73 V - 60 Hz por fase y los TC a 1 A por fase, mientras que los TT de 12.5 kV a 13.75/1.73 V - 60 Hz por fase y los TC a 5 A por fase para las salidas de la celda de MT y 1 A por fase para la llegada de alimentación de la celda de MT, como valores nominales para los relés.

Las tensiones y las corrientes llegarán a los armarios de protecciones desde las bahías con cable blindado y puesto a tierra en ambos extremos, para reducción de interferencias electromagnéticas, con una sección mínima de cobre AWG 14 (2.5 mm2) para las primeras y AWG 12 (4 mm2) para las segundas con un nivel de aislamiento de 600 V.

No se permitirá empalmes en los alambrados y todas las conexiones se efectuarán en regletas o bloques terminales.

La protección contra cortocircuitos y sobrecarga de los diferentes circuitos deberá realizarse por medio de interruptores termomagnéticos. Estos interruptores serán del tipo ultrarrápidos y tendrán contactos auxiliares para bloqueo de la protección y alarma.

Los circuitos de corriente para medición y protección no tendrán interruptores ni fusibles, por lo que se suministrarán borneras del tipo cortocircuitables para efectuar con facilidad los puentes en los cables que conecten la parte secundaria de los transformadores de corriente.

## Circuitos Externos de Alimentación

La tensión de alimentación a las protecciones deberá ser independiente de la tensión de comando. Cada tensión tendrá su propio interruptor termomagnético independiente. Esa tensión auxiliar también será utilizada en la implementación de funciones por medio de las lógicas internas/externas y la de informaciones asociadas a las protecciones respectivas.

Las alarmas y señalizaciones tendrán tensiones propias. La falta de la tensión auxiliar de protecciones deberá indicarse en forma local y remota.

## Circuitos Externos de Comando y Señalización

Para la alimentación de los disparos y de las señales de recierre se utilizarán la tensión auxiliar de comando de 125 Vcc. También se utilizará la misma tensión para las funciones lógicas externas de comando asociadas a la protección.

Para la alimentación de señalizaciones remotas, se utilizarán las tensiones de los respectivos destinos y las señales serán llevadas por medio de los contactos libres de potencial con que deberán contar las unidades de señalización de las protecciones u otro medio que asegure aislación galvánica, es decir, las fuentes de c.c. no deben compartirse.

No deben cablearse alarmas desde un contacto de disparo, sino que debe colocarse un contacto auxiliar para obtener dichas alarmas.

Se deberán proveer todas las alarmas que el transportista ETED requiera. Para ello, deberá consultar la lista de alarmas que el transportista le indique, previamente a la confección de la ingeniería de detalle, a efectos de prever cantidad de salidas binarias, relés auxiliares y espacio suficiente en los paneles. Es decir, se deberá prever el envío de las señales de indicación y alarmas (local o remota a los destinos que surjan de la ingeniería de detalle para todas las protecciones).

Las protecciones deberán contar con la cantidad suficiente de contactos de salida para las alarmas locales y remotas, así como las lógicas complementarias que requiera el proyecto.

# Características Comunes de Protecciones y Equipos

## Componentes

Todos los componentes eléctricos y electrónicos para suministrar deberán estar diseñados para soportar una tensión de impulso según la norma IEC 60255-3 aplicada a nivel de bornera terminal o bien, aplicada en bornes de cada protección sin que se alteren transitoria o permanentemente sus funciones originales. Esto incluye a todos los elementos ya se trate de componentes de estado sólido o relés auxiliares electromecánicos, transformadores, filtros, cables, borneras o circuitos impresos, etc.

## Llave de Prueba

Cada protección deberá contar con enchufes de prueba de tipo de corredizo u otro. Este dispositivo deberá ser suministrado en forma completa con todos los accesorios necesarios para realizar los ensayos de la protección con los transformadores de medición en servicio, a fin de efectuar pruebas sin necesidad de mover el relé.

Los relés deben ser diseñados de manera tal que al ser extraídos queden cortocircuitada las alimentaciones de corriente e interrumpidas las de tensión, llevando las entradas a una ficha especialmente dispuesta sobre el frente de la protección con el objeto de poder inyectar las corrientes y tensiones de ensayo.

Los dispositivos o llaves de prueba tendrán una indicación de posición local clara y visible y dispondrán también de indicación de posición remota. Asimismo, deberán permitir las pruebas y ensayos de todos los módulos integrantes de la protección.

## Unidades de Señalización y Reposición Local

Cada equipo de protección dispondrá de indicadores locales mediante leds o dispositivos similares, los cuales quedarán con señalización permanente en caso de actuación de dicho equipo. La reposición será local y a distancia.

## Unidades de Salidas de Alarmas y Disparos

Todas las protecciones y equipos contarán con unidades de salida de alarmas o indicaciones de actuación para el envío de señales a distancia. Dichas unidades estarán constituidas por contactos auxiliares ultrarrápidos (con operación menor que 5 ms) para el envío de señales.

Los contactos de salida de alarma operarán con la tensión de 125 Vcc, según el destino.

Las protecciones y equipos contarán con unidades de salida de disparos que llevarán las señales de disparo a los interruptores asociados por la actuación de dichas protecciones.

El Oferente propondrá el sistema de protección de los contactos de disparo y deberá ser aprobado por el CONTRATANTE.

# Características Generales y Composición de las Protecciones de Línea

Las líneas de transmisión contarán con una protección principal y una de respaldo. La protección diferencial de línea (87L) será la protección principal y la protección de respaldo será una protección de distancia (21). Estas protecciones deberán disponer de un relé independiente entre ellas.

El relé diferencial se mantendrá en comunicación continua vía fibra óptica con el relé dispuesto en el otro extremo de la línea y deberá ser sensible o estable ante la presencia de las corrientes de carga y de vacío de la línea.

Se debe suministrar:

- Un (1) Armario de protecciones y control por cada salida de línea, dotado dos (2) relés de protección (protección diferencial y protección de distancia), con las funciones y accesorios indicados a continuación.

## Relé de Protección Diferencial de Línea

Este relé deberá ser tipo numérico y diseñado para proteger a las líneas de transmisión de 138 kV, mediante un enlace de fibra óptica. El sistema de protección diferencial deberá ser insensible o estable ante la presencia de las corrientes de carga y vacío de la línea.

Deberá poseer un display donde se indique los diferentes parámetros de calibración, así como la corriente diferencial y corrientes por fase.

Entre las funciones que deberán contar los relés de protección diferencial (87L) de línea, se enlistan las siguientes:

- Función de protección diferencial de línea (87L).

- Función de protección de sobrecorriente direccional (67N).

- Función falla interruptor.

- Protección de sobre y bajo voltaje.

- Protección de sobre y baja frecuencia.

- Función de reenganche unipolar y tripolar con chequeo de sincronismo (79/25).

- Medida de la corriente diferencial.

- Medida de corrientes de fase.

- Medida de voltajes de fases.

- Posibilidad de comunicación mediante puerto serial.

- Display digital que indique el estado y actuación del relé.

- Incluye registro de fallas y oscilografía.

- Señalización por fases.

- Autodiagnóstico del relé.

- Las señales de corriente del relé serán aisladas galvánicamente.

- Inmunidad a las interferencias electromagnéticas.

- Sincronización de tiempos con IRIG – B.

- Protocolos de comunicación IEC 61850 y DNP3.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados de este relé se detallan los requerimientos de estas funciones.

## Relé de protección de distancia

El diseño del relé deberá ser numérico con al menos un microprocesador por cada protección básica y debe estar alimentado de núcleos diferentes que el relé diferencial.

Los relés de distancia deberán ser del tipo multifunción con característica cuadrilateral, seis (6) zonas, arranque por sobrecorriente y subimpedancia, registro de eventos, oscilografia, localizador de fallas con esquema de protección POTT, PUTT, microprocesador de última generación en cuyo suministro deberá estar incluido el Software de programación para las calibraciones, lector óptico, anuales completos de instalación, operación y mantenimiento, etc.

Deben tener las siguientes características generales:

- La corriente nominal debe ser ajustable por software y hardware a 1 y 5 Amps.

- La entrada de voltaje, ajustable de ≥80 a 250 volts Vcc.

- Preajustes específicos por región 50/60 HZ, norma IEC/ANSI, español configurable por software.

- Interfaz de comunicación frontal RS232, máxima distancia de transmisión 15 metros.

- Interfaz trasero de servicio RS 485.

- Interfaz del sistema IEC 61850, doble conector RJ45.

Deberán incluirse en la terminal, una función continua de auto supervisión con posibilidad de auto diagnóstico.

Como mínimo los relés de protección de distancia de línea (21) deberá contar con las funciones siguientes:

- Función de disparo monopolar/tripolar.

- Arranque distancia Z< característica poligonal.

- Función de detección de oscilación de potencia.

- Función de teleprotección.

- Protección de falla a tierra.

- Protección weak infeed.

- Protección sobrecorriente.

- Función recierre monopolar.

- Función falla interruptor.

- Chequeo de voltaje y sincronismo.

- Protección de sobre y bajo voltaje.

- Protección de sobre y baja frecuencia.

- Función localizador de fallas.

- Función de protección de cierre de interruptor bajo falla.

- Seis (6) zonas de protección.

- Seis sistemas de medición por cada zona.

- Record de eventos y oscilografía.

- Unidad de medición de potencia activa, reactiva, voltaje y corriente.

- Protección de sobrecorriente de respaldo por falla de fusible.

- Compensación contra la influencia de líneas paralelas.

- Protocolos de comunicación IEC 61850 y DNP3.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados de este relé se detallan los requerimientos de estas funciones.

# Características Generales y Composición de las Protecciones del Transformador

Los transformadores de potencia constarán con una protección principal y dos (2) de respaldo. La protección diferencial de transformador (87T) será la protección principal y las protecciones de respaldo serán una protección de sobre corriente (51/50) del lado AT y otra del lado MT.  Estas protecciones deberán disponer de un relé independiente entre ellas.

El relé diferencial se mantendrá en comunicación continua con los devanados secundarios de los TC de AT y del lado MT dispuesto en la celda de llegada de media tensión.

Se debe suministrar:

- Un (1) armario de protecciones y control por cada transformador, dotado cuatro (4) relés de protección (protección diferencial, protección de sobrecorriente del lado AT y MT y relé de bloqueo), con las funciones y accesorios indicados a continuación.

## Relé de Protección Diferencial del Transformador

La función de protección diferencial deberá suministrarse con restricción de segunda armónica para evitar arranques y disparos; restricción de quinta armónica para evitar disparos por sobre excitación.

Debe ser inmune a componentes de corriente continua y a saturación de TC’s. El restablecimiento por corrientes de arranque no deberá influenciar la función diferencial y tendrá alta estabilidad para fallas externas.

Deberá ser posible la indicación y control del cambiador de derivaciones para dar una mayor sensibilidad a la protección diferencial. Además, tendrá medición de corrientes por fase y diferencial, registro de la corriente de falla, fase por fase y neutro y registro de perturbaciones, puertos de comunicación disponibles para parametrización y cambio de ajustes desde una PC remota.

Debe poseer funciones de auto monitoreo (auto prueba/auto diagnóstico) continuo de todos los circuitos, interfaces hombre-máquina y sobretensión de secuencia cero (64) para protección del enrollamiento terciario de transformadores conectados en delta, compensación de desfasamiento angular del transformador y de secuencia cero.

El tiempo total para la eliminación de fallas internas, no debe exceder a 100 milisegundos, incluido el tiempo de operación de los relés de protección, de los relés auxiliares y el tiempo de apertura de los interruptores.

Deben tener las siguientes características generales:

- La corriente nominal debe ser ajustable por software y hardware a 1 y 5 A.

- Interfaz de comunicación frontal RS232, máxima distancia de transmisión 15 metros.

- Interfaz Trasero de servicio RS 485.

- Interfaz del sistema IEC 61850, doble conector RJ45.

El relé de protección diferencial del transformador deberá contar con las siguientes funciones:

- Diferencial trifásica con frenado porcentual y de armónicos (87).

- Diferencial trifásica instantánea sin frenado (87/50).

- Unidad de faltas a tierra restringidas (87N).

- Unidades sobreintensidad instantánea y temporizada de fase y de neutro (50, 51, 50N, 51N).

- Unidades sobreintensidad instantánea y temporizada de Secuencia inversa (50Q, 51Q).

- Sobreintensidad direccional de neutro polarizada por corriente (67N).

- Sobreintensidad instantánea y temporizada de tierra (medida de canal de tierra) (50G, 51G).

- Detector de Falta (50FD).

- Unidad Fallo de interruptor (50BF).

- Unidades sobretensión fases (59).

- Unidad de imagen térmica de devanado (49W).

- Unidad de imagen térmica de tierra (49G).

- Unidades supervisión de medidas de intensidad (60CT).

- Detector de fallo de fusible (60VT).

- Detector de falta externa.

- Unidades subtensión de fases (27).

- Unidades sobrefrecuencia y subfrecuencia (81M, 81m).

- Unidades derivadas de frecuencia (81D).

- Carga Fría.

- Supervisión de Bobinas (2).

- Supervisión de Interruptor.

- Protocolos de comunicación IEC 61850 y DNP3.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados de este relé se detallan los requerimientos de estas funciones.

## Relé de Protección de Sobrecorriente

La protección de sobrecorriente actuará como respaldo a la protección del transformador. Deberá tener la posibilidad de detección de la dirección de la falla y de acuerdo con ella enviar a las protecciones periféricas señales de retrobloqueo o antibloqueo para asegurar la selectividad.

Debe tener la protección de falla de interruptor, que debe suprimir las señales de retrobloqueo y bloqueo si se manifestara. La protección de falla interruptor antes de suprimir las señales de bloqueo deberá intentar abrir el interruptor empleando la segunda bobina de comando de apertura.

Deberá tener un amplio rango de ajuste. El tiempo de reseteo debe permitir la detección de fallas intermitentes o recurrentes. La protección tendrá la posibilidad de regular tres etapas de corriente independientemente para unidades de fase y de tierra. La característica de corriente tiempo podrá ser elegida de una selección de curva IDMT, o ser de tiempo definido.

Deben tener las siguientes características generales:

- La corriente nominal debe ser ajustable por software y hardware a 1 y 5 A.

- Preajustes específicos por región 50/60 HZ, norma IEC/ANSI, español configurable por software.

- Interfaz de comunicación frontal RS232, máxima distancia de transmisión 15 metros.

- Interfaz Trasero de servicio RS 485.

- Interfaz del sistema IEC 61850, doble conector RJ45.

Entre las funciones que deberán contar los relés de protección de sobrecorriente (50/51) se enlistan los siguientes:

- Unidades sobreintensidad instantánea y temporizada de fase (50, 51).

- Unidades sobreintensidad instantánea y temporizada de neutro (50N, 51N).

- Unidades sobreintensidad instantánea y temporizada de secuencia inversa (50Q, 51Q).

- Unidades sobreintensidad instantánea y temporizada de neutro sensible (50Ns, 51Ns).

- Desbalance del neutro (Función para banco de capacitores)

- Unidades direccionales de fase y de neutro (67, 67N).

- Unidades direccionales de neutro sensible y neutro aislado (67Ns, 67Ni).

- Unidades direccionales de neutro compensado (67Nc).

- Unidad direccional de secuencia directa (67P).

- Detector de falta (50FD).

- Unidades mínima tensión de fases (37).

- Unidad de fase abierta (46).

- Unidades subtensión de fases (27).

- Unidades Sobretensión fases (59).

- Unidades sobrefrecuencia y subfrecuencia (81M, 81m).

- Unidades derivadas de frecuencia (81D).

- Unidades direccionales de potencia activa/reactiva (32P/Q).

- Unidad fallo de interruptor (50BF).

- Carga fría.

- Unidades comprobación de sincronismo (25).

- Reenganche programable de hasta 4 ciclos (79).

- Supervisión de bobinas.

- Supervisión de interruptor.

- Discordancia de polos.

- Localizador de faltas.

- Protocolos de comunicación IEC 61850 y DNP3.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados de este relé se detallan los requerimientos de estas funciones.

## Relé de Bloqueo del Transformador (86T)

El relé de bloqueo del transformador (86T) deberá ser mecánico de rápida actuación, con operación automática y reposición exclusivamente manual local.

Las protecciones propias del transformador (Buchholz, Buchholz Jansen, entre otros) se describen en las especificaciones técnicas del transformador.

# Características Generales y Composición de las Protecciones de Barra

Las barras contarán la protección diferencial de barra (87B).

Se debe suministrar:

- Un (1) armario de protecciones y control por cada transformador, dotado un (1) relé de protección diferencial. También se deberán integral el control y señalizaciones necesarias para los seccionadores de puesta a tierra de cada una de las barras.

## Relé de Protección Diferencial de Barra

El relé diferencial se mantendrá en comunicación continua con los devanados secundarios de todos los TC asociados. Las entradas trifásicas de corriente (provenientes de los transformadores de corriente de cada módulo de bahía) se deben conectar directamente a dicha protección.

La protección de barras deberá ser del tipo de corriente diferencial de baja impedancia y capaz de detectar fallas fase-fase y fase-tierra en cualquier condición de generación del sistema identificando correctamente las fases o fase fallada.

La protección diferencial de barra (87B) debe tener suficientes contactos de salida de disparo. Se requiere un contacto independiente para cada fase de cada interruptor asociado a la barra. Se admite el uso de multiplicadores externos de contactos para el disparo con tiempos de accionamiento inferior a 15 ms.

La protección de barras tendrá las siguientes características:

- Cada zona deberá ser capaz de detectar todo tipo de falla sobre cualquier condición de generación del sistema.

- Tipo digital. -Principio diferencial de baja impedancia, distribuida y tener algoritmos especiales para la detección de saturación en los transformadores de corriente y estabilización segura para fallas externas.

- Deberá contar con:

Una o más zonas de operación

a) Tres entradas analógicas de corriente por cada uno de los alimentadores (una por fase).

b) Tres unidades de medición por cada zona de protección (una por fase).

- Debe contar con una lógica que permita determinar si un alimentador o transformador está fuera de servicio y su corriente asociada no sea considerada para la evaluación de las zonas de protección.

- Deberá ser del tipo de alta rapidez, con sistema de estabilización para asegurarse de que no opere en fallas externas debidas a errores de transformación o saturación en los transformadores de corriente de los distintos alimentadores.

- La protección deberá tener un dispositivo de bloqueo manual.

- Deberá tener la función de bloqueo por error de medición.

- Deberá indicar el arranque, disparo y bloqueo a través de diodos luminosos.

- Las entradas serán opto acopladas y operar con un valor a partir del intervalo de 65% a 80% de la tensión nominal de operación.

- El tiempo para reconocer la señal de entrada binaria debe ser menor o igual a 4 ms.

- Protocolos de comunicación IEC-870-5-101, IEC 61850, DNP3.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados de este relé se detallan los requerimientos de estas funciones.

# Equipos de Medición

Con la finalidad de tener control de los parámetros eléctricos del sistema, se utilizará casi generalizada equipos electrónicos multifuncionales para cada circuito de las líneas 138 kV y deberá integrarse al sistema de automatización de la subestación.

Las diferentes medidas de voltaje, corriente y potencia se podrán observar de manera remota y localmente en el gabinete de protección y control de cada campo de línea.

La medición electrónica permitirá el control y medición de las magnitudes eléctricas fundamentales del sistema de potencia correspondiente, a saber:

  - Corrientes en cada fase (A).

  - Tensiones entre fases (kV).

  - Tensiones fase - tierra (kV).

  - Factor potencia (cos φ).

  - Frecuencia (Hz).

  - Potencia activa (MW).

  - Potencia reactiva (MVAR).

  - Potencia aparente (MVA).

  - Energía activa (kWh).

  - Energía reactiva (kVArh).

  - Máxima demanda (MVA).

# Características Principales de los Gabinetes de Protección y Control

Los tableros serán de tipo metalclad, blindados, sin partes bajo tensión accesibles, con un grado de protección IP 55, preparados para uso al interior. Se suministrarán completos con todos sus componentes debidamente ensamblados y cableados, listos para la puesta en servicio.

Los tableros deberán ser del tipo auto-soportado, fabricados con planchas y perfiles de acero. Todos los equipos, así como los terminales de los paneles y los propios paneles serán fácilmente accesibles.

Los materiales que se utilizarán para la construcción de los paneles de control y protección deberán ser de la mejor calidad y cuidadosamente elaborados y trabajados.

Los paneles deberán ser pintados con el color RAL 7032.

Deberá preverse la iluminación interior de los tableros al momento de abrirse la puerta, las lámparas deberán operar con corriente continua.

El gabinete será fabricado con perfiles estructurales y planchas de acero de acabado liso de un espesor no menor a 2.5 mm, tendrá puerta con chapa y llave.

Los tableros deben complementarse con los apoyos que se necesitan para amarrar adecuadamente los cables y los terminales con los anclajes apropiados para fijar al suelo. Cada tablero será construido considerando un 20% de borneras de reserva con un mínimo de 10 unidades para futuras ampliaciones y/o modificaciones.

El diseño de los tableros deberá ser tal que permita retirar cualquiera de los equipos sin la necesidad de afectar a los demás ni de remover conectores u otros elementos. Los cables deben ser accesibles para las operaciones de conexión y mantenimiento.

Los tableros de protección, control y mando deberán tener acceso por la parte posterior. Los accesos serán por medio de puertas con manija y llave.

Los tableros contarán con una señal luminosa que indique pérdida de tensión auxiliar CC.

Todas las partes metálicas serán limpiadas y protegidas contra óxidos mediante un proceso basado en fosfatos o equivalentes, el que será seguido inmediatamente por dos capas de impregnación de pintura anticorrosiva, añadiéndose las capas necesarias de acabado con sistema vinílico de color gris claro. Los paneles deberán ser pintados con el color RAL 7032.

Cada tablero será completamente encerrado, con excepción de la base. Los paneles serán conectados con pernos en su parte inferior a canales de acero que, con los demás elementos y riostras necesarios, sujetan la estructura haciéndola autoportante. No se harán perforaciones o soldaduras para fijar alambres, resistencias u otros dispositivos, cuando tales agujeros o ataduras vayan a quedar visibles desde el frente de los tableros. Cada puerta se suministrará con una manija y con su cerradura. Todas las cerraduras tendrán llaves de mismo tipo. Se suministrarán tres (3) llaves para cada una de las cerraduras suministradas.

Los equipos de control, medición, protección, cuadros anunciadores, etc., serán instalados en la parte frontal de los tableros correspondientes. Estos equipos serán del tipo empotrable, provistos de cubierta de plástico removible para protección contra el polvo.

Los mímicos estarán incluidos en las pantallas de los relés.

Los equipos de protección deberán llevar una placa de identificación que indique las funciones de protección y las fases a las que protegen.

Los tableros deberán disponer de señalización de alarmas locales y remotas, señalización de la posición de los equipos de maniobra de la bahía y un cuadro de alarmas con indicación del funcionamiento inadecuado de algún elemento de la bahía.

El sistema de alarma sonora se instalará en la parte superior del tablero de protección.

Se deberá proveer placas de identificación para lo siguiente:

a) Para la identificación de cada tablero: una en la parte superior frontal y otra en la parte superior posterior. La identificación será de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes. Estas placas serán fabricadas de material plástico laminado, con fondo color negro y letras blancas; estarán fijadas con tornillos de cabeza no visible.

b) Para la identificación de la función de cada dispositivo y/o equipo: en la parte exterior e interior del tablero.

Los edificios contarán con equipos de aire acondicionado individuales convencionales, para de tal manera conseguir temperaturas razonables de trabajo, especialmente para aquellos equipos con componentes de estado sólido, absorbiendo la disipación del calor generado por los mismos.

No obstante, se deberá considerar que los equipos de aire acondicionado pueden llegar a salir de servicio por tiempo prolongado, teniendo en cuenta entonces aquellos factores ambientales externos, cuyos datos se suministran en la especificación general y junto con el calor generado dentro de los edificios mencionados, se evaluará la temperatura ambiente interior para diseñar el equipamiento, en ausencia de aire acondicionado.

# Garantía

El suministro, incluye todos los accesorios pertenecientes a los relés de protección principal y de respaldo correspondiente a las líneas de transmisión y al transformador de potencia, los cuales deberán estar garantizado por diez (8) años, a partir de la puesta en servicio.