Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Sistema de Comunicaciones ETED

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 30 de junio de 2023 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Generalidades del Sistema	2

2	Requerimientos Generales	2

3	Requerimientos Particulares	4

3.1	Equipo Terminal Óptico (ETO)	4

4	Características de Fibra Óptica y Accesorios Ópticos	6

4.1	Cables de Terminación Interior	6

4.2	Características de fibra óptica	7

4.3	Código de colores de fibras	7

4.4	Instalación	7

4.5	Requerimientos de pruebas	7

5	Caja de Empalme Interior, Conexión Terminal	8

5.1	Requerimientos para Pruebas de Cajas de Conexión (Empalmes) Exteriores e Interiores	9

5.2	Empalme de Fibra Óptica	9

6	Tablero de Distribución de Fibra Óptica	10

6.1	Conectores	10

6.2	Flexible Enlace Particular de Fibra	10

6.3	Verificación de Eficiencia de Empalmes Después de la Terminación de Instalación	11

6.3.1	TEST	11

7	Sistema de Gestión de La Red	12

8	Módulo de Teleprotección	13

9	Garantía	14

# Generalidades del Sistema

El sistema de telecomunicación deberá estar soportado por enlaces ópticos a través de cables de fibra óptica (OPGW) mono-modo según ITU-T G655 que permitan telecomunicaciones de banda ancha con alta velocidad.

Se propone una red óptica 10 Gigabit Ethernet / MPLS-TP con equipos ópticos con todas las funcionalidades para subestaciones, operar en anillos operar en topología anillo y ser administrados a través de la red con el sistema de gestión MPLS-TP existente y disponible en el CCE.

En esta red todos los equipos serán del tipo 10 GbE / MPLS-TP con puertos tributarios, que permitan a través de redes GbE, QinQ y MPLS-TP establecer comunicaciones para satisfacer las necesidades de servicios de SCADA, telefonía voz/IP, medición comercial, vigilancia por video, Teleprotección de L. P. y LAN corporativa, etc. Estos equipos deberán tener un diseño flexible y deberán permitir que se añadan otras rutas en etapas posteriores.

# Requerimientos Generales

El equipo debe ser adecuado para ser operado en subestaciones con las condiciones específicas de la norma ETSI 300019 señalada más adelante. La interferencia electromagnética, debe ser altamente confiable y proveer comunicaciones seguras para señales en tiempo real como video, voz, SCADA, teleprotección y señales del estado y control. El equipo deberá tener experiencias exitosas en redes de telecomunicaciones operadas por servicios públicos. El equipo debe ser adecuado para operar en subestaciones y deberá tener casos de éxito de servicios implementados para subestaciones.

La alimentación de equipos de telecomunicación está prevista de los servicios auxiliares de la subestación los cuales ofrecen de manera redundante 208/120 (+10/-10%) VAC y 125 (+10/10%) VDC.

El equipo óptico de telecomunicaciones debe estar alimentado con una fuente de alimentación principal y una segunda de respaldo; utilizando un módulo de redundancia MOSFET.

- El chasis del equipo de telecomunicaciones no debe contener partes móviles internamente.

- El chasis del equipo de telecomunicaciones debe ser FANLESS.

- El equipo debe ser modular, en dónde se puedan intercambiar las tarjetas o módulos en caso de resultar averiada.

- Los equipos ópticos de telecomunicaciones que serán integrados en este proyecto deben ser de la misma marca para garantizar la compatibilidad en todos sus niveles de operación.

Los equipos deberán operar bajo las siguientes condiciones climáticas de acuerdo con la norma IEC 61850-3:

- Operación 0ºC a +55ºC

- Transporte - 25ºC a +70º C

- Almacenaje - 25ºC a +70º C

- Humedad relativa Máxima 95% (sin condensación)

La compatibilidad electromagnética deberá cumplir con IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, IEC 61000–4–8, IEC 61000–4–16, IEC 61000–4–17, IEC 61000–4–18, EN 50022, EN 55022, clase A, IEEE 1613.

Con relación a la capacidad de soportar vibraciones, debe cumplir con: IEC 60 721 –3–3, IEC 60 721 –3–2.

El equipo óptico de telecomunicaciones debe cumplir con los siguientes estándares:

RFC

2453, 2474, 2674, 2685, 2787, 2863, 3031, 3032, 3261, 3270, 3518, 3768, 3811, 3812, 3813, 3985, 4664, 5462, 5586, 5601, 5602, 5603, 5718, 5798, 5860, 5880, 5921, 5960, 6370, 6371, 6372, 6378, 6426, 6428, 7213, 7087, 7276, 7324, 7331, 7419.

IEC

IEC 61850-3, IEC61850-8-1.

ITU-T

G.702, G.703, G.704, G.706, G.707, G.732, G.736, G.737, G.742, G.783, G.785, G.803, G.8262.

IEEE

802.1D, 802.1Q, 802.1p, 802.1s, 802.1t, 802.1w, 802.3, 802.3af, 802.3at, 802.3z, C37.94, 1588 (v2).

El tiempo medio antes de una falla (MTBF) del equipo no deberá ser menos de 130,000 horas. Todos los componentes activos deberán ser diseñados para una operación de 10 años.

En cada equipo multiplataforma 10G MPLS-TP 61850-3; se instalarán las diversas interfaces para satisfacer los diferentes tipos de servicios de comunicación requeridas en el sector eléctrico, según la propuesta del diseño.

El equipo estará disponible en bastidores (shelves) de 19 pulgadas (19”) o ETSI y debe ser montado en un gabinete de diseño robusto certificado (UL IEC / EN / UNE EN 61 439-1/-2). Todos los conectores deberán ser accesibles del frente.

La entrada de cables deberá efectuarse desde arriba y/o desde abajo del gabinete. El tiempo medio antes de una falla (MTBF) del equipo no deberá ser menos de 130,000 horas. Todos los componentes activos deberán ser diseñados para una operación de 10 a 15 años. Todos los componentes pasivos hasta 20 años y cables hasta 30 años.

# Requerimientos Particulares

## Equipo Terminal Óptico (ETO)

En cada equipo Terminal óptico (ETO) se instalarán las diversas interfaces para satisfacer los diferentes tipos de servicios de comunicación requeridas en el sector eléctrico, según la propuesta del diseño. Cada extremo de un cable de fibra óptica se rematará en su respectivo distribuidor óptico y a éste, un equipo terminal óptico.

A continuación, se especifican los requerimientos funcionales del equipo terminal óptico que se deberán satisfacer con el producto ofertado:

- El equipo terminal óptico debe ser modular y tener la capacidad de soportar los siguientes tipos de tarjetas:

- Tarjetas con puertos V.24 / V.28 / X.21 / V.11 / V.35

- Tarjetas con un mínimo de 16 puertos 10/100/1000 Ethernet-QinQ RJ45

- Tarjetas con un mínimo de 12 puertos 10/100/1000 Ethernet-QinQ RJ45 PoE

- Tarjetas con un mínimo de 4 puertos 10 GbE/QinQ/MPLS-TP XFP

- Tarjetas con un mínimo de 12 puertos 1 GbE/QinQ SFP SM/MM

- Tarjetas con un mínimo de 2 puertos STM-1 / STM-4

- Tarjetas para conexiones G.703 / G.704 / G.711

- Tarjetas para protección a distancia

- Tarjetas para protección diferencial (IEEE C37.94)

- Módulo para alarmas externas con un mínimo de 8 alarmas.

- Elemento de transmisión óptico basado en láser, para operar en 1550 nanómetros de longitud de onda y adaptarse a fibras mono-modo de 9/125 micrómetros, cubrir atenuaciones de 30 dB, con alcance superior a 70 Km. Y con capacidad de manejar más de 8 interfaces de 10GbE / MPLS-TP sin repetidor, de acuerdo con la norma IEC-0825. Nivel de sensibilidad del receptor de 33dB y para una tasa de error de bits menor a 10-9 de acuerdo a la norma ITU-T G.956.

- Tiempo máximo de reconfiguración en anillo, en caso de ruptura de la fibra o falla de un nodo, no mayor de 50 mseg, retardo nodal menor a 1 mseg y tiempo de restablecimiento automático, en caso de falla de energía, menor a un minuto.

- Se debe garantizar que los equipos ofertados podrán integrarse de forma correcta al sistema actual en los niveles de operación, mantenimiento, administración y protocolos de Tele protección de líneas de potencia.

- La operación en red con configuración en anillo deberá permitir enlaces: punto a punto, punto a multipunto, multidrop.

- Incluir en el suministro el software de administración para PC/Laptop de los equipos ofertados. Este podrá ser instalado en un sistema operativo Windows/Linux y proveerá la funcionalidad de cargar y descargar remota y localmente la configuración del equipo, actualizar los controladores de las interfaces, lectura de alarmas, pruebas de mantenimiento, diagnóstico y operación. También el equipo deberá ser manejable y actualizable a través de protocolos abiertos de administración Servidor WEB integrado, TFTP, protocolo SNMP V1, 2, 3, puerto de administración tipo Ethernet con capacidad routing IP.

- Los equipos deben ser suministrados con las licencias MPLS-TP para ser administrados desde la plataforma de gestión MPLS-TP disponible en el Centro de Control de Energía (CCE).

- Los equipos suministrados deben permitir la interoperabilidad con la red MPLS-TP existente y deben ser integrados en la plataforma de gestión MPLS-TP disponible en el Centro de Control de Energía (CCE) para su administración.

- Todas las interfaces eléctricas y ópticas deberán ser proporcionadas con su cable, conector y X/SFP respectivo. Además de su licencia, software y documentación.

- La instalación, pruebas y puesta en servicio de los equipos terminales ópticos será responsabilidad del Oferente, de acuerdo con los términos del contrato. Así mismo deberá ser permitido al personal del CONTRATANTE que participe en este proceso, como parte del programa de entretenimiento y capacitación en sitio.

- El Oferente debe asegurar la integración total de los servicios y funciones del equipamiento de las subestaciones colaterales y con el Centro de Control de energía y cualquier otro lugar para las operaciones de la red.

- El equipo deberá poder interconectarse con los demás elementos de la red a nivel óptico como eléctrico, para formar una red unificada e integral para su administración y transporte de datos. No debe existir incompatibilidades funcionales en los enlaces de transmisión de datos y aplicaciones de los servicios.

- Se entregará al CONTRATANTE dos (2) copias originales en USB del software de administración, las licencias y controladores necesarios para las funciones de los equipos. También el software de todas las interfaces que requieran ser actualizadas.

- Los equipos deberán ser montados en gabinetes con las siguientes especificaciones:

  - Altura: 2000mm Anchura: 800mm Profundidad: 600mm

  - Grado de protección mínimo: IP65

  - Marco de montaje giratorio de 19” y barra de tierra

  - Material básico: Acero Inoxidable

  - Pintura RAL 7035

  - La puerta frontal no debe ser de cristal o material transparente.

  - El gabinete deberá cumplir como mínimo con las siguientes certificaciones: UL IEC / EN / UNE EN 61 439-1/-2.

  - El gabinete deberá contar con distribuidor totalmente modular, equipado con regletas de corte y prueba de 2/10 o 2/16 pares, para alambre calibre 20-24 AWG, contactos que cumplan con la norma FFC parte 68, subparte F y equipada con cartuchos porta protector tripolar y descargadores gaseosos para 230v a 5KA, además sistema de ventilación con control automático de temperatura en el gabinete, alimentado con 125 Vcc.

- Cuatro (4) contactos para alarmas externas deberán estar disponibles en cada gabinete e integrada la alarma de apertura de puertas asociada a un interruptor de contacto en la puerta del gabinete.

- El Oferente debe garantizar que todo el sistema ofertado podrá integrarse de forma correcta al sistema actual en los niveles de operación, mantenimiento, administración y protocolos de Tele protección de líneas de potencia.

- En caso de ser necesario, será parte del alcance del Oferente hacer las adecuaciones de canaletas en la sala de control de las subestaciones colaterales antes de la instalación del gabinete.

- Se deben incluir todos los patchcord para conectar los equipos de telecomunicaciones a suministrar en los ODF de fibras. Los patchcord deben tener las siguientes características:

- Color: Azul.

- Dúplex, grado Industrial chaqueta armada.

- Terminación: FC/PC.

- Estándares para cumplir: RoHS Compliant, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 (FOCIS-10).

- Tomar en cuenta los conectores correspondientes para conectar el equipo óptico al ODF de fibras.

# Características de Fibra Óptica y Accesorios Ópticos

## Cables de Terminación Interior

Los cables de terminación deberán ser instalado entre las cajas de conexión de la torre y/o poste terminal de subestación y la sala de control y/o de comunicación del edificio GIS. Para el presente proyecto está previsto el suministro e instalación de cables con el estándar ITU-T G.655 de 48 fibras.

Los cables deben ser protegidos mecánicamente, aún flexibles, y equipados con la cubierta exterior con material anti-inflamante. El cable tendrá una sección circular y deberá ser diseñado para que las fibras estén protegidas bajo la consecuencia de cualquier esfuerzo. El cable será de tipo de casquillo con tubo central libre. El cable consiste en un alma de cable central llenado de un compound y cubierto con una primera camisa de polietileno, miembros de alto esfuerzo y de una camisa exterior de polietileno. Todos los componentes del cable deben ser dieléctricos. El cable debe ser protegido contra roedores. El compuesto de llenado debe ser no-higroscópico, eléctricamente no conductivo, homogéneo y libre de cualquier partícula metálica o cuerpos extraños.

Una cinta a prueba de agua debe ser aplicada sobre la primera camisa de polietileno para impedir la entrada de agua. La camisa exterior debe ser de polietileno color negro de media densidad con un espesor mínimo de 1.4mm. El material de la camisa debe ser de acuerdo a los estándares ASTM-D 1248 y ASTM-D 1765.

El cable de terminación debe ser compatible con el OPGW en forma, tipo y número de fibra óptica y no debe producir sustancias tóxicas durante la operación, calentamiento y quemado.

## Características de fibra óptica

El cable de fibra óptica mono modo debe cumplir con las características recomendadas en ITU – T G655 de acuerdo con la norma IEC-60793-1 según lo detallado a continuación:

## Código de colores de fibras

Cada fibra y grupo de fibras deben ser identificadas mediante un código de colores correspondientes de una numeración secuencial. El código de colores de fibras usadas para el cable de terminación debe ser compatible con el cable de fibra óptica (OPGW).

Cada fibra deberá ser distinguida en sus colores de acuerdo a IEC 60304. Las fibras deben ser coloreadas con material resistente a rayos ultravioletas (UV).

## Instalación

Los cables de terminación deben ser jalados en conductos y llevados a la caja de conexión protegidos de acuerdo con criterios industriales. Los prensaestopas deben ser especificadas consecuentemente.

El Oferente debe empalmar el OPGW y las fibras del cable de terminación en la caja de conexión al poste terminal.

El cable de terminación termina en el tablero de distribución mediante conectores ópticos del tipo FC-PC.

## Requerimientos de pruebas

Las pruebas en fábrica deberán ser efectuadas a cada cable de terminación completa para mostrar que los datos garantizados son cumplidos. Los cables de terminación deberán cumplir con los requerimientos de esta especificación. Los parámetros de cada fibra deben ser suministrados en formato USB. Las características de transmisión (medidas con un OTDR) para cada fibra óptica deben ser medidas entre los tableros de distribución en los enlaces de fibras ópticas de las subestaciones del proyecto.

Las pruebas de tipo requeridas para los cables de terminación de acuerdo a IEC – 60794 son dadas a continuación:

- Flexión bajo tracción: IEC 60794 – 1 – 2E18.

- Flexibilidad cíclica: IEC 60794 – 1 – 2E 6.

- Resistencia al choque: IEC 60794 – 1 – 2E 4.

- Flexión: IEC 60794 – 1 – 2E10.

- Torsión: IEC 60794 – 1 – 2E 7.

- Curvatura: IEC 60794 – 1 – 2E11.

- Resistencia a la compresión: IEC 60794 – 1 – 2E 3.

- Temperatura cíclica: IEC 60794 – 1 – 2E 1.

- Penetración de agua: IEC 60794 – 1 – 2E5B.

Las pruebas de aceptación están compuestas de:

- Arreglo del tubo y dimensiones del cable.

- Admisión de agua IEC 60794 – 1 – F5.

- Atenuación óptica: IEC 60793 – 1 – C1C.

# Caja de Empalme Interior, Conexión Terminal

En la subestación la caja cerrada de empalme (ODF) será montada en un Gabinete rack 19” estándar donde se protejan los empalmes contra condiciones ambientales y mecánicas adversas. Este ODF debe ser diseñado para recibir los cables de acceso exteriores y proveer la unión con los cables interiores en un acople hermético evitando la entrada de roedores.

El cable interior es un cable de una vía, pre-conectorizado donde un extremo termina en el tablero de distribución de fibra óptica (ODF) y el otro en la presente caja de empalme interior organizado de manera estética.

El gabinete que contendrá el ODF 19” estándar debe cumplir como mínimo con las siguientes certificaciones:

  - UL IEC / EN / UNE EN 61 439-1/-2 (Gabinetes IP 65, 19 pulgadas estándar, pintura RAL 7035).

  - Las conexiones al gabinete deben tener acceso hermético anti roedores por la parte inferior.

  - Puerta con cierre hermético.

  - El gabinete del ODF debe tener accesos adicionales por los laterales con cierre hermético.

  - El gabinete del ODF debe instalarse lo más próximo posible a los equipos de telecomunicaciones respetando el punto anterior.

  - El Gabinete no debe ser instalados debajo de unidades de aires acondicionados ni de cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo los equipos o dispositivos.

  - El Gabinete debe integrarse con 6 troquelados ciegos (knock-out) para acomodar 6 conexiones exteriores futuras.

  - Los conectores ópticos deben ser FC-PC.

  - Altura: 2000 mm.

  - Anchura: 800 mm.

  - Profundidad 600 mm.

El gabinete que acomodará el ODF interior debe acomodar el crecimiento fututo, así como las entradas de cables de las diferentes conexiones futuras. Cada módulo debe almacenar 12 empalmes con por lo menos un (1) metro de fibra anillado. Todos los conectores deben ser tipo FC-PC.

## Requerimientos para Pruebas de Cajas de Conexión (Empalmes) Exteriores e Interiores

El Oferente deberá suministrar con su oferta certificados de pruebas de tipo, para demostrar que las cajas de conexión propuestas con los empalmes soportan:

    - Variaciones de temperatura, incluyendo calentamiento por radiación solar.

    - Calor húmedo.

    - Variaciones climáticas.

    - Conexiones a prueba de agua.

    - Ambientes corrosivos (atmósfera salina).

    - Vibraciones dentro frecuencias de 1-100 Hz.

    - Impactos.

    - Caídas.

El grado de protección debe ser igual o mejor de IP 65 para las interiores e igual o mejor de IP 66 para las exteriores.

Los requerimientos de aceptación están basados que al final de las pruebas, la caja seleccionada no debe mostrar defectos visibles y el incremento de atenuación de cada empalme debe ser menos de 0.1 dB.

## Empalme de Fibra Óptica

Todos los empalmes de fibra óptica deberán cumplir con lo siguiente:

- Todos los empalmes deberán efectuarse mediante técnicas de soldadura de arco por fusión.

- Cada empalme deberá ser protegido mediante una cubierta sobre el empalme final.

- Todos los empalmes y fibras desnudas deberán ser instalados en módulos de empalmes cubiertos.

- No más de 12 fibras deberán ser instaladas en cada módulo.

- Todos los organizadores serán encajonados en una caja de conexión.

- Una longitud adicional de fibras de aproximadamente 1.5 metros debe quedarse dentro de la caja de conexión.

- La atenuación de un empalme de fusión mono modo no deberá exceder 0.1 dB a 1310 nm y 0.05 dB a 1550 nm. La medición debe efectuarse con un reflectómetro óptico (optical time domain reflectometer – OTDR).

El Oferente deberá documentar la metodología usada para hacer los empalmes y las herramientas y equipos requeridos por estos fines. El licitante deberá suministrar documentaciones descriptivas e ilustrativas. Certificados de prueba de tipo deben ser suministrados.

Las mediciones de las características de atenuación deben hacerse con un OTDR cada vez que un empalme sea completado en ambas direcciones. El empalme debe rehacerse hasta que los requerimientos sean cumplidos (máximo 4 veces).

# Tablero de Distribución de Fibra Óptica

Un tablero de distribución de fibra óptica (fiber optic distribution frame – FODF) deberá ser provisto para la subestación. El tablero de distribución debe ser diseñado con un mínimo de cuatro (4) módulos de empalmes (drawers). El sistema deberá ser diseñado para permitir unidades adicionales en la misma bahía, si una capacidad mayor es requerida, este módulo deberá cumplir con el grado de protección IP 65.

Cada módulo deberá acomodar entre 12 y 24 FC-PC conectores con suficiente espacio para almacenar de manera segura la parte floja del enlace particular de fibra.

## Conectores

Los conectores ópticos a ser usados deberán ser del tipo FC-PC en concordancia con las recomendaciones IEC 60874-1. Ellos no deben mostrar atenuaciones mayores de 0.1 dB y pérdidas de retorno de por lo menos 45 dB. En todo caso, precauciones extremas deberán ser tomadas para el acoplamiento fibra – conector, de tal manera que el incremento en la atenuación como resultado de la inserción de cualquier mono conector sea menor de 0.5 dB.

Todas las fibras ópticas deberán ser terminadas con conectores tipo FC-PC.

## Flexible Enlace Particular de Fibra

Un enlace particular de fibra (fiber patch cord – jumper) de conformidad con el diseño deberá ser provisto entre el tablero de distribución (fiber optic distribution frame) y el equipo de fibra óptica. El flexible enlace particular de fibra es un mono protegido fibra óptica jumper grado industrial. El patch cord o jumper, debe tener conectores tipo FC-PC del lado del ODF y conectores tipo LC del lado del equipo de fibra. El enlace debe tener una envoltura anti-flamante y tirantes reforzados tipo Kevlar. El enlace debe ser completamente dieléctrico. Un sistema integrado con material del tipo liquid tite (con protección metálica interna) debe ser provisto para proteger y direccionar el enlace desde el tablero de distribución hasta la unidad óptica terminal.

## Verificación de Eficiencia de Empalmes Después de la Terminación de Instalación

### TEST

Después de la terminación de las obras, la eficiencia de los empalmes ópticos deberá ser verificada. Las verificaciones especificadas a continuación aplican a cada tramo continuo de las fibras que forman una conexión punto a punto.

A longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm, las secciones de las instalaciones serán caracterizadas por los resultados de las mediciones siguientes:

#### Longitud óptica

Las mediciones serán efectuadas mediante la técnica de difusión hacia atrás utilizando el valor 1.467 como índice de refracción de fibra.

#### Pérdidas de conexión

Las mediciones serán efectuadas mediante la técnica de difusión hacia atrás.

La valoración de pérdidas de conexión es dada por la mitad de la suma algebraica de dos valores obtenidos con las mediciones efectuadas en las dos direcciones de propagación.

Los valores de atenuación de las conexiones de la fibra en una sección deben cumplir con la distribución siguiente:

- 70% de las conexiones 0.06 dB.

- 90% de las conexiones 0.10 Db.

- Para 10% de las conexiones una pérdida máxima de 0.20 dB deberá ser posible.

Sin embargo, el valor de atenuación promedio de las conexiones de fibras dentro de la misma sección debe ser ≤ 0.06 dB.

#### Diagrama de la potencia de difusión hacia atrás

La tendencia de atenuación de la fibra observada con la técnica de reflectometría y representada gráficamente deberá ser distribuida de manera igual (lineal) de cada conexión comprendida en esta sección.

Cualquier variación de grado o punto de atenuación concentrada debe corresponder a los resultados relacionados a las mediciones de pruebas finales en el taller.

#### Atenuación total de la sección

La atenuación de una sección completa debe ser medida de acuerdo al diagrama y procedimientos ilustrados abajo:

La precisión garantizada de los equipos de medición debe ser mayor de ± 0.05 dB.

El valor Po es calculado como promedio de los valores medidos con ocho inserciones diferentes de los jumpers b1 y b2 en el compás magnético m1. El valor resultante es considerado aceptable si los valores máximos y mínimos medidos son distintos por no más ± 0.2 dB del valor promedio.

El valor Ps es calculado como promedio de los valores medidos con cuatro inserciones diferentes de los jumpers b1 y b2 en los relevantes compases de m1 y m2.

Cualquier variación de P1 > ± 0.05 dB (dPi) ocurrida entre las mediciones Ps y Po deberá ser tomada en consideración en la valoración de la atenuación de la sección.

La atenuación global de la sección A = (Po + dPi) – Ps debe cumplir con la relación siguiente:

A ≤ α L + nag + ac

Donde:

α: Atenuación (dB/km) de la fibra de sección.

L: Longitud de la sección (km).

Ag: Promedio atenuación asumida de una conexión (0.06 dB).

N: Número de conexiones.

Ac: Pérdida convencional de la medición de referencia en virtud de la inserción de un conector igual a 0.5 dB.

Po: Potencia de referencia (dBm).

Ps: Potencia recibida (dBm).

dPi: Variación de la capacidad del generador con tiempo (dB).

# Sistema de Gestión de La Red

Los equipos propuestos deben ser integrados al sistema de administración existente, deben ser capaz de monitorearse a través de protocolos abiertos de administración como SNMP desde el Centro de Control de Energía (CCE) de la ETED.

Se debe incluir lo siguiente:

- El sistema de gestión disponible en el CCE debe ser actualizado sin afectar la gestión de los equipos existentes y dar paso a los nuevos nodos incluyendo el suministro de las licencias 10GbE/ MPLS-TP.

- Los equipos ofertados deben ser compatibles e integrados con el sistema de gestión actual disponible en CCE; utilizado para gestionar el sistema óptico y de teleprotecciones en líneas de potencia.

- Para la gestión del Sistema óptico y de teleprotecciones en líneas de potencia, el mismo deberá ser capaz de monitorearse a través de protocolos de administración como SNMP.

# Módulo de Teleprotección

Estos módulos deben ser compatibles con el sistema óptico propuesto, y debe ser gestionable desde el sistema de gestión actual que se encuentra en el centro control de energía. Los módulos de teleprotección deben cumplir con los requerimientos indicados a continuación:

- El equipo debe proveer transmisión bi-direccional de al menos cuatro señales de protección por cada línea de transmisión (circuito).

- La transmisión vía interfaces eléctricas debe operar de manera digital sin extensiones de hardware, simplemente mediante software con protección del camino 1 + 1.

- Las señales de teleprotección deben ser conectadas a cualquier equipo input/output. El comando nominal del voltaje input deberá ser ajustable por medio del software desde 24 a 250 VDC (-20/+15%). El comando output tendrá un tipo de contacto NO y un voltaje de 125 VDC con corriente de 5 A DC.

- El tiempo de transmisión de cada señal no debe exceder 5 ms y el módulo deberá proveer medios para la medición de señales de retardo internos vía software y externos vía hardware, para una prueba de bucle menor de 6 ms.

- La seguridad de teleprotección definida como probabilidad de comandos no deseados será <10-8 de acuerdo a IEC 60834 para todo tipo de aplicación.

- La dependabilidad definida como probabilidad de comandos faltantes debe ser <10-4 a ver <10-6 de acuerdo a IEC 60834.

- Contador de comandos y registro de eventos con capacidad de almacenamiento de comandos transmitidos y mensajes de estado del equipo en memoria no-volátil con estampado de hora y fecha deberán ser provistos.

- Para sincronizar el registro de eventos debe existir un reloj de tiempo real integrado (oscilador interno) con posibilidad de sincronizar el reloj de todas las interfaces de protección mediante pulsos GPS (fuente externa), en tal sentido el sistema equiparse las entradas estándar de sincronía.

- Todos los circuitos de entradas y salidas deberán aislarse galvánicamente para conexiones de relés. Contactos de alarmas deben ser provistos para alarmas generales y pre-alarmas. Los cables de slots deberán ser provistos con el suministro. El software de los equipos deberá ser suministrado con el suministro.

- Debe estar integrado a modo de tarjeta o módulo en el equipo óptico de telecomunicaciones.

# Garantía

- El Oferente se comprometerá, por escrito, a garantizar el suministro de equipos y accesorios durante la vida útil de los equipos, mínimo de cinco (5) años a partir de la instalación.

Deberán cubrirse las siguientes garantías, especificándolas explícitamente en su propuesta técnica:

- Garantía por falla de equipos, partes y componentes (Hardware) de 18 meses a partir de la puesta en servicio.

- Garantía por defectos funcionales (Hardware y Software). Se deberá proporcionar cubrimiento.

- Garantía por defectos de diseño (Hardware y Software). Se deberá proporcionar cubrimiento.