Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Estructuras Metálicas

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 01 de noviembre de 2022 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance	2

3	Normas de Aplicación	2

4	Características de Diseño de Estructuras Metálicas	3

4.1	Tipo	3

4.2	Requerimientos de Diseño y Construcción	3

4.3	Carga	4

4.3.1	Fecha Máxima Barras	4

4.3.2	El cálculo estructural deberá considerar las siguientes:	4

4.4	Combinaciones de Carga y Factores de Sobrecarga	5

4.5	Altura de la Estructura de Soporte para Equipos Diseños Estructurales	6

4.6	Recomendaciones para el Diseño Específico de Columnas y Soportes de Equipos	9

4.6.1	Clasificación de las Estructuras	10

4.7	Interruptores	11

4.8	Seccionadores con Cuchilla de Puesta a Tierra	11

4.9	Mandos de Seccionadores	12

5	Materiales de Fabricación y Estructuras	12

5.1	Materiales	13

5.2	Perfiles	13

5.3	Pernos	14

5.3.1	Pernos de Estructuras	14

5.3.2	Pernos de Anclaje	15

5.4	Soldadura	15

6	Consideraciones de Fabricación	15

6.1	Tolerancias de Fabricación	15

6.2	Corte	16

6.3	Doblado	16

6.4	Perforación de Agujeros	16

6.5	Soldadura	16

6.6	Marcado	16

6.7	Galvanizado	17

6.8	Moho Blanco y Cromatización	17

# Objetivo

Establecer las especificaciones técnicas para el suministro, diseño y condiciones de fabricación de las estructuras metálicas de pórticos y soporte de equipos a instalar en subestaciones aislada al aire.

# Alcance

Estas especificaciones determinan desde el punto de vista técnico, diseño y suministro de las estructuras metálicas utilizadas para la retención de conductores (líneas y barras) y para el apoyo de seccionadores, interruptores, transformadores de instrumentos, pararrayos, aisladores y otros equipos destinados a la subestación.

Se deberá diseñar, suministrar e instalar todas las estructuras metálicas, pórticos, soporte y todas las necesarias para la instalación de los equipos en la subestación del proyecto.

# Normas de Aplicación

Las estructuras metálicas de la subestación cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación:

- ASTM A36: Especificación normalizada para acero al carbono estructural.

- ASTM A572-Grado 50: Especificación normalizada estructura de acero de alta resistencia. -Standard Specification for High-Strength Low- Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel.

- ASTM A6 /A6M: Requerimientos para el suministro de perfiles y placas de acero. - Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.

- ASTM A394: Especificación para tornillos de acero galvanizados. - Standard Specification for Steel Transmission Tower Bolts, Zinc-Coated and Bare.

- ASTM A153/A153M-16a: Especificación para galvanización de piezas de hierro y acero. - Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.

- ASTM A123/A123M: Especificación para galvanización de productos de hierro y acero. - Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Products.

- ANSI B18.2.1: Pernos hexagonales y roscas.

- ANSI B18.2.2: Tuercas hexagonales. -Square, Hex, HeavyHex, and Askew HeadBolts and Hex, HeavyHex, Hex Flange, Lobed Head, and LagScrews (Inch Series).

- ASCE N° 52: Guide for Design of Steel Transmission Towers.

- DIN 10029 (17100): Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions and shape.

- AWS A5.5, A5.23: Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding.

- ASCE: Manuals and Reports on Engineering Practice No 113 “Substation Structure Design Guide”.

# Características de Diseño de Estructuras Metálicas

## Tipo

Todas las estructuras de soporte deberán ser metálicas de acero galvanizado en caliente. De preferencia, las estructuras deben ser del tipo de celosía a base de perfiles de acero y/o perfiles de alma llena.

La masa de recubrimiento de zinc que debe aplicarse sobre materiales con un espesor menor a 5.08 mm no será menor que 610 g/m². En materiales con un espesor de 6.35 mm y mayores, la masa del recubrimiento no será menor que 702 g/m² en promedio y en ningún caso individual menor que 610 g/m². El zinc usado el proceso de galvanización será de una pureza del 99.95%.

Las estructuras de acero pueden ser de tres tipos:

- Acero tubular o angular de ala ancha, por ejemplo, para soportes de equipos.

- Ensamble articulado de acero empernado, por ejemplo, para pórticos.

- Acero angular o doble U-INP.

## Requerimientos de Diseño y Construcción

Los pórticos para la retención de las líneas, cables de guarda serán formados por perfiles de tipo celosías a base de ángulos de alma llena con planchas soldadas ensamblado con pernos y tuercas. Se deberán prever pernos con ojal de tamaño y posición adecuada para la recepción de las cadenas de aisladores de líneas de transmisión.

Todas las estructuras estarán provistas de agujeros, pernos y accesorios requeridos para fijar las cadenas de aisladores y otros aparatos previstos en el proyecto.

El dimensionamiento y diseño de las diferentes estructuras debe realizarse de acuerdo con las dimensiones y requerimientos de los equipos, requerimientos eléctricos - distancias de seguridad, disposición física, alturas de conexión entre otros, ajustándose a las exigencias del manual Nº 113 de la ASCE “Guía para el Diseño Estructural de Subestaciones”.

La altura mínima de soportes de equipos será de 2.5 m desde el nivel de piso terminado hasta la parte inferior del aislador de soporte del equipo con lo que se persigue garantizar la seguridad del personal en las maniobras de operación. Donde aplique podrá considerarse la parte metálica que poseen en la base algunos equipos para cumplir con esta altura mínima.

Las estructuras que se instalen sobre o al lado del transformador de potencia deben ser diseñadas considerando una resistencia al fuego de al menos 120 minutos.

## Carga

Las estructuras metálicas para los pórticos y los soportes de equipos del patio de las subestaciones del proyecto estarán sometidas a los siguientes esfuerzos:

- Esfuerzo de tensión estático y electrodinámico de cortocircuito sobre los conductores en tensado y barras, cables de guarda y conductores de conexionado entre los equipos, cargas asociadas a las estructuras como: peso de los equipos, cadenas de aisladores y herrajes, cargas de peso propio, viento, carga sísmica y peso de montadores y mantenimiento.

### Fecha Máxima en Barras

El criterio básico para el cálculo de los esfuerzos básicos en el diseño de las barras se tomará la condición EDS (Every Day Stress). La flecha máxima de las barras será del 3% de la longitud del vano correspondiente.

### El cálculo estructural deberá considerar las siguientes:

El cálculo estructural deberá considerar las siguientes condiciones de cargas:

- Carga de operación de equipos: Las cargas dinámicas aplicadas a las estructuras de soportes de interruptores debidas a la operación de estos últimos deberán combinarse con otras caras si el equipo ha de ser operado cuando las condiciones climáticas son las más severas.

- Carga de viento: Las cargas de viento sobre las estructuras de la subestación, sobre equipos y conductores deberán ser aplicadas en la dirección que generen el máximo esfuerzo. Para la estimación de las cargas de viento sobre estructuras y conductores se debe seguir la metodología ilustrada en la guía: “Substation Structure Design Guide” Manual Nº 113 de la ASCE Numeral 3.1.5.

- Cargas sísmicas: Los cálculos de las cargas sísmicas deben ejecutarse de acuerdo al “Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras R-001 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana y de acuerdo al procedimiento indicado en la guía: “Substation Structure Design Guide” Manual Nº 113 de la ASCE numeral 3.1.7.

- Cargas de montaje y mantenimiento: Se tendrán en cuenta dentro del diseño de las estructuras las cargas debidas al montaje y mantenimiento de los conductores, cables de guarda y equipos. Las columnas y el castillete serán diseñados para resistir, además de las solicitaciones indicadas, la acción de un equivalente a aplicar un peso vertical de 150 kg.

En vigas el nodo donde llega cada conductor de barra deberá resistir además de las solicitaciones indicadas la acción de dos hombres con herramienta de montaje que equivale a la aplicación de un peso vertical de 250 kg.

- Carga excepcional: Peso de equipos, estructuras, y esfuerzos sobre conductores, estructuras para viento extremo con un factor de Seguridad de 1.1. El viento se considerará separadamente en las dos direcciones de mayor y menor longitud de la estructura.

## Combinaciones de Carga y Factores de Sobrecarga

En el diseño de las estructuras metálicas para la subestación deberá considerarse la combinación más crítica a tiro unilateral. Las combinaciones más desfavorables de cargas son:

- Carga normal:

1.4 Pp + 1.4 CT

1.2 Pp + 1.3 CT + 2.5 VDX

1.2 Pp + 1.2 CTVDIS + 2.5 VDX

1.2 Pp + 1.2 CT + 1.1 VEX

1.2 Pp + 1.2 CTVEX + 1.1 VEX

1.2 Pp + 1.2 CT + 1.1 (100%)SX + 1.1 (30%)SZ +CC

1.2 Pp + 1.2 CT + 1.1 (100%)SZ + 1.1 (30%)SX +CC

1.5 Pp + 1.5 CT + 1.2 VDX + CC

1.5 Pp + 1.5 CTVDIS + 1.2 VDZ

Las cargas de operación deben considerarse en todas las combinaciones.

Para los interruptores, debe considerarse las cargas de accionamiento de apertura (Ca) y en cierre (Cc).

Donde:

Pp: Peso propio de la estructura, peso de aisladores, herrajes y accesorios

PpM: Peso propio de la estructura, peso de aisladores, herrajes, accesorios, carga de montaje y mantenimiento

CT: Cargas de tensión mecánica de conductores y cables de guarda

CTVDIS: Cargas de tensión mecánica de conductores y cables de guarda con viento de diseño

CTVEX: Cargas de tensión mecánica de conductores y cable de guarda con viento extremo

CC: Cargas de tensión en conductores por efecto del cortocircuito

VDX: Viento de diseño dirección X

VDY: Viento de diseño dirección Y

VEX: Viento extremo dirección X

VEY: Viento extremo dirección Y

SZ: Sismo en dirección Z

SX: Sismo en dirección X

## Altura de la Estructura de Soporte para Equipos Diseños Estructurales

El diseño de las estructuras será tal que se busque la sencillez de construcción y por consiguiente la facilidad de transporte, montaje e inspección. Se evitarán las cavidades y depresiones en donde se pueda acumular el agua. En caso de que algunas no puedan ser evitadas, se proveerán orificios de drenaje apropiados.

En el diseño de las estructuras se debe adoptar preferiblemente un sistema completo de estructura en celosía con distribución geométrica de elementos igual en todas las caras.

En los casos en que se requieran diseños especiales como soportes para interruptores es posible la utilización de perfiles de alma llena, proporcionando la rigidez necesaria para el adecuado funcionamiento de los equipos.

Se deben evitar donde sea posible, las platinas de conexión, utilizando preferiblemente las conexiones directas. Cuando se requiera utilizar juntas se diseñarán platinas de conexión que produzcan uniones concéntricas.

El ángulo mínimo entre miembros que se intercepten debe ser de veinte grados (20º), salvo en casos especiales.

La determinación de los esfuerzos unitarios máximos permisibles a compresión, tensión, flexión, cortante y aplastamiento se deben basar en los numerales aplicables del manual No 1097 "Guide for Design of Latticed Steel Transmission Towers" de la ASCE (American Society of Civil Engineers) y del manual "Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings" del AISC (American Institute Steel Construction).

Para la definición de los elementos metálicos los límites de las relaciones de esbeltez serán los siguientes:

- Para miembros principales sometidos a compresión: 150

- Para otros miembros: 200

- Para miembros redundantes sin esfuerzos calculados: 250

- Para miembros sometidos sólo a tensión: 350

Los miembros a compresión compuestos de dos ángulos o canales espalda con espalda en contacto o separados por una distancia pequeña deben conectarse en tal forma que la máxima relación de esbeltez L/R de cada miembro entre conexiones no sea mayor de 40 o mayor del 60% de la relación de esbeltez del miembro como conjunto tomada con relación a su radio de giro mínimo.

En ningún caso, la relación entre el ancho nominal libre de la aleta y el espesor (b/t), debe exceder lo descrito en el manual No. 1097 mencionado.

Para la definición de los elementos estructurales se considerarán las siguientes dimensiones mínimas:

- Espesores mínimos para los perfiles, platinas, tornillos y arandelas deben ser:

- Miembros principales o secundarios con esfuerzos calculados: 4.8 mm.

- Miembros secundarios redundantes sin esfuerzos calculados: 3.2 mm.

- Tamaño mínimo de perfiles de aletas iguales: 38 x 38 x 3.2 mm.

- Espesor mínimo para platinas de conexión: 4.8 mm.

- Espesor mínimo de láminas para base de estructuras soporte de equipo: 12.7 mm.

- Espesor mínimo de láminas para base de columnas de pórticos: 25.4 mm.

- Diámetro mínimo de tornillos:

- Pernos que conecten elementos principales o secundarios con esfuerzos calculados: 15.9 mm.

- Pernos que conecten elementos secundarios redundantes sin esfuerzos calculados: 12.7 mm.

Las arandelas deben ser fabricadas de conformidad con la norma ANSI B18.2.1

Los miembros redundantes se deben diseñar por lo menos para resistir el 2.5% de las fuerzas máximas del miembro que arriostran.

Todas las partes metálicas de las estructuras deben ser conectadas preferiblemente por medio de tornillos, tuercas y arandelas que deben cumplir con la última versión de las normas ASTM A-394 y ASTM A-563.

Las tuercas y cabezas de los tornillos deben ser hexagonales. No se aceptarán conexiones con remaches y soldaduras, excepto en las estructuras donde con previa aprobación de los diseños se requiera conexiones soldadas para la unión de platinas extremas de los soportes de equipos, los accesorios metálicos para la fijación de los equipos y los nervios rigidizantes.

Los miembros a compresión compuestos de dos ángulos o canales espalda con espalda, deben conectarse en los extremos con dos tornillos como mínimo y deben disponerse por lo menos dos conexiones adicionales espaciados uniformemente en toda su longitud.

Los miembros sometidos a esfuerzos calculados se unirán por lo menos con dos tornillos por conexión.

La superficie de presión será perpendicular al eje roscado. La cabeza del tornillo y la tuerca correspondiente tendrán las mismas dimensiones. La parte roscada del tornillo estará por fuera del plano de corte.

Los tornillos se diseñarán utilizando la capacidad a la tensión y a la cizalladura de la parte no roscada del tornillo. El tornillo tendrá una longitud tal que sobresalgan de la tuerca, después de colocada al menos tres roscas sin exceder de 10 mm.

Las conexiones y sus perforaciones estarán de acuerdo a los requerimientos de las últimas versiones de la norma del AISC en su publicación “Load and Resistance Factor Design”, y del manual No. 1097 “Guide for Design of Steel Transmission Towers” de la ASCE.

Para las conexiones se deben presentar las recomendaciones del método más apropiado para el control de la tensión requerida por los tornillos de alta resistencia, de acuerdo con los requerimientos de las normas ASTM A-394 y RCSC “Research Council on Structural Connection”.

Cada columna debe estar provista de una escalera de pernos que se extenderá en toda su altura en uno de sus montantes, pero se deben proveer perforaciones en todos los montantes. Las escaleras deben quedar del lado exterior del pórtico.

Los pernos de la escalera deben ajustarse a lo especificado en los numerales relativos a tornillos y arandelas, tuercas y contratuercas para uniones y conexiones y deben dimensionarse para aportar una carga de 150 kg en su extremo libre.

Todas las estructuras se deben fijar a la fundación por medio de pernos de anclaje, diseñados según la guía ASCE 113.

Los pernos de anclaje deben tener arandela y tuerca de nivelación y arandela de presión, tuerca y contratuerca y su longitud roscada debe ser tal que permita la adecuada colocación de todos los elementos, incluida la platina de asiento de la estructura y una holgura de 30 mm para nivelación.

Las juntas soldadas deben diseñarse según las últimas publicaciones de la AWS D.1 “Structural Welding Code Steel”, de tal forma que tengan la suficiente resistencia para soportar las cargas a las cuales estarán sometidas.

Las soldaduras a tope de juntas con penetración parcial no deben estar sujetas a flexión alrededor del eje longitudinal de la soldadura, si la tensión se produce en la raíz de la soldadura.

Los esfuerzos admisibles para el metal base y los esfuerzos admisibles en la sección de la soldadura deben ser los siguientes:

  - Soldadura a tope y de filete: Resistencia a la tensión y compresión igual al metal base.

  - La capacidad de cizalladura debe ser la menor entre 0.4 Fu y del metal base y 0.3 Fu del metal de soldadura.

Los máximos espesores de los cordones de soldadura a utilizar deben ser los siguientes:

- 1.6 mm menor que el espesor del elemento, para elementos menores que 6.4 mm de espesor.

- El tamaño máximo de soldadura que se puede colocar en un solo paso es de 8 mm.

## Recomendaciones para el Diseño Específico de Columnas y Soportes de Equipos

Las estructuras menores son los elementos estructurales que soportan los equipos primarios y materiales de instalación permanente como son: transformadores de instrumentos, pararrayos, trampas de onda, interruptores, cuchillas y aisladores de soporte considerando que la altura de las estructuras y sus bases de cimentación garantice las siguientes distancias de seguridad mínimas:

- Para el nivel de 138 kV:

- 4.5 metros entre partes vivas y piso.

- 2.5 metros entre la parte inferior de los aisladores y el piso.

- Para el nivel de 12.5 kV:

- 3.0 metros entre partes vivas y piso.

El diseño se debe realizar tomando en consideración una velocidad máxima de viento de 240 km/h, coeficiente sísmico y esfuerzos debidos a las corrientes de corto circuito según la norma IEC 60865-1 y además deberá cumplir con el reglamento ACI-318. Las deflexiones de las estructuras menores respecto a su eje serán como lo establecido en el manual ASCE Substation Structure Design Guide.

Las deflexiones estructurales deberán ser limitadas a magnitudes tales que no representan impedimentos a las operaciones eléctricas y mecánicas de los equipos.

### Clasificación de las Estructuras

Estructuras Clase A

Aquellas estructuras destinadas para el apoyo de equipos de alta tensión que requieran suficiente rigidez para una operación confiable (por ejemplo, seccionadores).

Limitaciones

- Deflexión horizontal de los elementos verticales ≤ longitud/100.

- Deflexión vertical de los elementos horizontales ≤ longitud/200.

- Deflexión horizontal de los elementos horizontales ≤ longitud/200.

Estructuras Clase B

Aquellas destinadas para el apoyo de transformadores de instrumentos, pararrayos, y otros donde una deflexión podría resultar en violación de las distancias eléctricas fase-tierra y fase-fase o en tensiones imprevistas en los equipos, herrajes y conductores de barras.

Limitaciones en los elementos horizontales:

- Deflexión vertical de los elementos horizontales ≤ longitud/200.

- Deflexión horizontal de los elementos horizontales ≤ longitud/100.

Limitaciones en los elementos verticales:

- Deflexión horizontal de los elementos verticales ≤ altura/100.

Estructuras Clase C

Aquellas estructuras las cuales son relativamente insensibles a las deflexiones (por ejemplo, estructuras para la retención de barras de conductores flexibles, pórtico de recepción de líneas).

Limitaciones

- Deflexión vertical de los elementos horizontales ≤ longitud/100.

- Deflexión horizontal de los elementos horizontales ≤ longitud/100.

- Deflexión horizontal de elementos verticales ≤ altura/100.

## Interruptores

Se debe considerar la configuración, el dimensionamiento y el diseño de las estructuras de soporte de los interruptores teniendo en cuenta la información general presentada en este documento y las características de los interruptores a suministrar e instalar. Considerando las cargas de apertura y cierre de los interruptores en el análisis estructural, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Se debe definir la geometría y el diámetro del perno adecuado que permita la fijación del interruptor a la fundación. Así mismo definir la separación entre pernos para anclaje del interruptor y coordinarlos con las fundaciones a diseñar para estos soportes.

- Se debe definir la disposición de los pernos de conexión que permita la fijación del interruptor a la estructura.

- Se debe considerar las cargas de conexión entre equipos presentadas en los planos guías de diseño de la estructura dependiendo del tipo de conductor rígido o flexible de la conexión.

- Se debe tener en cuenta la posición de cárcamos y detalles especiales que se requieren para el funcionamiento del equipo.

## Seccionadores con Cuchilla de Puesta a Tierra

Los diseños para las estructuras de soporte de los seccionadores de puesta a tierra se deben realizar teniendo en cuenta la información presentada en este documento y además se debe considerar:

- La altura mínima desde la parte inferior de los aisladores al piso debe ser 2.5 m

- El ancho superior del soporte está limitado por las características físicas del equipo, dado que se debe garantizar el libre accionamiento del seccionador. Por lo tanto, este parámetro debe ser considerado en la definición de las siluetas.

- Para la definición de la geometría de los soportes se debe considerar la separación entre el eje del equipo y el eje de los tubos de mando del seccionador.

- Se deben considerar distancias límites de las estructuras según los requerimientos de anclaje y detalles de conexión del equipo, tubos de los mandos y cajas de mando.

- En el análisis estructural se debe considerar, que la posición del centro varía de acuerdo con la posición del equipo abierto o cerrado.

- En cada uno de los soportes deberá instalarse un punto de puesta a tierra fija, para los aterramientos provisionales de mantenimiento.

- Por cada estructura de soporte individual se deben conectar dos (2) cables desde la malla de tierra.

## Mandos de Seccionadores

Para la definición de estructuras o dispositivos para la fijación de mandos de seccionadores en soportes para equipos, se debe realizar un estudio detallado de los equipos para cumplir con los requerimientos necesarios para un adecuado funcionamiento.

- Se deben diseñar soportes que proporcionen suficiente estabilidad a las cajas de mando, ya que estas cajas tienen una excentricidad apreciable del centro de masa y muchas veces tienden a girar.

- Se debe considerar en el diseño las solicitaciones dinámicas y vibraciones causadas por la operación de los equipos.

- La ubicación de cada una de las estructuras deberá ser definida teniendo en cuenta su estabilidad y la interferencia con elementos de las estructuras principales.

- Deben suministrarse apoyos suficientes para el adecuado funcionamiento de los tubos de mando.

# Materiales de Fabricación y Estructuras

La composición química, propiedades físicas y mecánicas de los materiales empleados en la fabricación de todas las estructuras metálicas de pórticos, soportes de equipos y cubiertas compuestas por elementos de lámina delgada formados en frío, deben cumplir con las siguientes especificaciones:

La carga de diseño será como indicado en ASCE Substation Structures Design Guide capítulo 3. Los factores de seguridad serán calculados considerando el total de todos los esfuerzos simultáneos sobre el material en comparación con los esfuerzos permisibles en el material de acuerdo a las normas de fabricación del acero empleado.

Todas las estructuras serán de acero galvanizado (galvanizado por inmersión en caliente) a excepción de las partes empotradas en concreto. En conexión a esto se debe referir a las siguientes normas:

- DIN 50/978/961/976.

- DIN 256 Sección 10 y ASTM 123/394/153 respectivamente.

El espesor mínimo del recubrimiento de zinc en todas las partes metálicas expuestas al aire será no menor de 610 g/m2.

La calidad del acero variará de un mínimo St 37-2 a St 52-3 de acuerdo con las normas DIN o equivalente.

Los dibujos que muestren la disposición general de las estructuras y fundaciones ofertadas en sus líneas básicas, deberán ser incluidos en la propuesta.

Los pórticos de línea y de barras deben tener pernos de escalamiento.

## Materiales

Todos los materiales serán nuevos y deberán encontrarse en perfecto estado. La calidad y propiedades mecánicas de los materiales serán los indicados en esta especificación y en los planos de fabricación de las estructuras, en caso de controversia, los planos tendrán prioridad.

Las dimensiones de los perfiles serán las indicadas por la designación correspondiente de la Norma ASTM A6 y cualquier variación en las mismas deberá encontrarse dentro de las tolerancias establecidas por la misma norma para tal efecto.

Ningún trabajo de fabricación podrá iniciarse antes de que el CONTRATANTE haya dado su conformidad a la calidad y condiciones de los materiales. Con ese objeto, el CONTRATANTE podrá solicitar los certificados de los materiales u ordenar los ensayos que permitan confirmar la calidad de los mismos.

En caso de que los perfiles llegados al taller presenten encorvaduras, torceduras y otros defectos en un grado que exceda las tolerancias de la norma ASTM A6, solo el CONTRATANTE podrá autorizar la ejecución de trabajos correctivos mediante el uso controlado de calor o procedimientos mecánicos de enderezado, los cuales serán de cargo y cuenta del fabricante.

## Perfiles

Los perfiles laminados serán de acero al carbono de preferencia, acero corten anticorrosivo conforme a la Norma ASTM A36 y a la designación St 37-2 de la Norma DIN EN 10 029 (17100). Acero según el proceso Thomas no es aceptable.

El material para las torres, pórticos y soportes de acero serán del tipo y grado más adecuado a la aplicación propuesta y deberá satisfacer las últimas especificaciones y prácticas recomendadas de la industria. El acero a usarse será de calidad tal que no sufrirá alteración en sus propiedades físicas o devenir frágil al ser sometido al proceso de galvanización.

En lo que concierne a materiales, esfuerzo máximo permitido, uso de pernos de acero de alta resistencia, juntas de soldadura y espesor del material, se aplicarán los mismos requerimientos para los diferentes tipos de soportes.

Las propiedades mecánicas mínimas de estos aceros se indican a continuación:

Tabla 1: Propiedades Mecánicas de Aceros de Perfiles

| Propiedades Mecánicas Mínimas | ASTM A36 | DIN 17100 St 37-2 |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo de fluencia Mpa (kg/mm2) | 245(25) | 236(249 |
| Resistencia en tensión Mpa (kg/mm2) | 363-402(37-41) | 363-441(37-45) |
| Alargamiento de rotura (%) | 25% | 25% |

Las dimensiones de los perfiles serán las indicadas en las tablas de perfiles de la Norma ASTM A36: "Standard Specification for General Requirements for Rolled Steel Plates, Shapes, Sheet Piling, and Bars for Structural Use". Cualquier variación de estas propiedades deberá limitarse a las tolerancias establecidas en la misma Norma.

El acero para la fabricación de soportes y/o postes tubulares deberá ser de buena soldabilidad, poder galvanizarse perfectamente al calor y ser maleable en frío sin agrietarse.

Todo el material será sometido a pruebas en la fábrica de acero de acuerdo a las normas y especificaciones aplicables a las condiciones de fabricación de los mismos. Las pruebas se harán según las normas ASTM / DIN o equivalente. Las pruebas a efectuarse incluirán, pero no se limitarán a uniformidad de la capa de galvanización, propiedades mecánicas y químicas de todo el acero y pruebas de fragilidad adicional en acero de alta resistencia. La prueba de la superficie será de acuerdo al procedimiento de galvanización empleado.

## Pernos

### Pernos de Estructuras

Todos los pernos serán de cabeza y tuerca hexagonal y sus características se ajustarán a lo indicado en la Norma ASTM A394: "Galvanized Steel Transmisión Tower Bolts and Nuts".

Alternativamente podrán usarse pernos fabricados de acero con bajo contenido de carbono, según ASTM A307 (SAE Grado 2), los que serán galvanizados en caliente de acuerdo a lo indicado en la Norma ASTM A 153 para materiales de las clases C y D. En cualquiera de los casos los pernos tendrán una resistencia a la tensión mecánica mínima de 420 MPa.

Las dimensiones de los pernos y sus tuercas estarán de acuerdo a lo indicado en las Normas ANSI B18.2.1 y ANSI B18.2.2 respectivamente. Las características de la rosca se ajustarán a lo indicado en la Norma ANSI B1.1 para roscas de la serie UNC (gruesa), Clase 2A.

Todos los pernos y tuercas de las partes de la torre, pórtico o soporte, no serán de un diámetro menor de 16 mm, de acuerdo al sistema métrico de roscas y satisfarán las normas DIN 267 y DIN 555 o equivalente. Para acero angular de 35 mm y 40 mm de ancho, se podrán usar pernos de 12 mm de diámetro.

El largo de pernos y rosca deberá ser tal que el apoyo sea sobre la asta y no sobre la rosca. Se debe considerar la rosca, sin embargo, para determinar la resistencia permisible de los pernos.

Los pernos deberán tener cabezas y tuercas hexagonales. El grado mínimo para pernos M-12 es 8.8, de acuerdo a DIN 267, para tamaños M 16 y más, se usará el grado mínimo de 5.6 Todos los pernos de un mismo diámetro deberán ser de una misma resistencia.

Pernos y tuercas serán de acero de alta resistencia y serán asegurados con arandelas espirales con cerraduras de presión, de acuerdo a DIN 127 y con arandelas planas según DIN 126. Todos los pernos y tuercas deberán estar galvanizados por inmersión en caliente. Las roscas antes de galvanizarse serán de hilo grueso. Ningún exceso deberá depositarse en la base de la rosca y las tuercas deberán girar fácilmente sobre el perno sin soltura excesiva. Las roscas de las tuercas serán sacudidas después de la galvanización, a modo de producir un ajuste a presión de los dedos, sin excesiva flojedad, ni presión.

### Pernos de Anclaje

Todos los pernos y sus características se ajustarán a lo indicado en la norma ASTM F1554 (2004) “Standard Specification for Anchord Bolts, Steel,36,55, y 105-ksi Yield Strenth.

Los diámetros de los pernos no serán de menos de 1.91 cm (0.75”) a menos que las fuerzas permitidas excedan las fuerzas aplicadas por un factor menor de 2.

Todos los pernos utilizados deberán ser rectos.

## Soldadura

La soldadura será de arco eléctrico y el material de los electrodos será del tipo E70 con una resistencia mínima a la tensión mecánica de 480 MPa. El material de soldadura deberá cumplir con los requerimientos prescritos en las Normas AWS A5.5 o AWS A5.23 de la American Welding Society, dependiendo de si la soldadura se efectúa por el método de arco metálico protegido o se efectúa por el método de arco metálico sumergido, respectivamente.

# Consideraciones de Fabricación

Todo trabajo será realizado siguiendo la mejor práctica moderna de fabricación de estructuras según las especificaciones dadas. Se deberá asegurar el ajuste correcto de todas las partes y se reemplazarán libre de costos, todo material defectuoso encontrado durante la instalación y realizará el trabajo de correcciones y reemplazos. Todas las partes de la estructura serán de un acabado libre de torceduras, deterioros o dobleces. Todos los agujeros serán hechos con herramientas afiladas y serán limpios sin bordes dentados.

## Tolerancias de Fabricación

La variación de la longitud real de cualquier elemento de la estructura respecto a su longitud consignada en los planos no será mayor que 1.6 mm para elementos de 9,144.00 mm de longitud y menores, ni mayor que 3.2 mm para elementos sobre los 9,144.00 mm de longitud.

La variación de la linealidad de los elementos de la estructura no será mayor que 1/1000 de la distancia entre sus puntos de conexión.

La tolerancia respecto a las posiciones mutuas de los agujeros no será mayor que 0.5 mm para agujeros ubicados en una misma conexión, ni mayor que 1.0 mm para agujeros ubicados en distintas conexiones del mismo elemento. No se admitirá ninguna tolerancia en la posición de los ejes de los agujeros respecto de

## Corte

El corte de los materiales podrá hacerse térmicamente (con oxiacetileno) o por medios mecánicos (cizallado, aserrado, etc.). Los elementos una vez cortados deberán quedar libres de rebabas y los bordes deben aparecer perfectamente rectos.

## Doblado

Cuando se requiera, los elementos de la estructura serán doblados, preferiblemente, en caliente. Si, por razones particulares, los elementos deben ser doblados en frío, el material será posteriormente "recalentado" para aliviarlo de tensiones internas y restaurar sus propiedades originales.

## Perforación de Agujeros

Todas las perforaciones serán efectuadas en el taller de fabricación, previamente al galvanizado. Las perforaciones se efectuarán con taladrado, pero también podrán ser punzonadas a un diámetro 3.2 mm menor que el diámetro final y luego terminadas con taladrado.

El diámetro final de los agujeros será 1.6 mm mayor que el diámetro de los pernos que van a alojar y su aspecto será perfectamente circular, libre de rebabas y grietas. Los elementos con perforaciones que no cumplan esta descripción serán rechazados.

## Soldadura

Los bordes a ser soldados deben prepararse cuidadosamente y el tipo y tamaño de los electrodos deben seleccionarse para conseguir una soldadura de la mejor calidad. El procedimiento de ejecución de las soldaduras debe ser tal que se minimicen las deformaciones y distorsiones del elemento que se está soldando.

El tamaño de las soldaduras debe ser el más adecuado y su apariencia limpia; deben estar libres de grietas, porosidades o exhibir inadecuada penetración o fusión incompleta. Las soldaduras que no cumplan con estos requisitos serán rechazadas.

## Marcado

Todos los elementos de las estructuras serán identificados con una marca de números y/o letras correspondientes a la designación establecida en los planos de fabricación para cada uno de ellos.

Las marcas serán estampadas en cada elemento previamente al galvanizado y deberán ser claramente legibles después del mismo.

## Galvanizado

Todos los elementos de las estructuras serán galvanizados por inmersión en caliente conforme a lo indicado en las Normas ASTM A123 y ASTM A 15, ISO:1461.

El galvanizado se llevará a cabo después que se hayan efectuado todas las operaciones de corte, doblado y perforación de agujeros. La superficie de los materiales a ser galvanizados deberá estar limpia y libre de incrustaciones, escamas u óxido.

La masa de recubrimiento de zinc que debe aplicarse sobre materiales en función del espesor del material de acuerdo a lo mostrado en la tabla siguiente:

Tabla 2: Masa de Recubrimiento de Zinc

| Espesor de la Pieza (mm) | Recubrimiento Promedio de Zinc (μm) |
| --- | --- |
| >6 | 100 |
| 03-jun | 75 |
| <3 | 65 |

El recubrimiento de zinc será liso y de espesor razonablemente uniforme; deberá estar bien adherido y no se desprenderá como consecuencia de las operaciones normales de manipuleo y montaje. Las protuberancias, glóbulos o depósitos de zinc que interfieran con el uso planeado del material no serán permitidos.

## Moho Blanco y Cromatización

A fin de evitar la formación de moho blanco durante el transporte y almacenamiento, todos los componentes de las estructuras como perfiles, placas y pernos recibirán un recubrimiento de cromatización. Este proceso será aplicado inmediatamente después del galvanizado. Además, durante el transporte y almacenamiento de las estructuras deberán tomarse todas las medidas necesarias para prevenir la formación del moho blanco.

# Parrillas electroforjadas

En el suelo desde donde se operan de forma manual los seccionadores e interruptores de potencia se deberán colocar parrillas electroforjadas o electrosoldadas. Para el caso de interruptores monopolares se colocará próximo al gabinete de control principal. Cada parrilla deberá contar con una distancia aproximada de 0.90 x 1.50 m.

Además, serán utilizadas en la bancada del transformador de potencia. Se dispondrá de un conjunto de parrillas alrededor de la base de soporte del transformador, cada sección contará con unas dimensiones máximas de 1.0 x 1.5 m, en caso de superar estas dimensiones se debe asegurar que su peso sea maniobrable por un operador.

Estas parrillas deberán ser de acero galvanizado bajo las especificaciones ASTM-A-123, serán dentadas antirresbalanate. Se deberán soldar por resistencia, varillas atiesadoras de acero a soleras perpendiculares y equidistantes, mediante descargas de alta corriente y elevada presión mecánica, obteniendo la fusión de los elementos moleculares de ambos componentes sin depositar material de relleno o adhesión.

Las parrillas se conectarán a la malla de tierra, a través de un conector bimetálico y cable de cobre desnudo trenzado de 4/0 AWG o (107.2-120 mm²) de sección transversal.