Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas del Sistema de Automatización EDESUR

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 10 de agosto de 2022 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Alcance de Suministro	2

2	Normas de Aplicación	2

3	Generalidades del Sistema	3

4	Concentradora de Señales	4

4.1	Interfaz Hombre Máquina (IHM)	5

4.2	Control Local	7

5	Adquisición de Datos	7

6	Telecontrol de la Subestación desde el Centro De Operaciones de Edesur	8

7	Reloj GPS de Subestación	9

8	Gabinete del SAS	9

9	Garantía	9

# Alcance de Suministro

En esta sección se describe el alcance de los suministros y trabajos a realizar correspondientes al sistema de automatización de la subestación (SAS) para adquisición de datos, supervisión, control local, y telecontrol de los transformadores de potencia y equipos de media tensión (MT) de la subestación que será operado por la empresa de distribución de energía EDESUR Dominicana.

El Oferente deberá cubrir el diseño, pruebas, transporte, instalación, capacitación y puesta en marcha en sitio del SAS de MT de la subestación.

La vida útil del diseño no será menor de diez (10) años.

Se deberá organizar y dictar un curso de capacitación con la mayor eficiencia en el sitio que deberá cubrir, en forma teórica y práctica, los conceptos de configuración de hardware y software, con la profundidad necesaria, de forma que permita al CONTRATANTE fiscalizar, operar, mantener y desarrollar el sistema de supervisión y control satisfactoriamente.

El sistema de automatización y control de EDESUR incluye, en forma no limitativa, las siguientes funciones:

Campos de Transformación 138/12.8/10 kV

- Adquisición de datos, supervisión, protecciones y control de los transformadores de potencia.

- Comando del conmutador de tomas bajo carga (CTBC).

- Regulación automática de tensión.

- Sistema de monitoreo de gases.

Instalaciones de Baja Tensión de Corriente Alterna y Continua

- Adquisición de datos, supervisión, protección y control de todos los equipos de los servicios auxiliares de C.A. y C.C. de MT.

# Normas de Aplicación

El diseño, fabricación y ensayo de los equipos y materiales que debe suministrar el Oferente deben ajustarse a las indicaciones de las últimas ediciones o revisiones de las normas técnicas respectivas que se mencionan a continuación, asimismo de ser necesario, se utilizarán enmienda o suplementos previamente aprobados por Comité Internacional de Electrotecnia (IEC) o las Normas Europeas (EN).

- IEC 61850: Redes y Sistemas de Comunicación para la Automatización de los Servicios Públicos de Energía.

- IEC 60068: Pruebas Ambientales.

- IEC 60870: Protocolos de Comunicación.

- IEC 61000: Compatibilidad Electromagnética.

Los equipos o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad de suministrar equipos adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

# Generalidades del Sistema

El sistema SAS debe ser un sistema digital unificado a base de microprocesadores, que abarca todas las funciones del sistema (transformadores de potencia y celdas de MT) desde la sala de control del edificio de MT y remota desde el centro de operaciones de EDESUR Dominicana.

Todos los equipos y sistemas serán nuevos, en las versiones más actuales de hardware y software de alta calidad y completamente probados (no se aceptarán prototipos).

El Oferente asegurará la integración del SAS al SCADA del centro de control de EDESUR, suministrando todos los equipos necesarios que permita esta acción.

La filosofía adoptada consiste en disponer de switches que se encargarán de integrar todos los relés dispuestos en las celdas de MT y los gabinetes de protección y control de transformadores de potencia con una unidad central concentradora de señales. La concentradora debe contar con una interfaz hombre máquina (IHM) que funcionará como un sistema de MICROSCADA, esta servirá de monitoreo y control local.

Los switches utilizados deberán ser adecuados para el uso bajo las condiciones ambientales electromagnéticas, electrostáticas y climáticas más adversas según IEC 61850-3.

El sistema deberá contar con Redundancia de Red Paralela (Parallel Redundancy Protoco - PRP) basada en dos rutas activas independientes que emiten de forma paralela los mismos datos. Este sistema paralelo se construirá con conductores de cobre y fibra óptica (ver planos adjuntos de sistema automatización de MT).

No se permite la utilización de Unidades Terminales Remotas (RTU) de ningún tipo o modelo, incluyendo aquellas que soportan el protocolo de comunicaciones estándar IEC 61850.

El sistema de control digital deberá ser estructurado de manera que sus componentes pueden ser utilizados individualmente o en conjunto, y deberá incluir todas las funciones que se especifican más adelante, así como permitir futuras etapas de expansión que pueden ocurrir.

La concentradora de señales deberá estar enlazada a una unidad Gateway o modem de comunicaciones que asegurará el flujo de información entre el centro de control de EDESUR y el SAS.

El SAS deberá garantizar una operación segura y eficiente de la subestación, tanto en forma local como remota y debe incluir equipos, funciones y accesorios necesarios para disponer de:

  - Auto arranque de todos los componentes y relés de comunicación para su integración en el SAS, una vez energizados o luego de una falla en el sistema de alimentación de corriente continua.

  - Comunicación remota con el cuarto de control de la subestación y el centro de control de EDESUR para las funciones de control y monitoreo.

  - Interfaces humano máquina con las mismas utilidades.

  - Funciones de automatización.

  - Evaluación de datos y archivos.

  - Monitoreo de la subestación y del sistema de control.

  - Lista de eventos y alarmas.

  - Supervisión del estado de la subestación (datos digitales y análogos).

  - Sincronización del tiempo de los componentes del sistema.

Deberá ofrecer, además:

  - Configuración y arquitectura del Sistema Automatizado.

  - Especificaciones Técnicas y Descripción de los Sistemas.

  - Catálogos y brochures del equipo ofrecido.

  - Alcance del Suministro.

  - Lista de Referencia.

# Concentradora de Señales

La concentradora de señales o consola de control local centralizado de la subestación estará encargada de comunicarse con todos los relés (IED´s) de la subestación hacia el centro de control de EDESUR. Su tensión de alimentación deberá ser de 125 Vcc.

Suministro para la subestación transformadora 138/12.5 kV será de una red Ethernet de 1 Gbit/s, completa, operando bajo protocolo IEC 61850 en toda su extensión y protocolo de protección paralelo. La red será duplicada, integrada por un de fibra óptica y cobre separados e independientes, incluyendo los switches respectivos y demás equipos. El tendido de la red incluirá los dispositivos electrónicos inteligente (IEDs) de los gabinetes de control y protecciones de los transformadores de potencia, IED de las celdas de 12.5 kV, IED de tableros de servicios Auxiliares de corriente alterna y continua, como así también los equipos de la sala de control y comunicaciones del edificio de media tensión.

El protocolo de comunicaciones entre la concentradora de señales y los relés (IED´s) debe ser el estándar IEC 61850 MMS, aunque la concentradora debe disponer de la opción de los siguientes protocolos:

- IEC 60870-5-101.

- IEC 60870-5-103

- DNP 3.0 nivel 2 serial.

- DNP 3.0 TCP/IP.

- Modbus RTU serial.

- Modbus TCP/IP.

La conexión física entre el concentrador de datos y los IED's debe ser a través de cables de fibras ópticas y conductores de cobre formando entre estos el sistema PRP.

Para la comunicación entre el concentrador de señales y el centro de control de EDESUR se deben disponer de los siguientes protocolos:

- IEC 60870-5-104

- IEC 60870-5-101

- DNP 3.0 TCP/IP

- DNP 3.0 nivel 2 serial.

El concentrador de datos de subestaciones debe incluir la función de servidor de interfaz hombre - máquina (IHM), que permite a los usuarios operar y monitorear la subestación directamente desde un navegador web estándar (como Internet Explorer) o una aplicación dedicada para estos fines.

Toda la información de datos análogos y de eventos digitales registrada en equipo primario, IEDs de protección, servicios auxiliares, etc., debe ser susceptible de ser transferida hacia el centro de control de EDESUR, en tiempo real y con estampa de tiempo de forma que permita tener su secuencia.

## Interfaz Hombre Máquina (IHM)

La plataforma del software deberá ser la última versión de Windows disponible.

El IHM debe tener las siguientes funcionalidades:

- Presentar al operador, en la sala de control, a través de un monitor LED de video de 24”, despliegues que muestren el diagrama unifilar de la subestación, con indicación de los valores instantáneos en tiempo real de todas las medidas analógicas adquiridas (flujos de carga, medición de corrientes, tensiones y demás medidas de interés de los campos de transformación, las salidas de MT, barras MT, etc.) así como el estado de los equipos de maniobra de la subestación (incluidos seccionadores de puesta a tierra) a través de datos digitales y señalizaciones de estado, de forma clara y cómoda.

- Coloreo dinámico de barras, líneas de acuerdo con si están energizados (tienen voltaje) o no.

- Indicar el disparo de un interruptor (por la operación de una función de sistema de protecciones) mediante un símbolo en color rojo titilante.

- Mostrar los datos de posición del Conmutador de Toma Bajo Carga, temperatura del aceite y devanados y demás parámetros supervisados en el transformador.

- Permitir la operación de todos los equipos de la subestación asociados a EDESUR.

- Proporcionar medios de comando claramente identificados, de forma que faciliten la ejecución de maniobras sobre interruptores y seccionadores y al mismo tiempo, minimizar la posibilidad de error por parte del operador.

- En caso de falla o problemas en el equipo primario o en la subestación, presentar al operador una indicación visual y clara de la naturaleza de la falla, facilitando la toma de decisiones.

- Mostrar el estado del sistema de control (auto supervisión):

- Estado de los IEDs de protección y Unidades de Control de Bahías y sus puertos de comunicación.

- Estado del GPS.

- Enlaces de comunicación con los centros de control.

- Proporcionar la indicación secuencial de los eventos (cambio de estado y comandos).

- Gráficos de tendencias con posibilidad de cálculos matemáticos y escalonamiento de valores.

- Facilidades de consulta de la lista de eventos mediante filtros y exportación de estos eventos a un archivo de texto.

- Registro en una base de datos de los valores analógicos medidos, almacenados en períodos de tiempo ajustable y exportación de estos eventos a archivos que puedan ser abiertos en una hoja de cálculo.

- Permitir:

- Reconocer alarmas.

- Bloquear/desbloquear alarmas.

- Cambiar límites utilizados para señalización de alarmas en medidas analógicas.

- Imprimir reportes.

- La selección y acceso a la función de protecciones incluirá un procedimiento de seguridad de verificación del permiso de acceso correspondiente.

## Control Local

El sistema de control local deberá ser jerarquizado, esto es, la función de selección más próxima al equipo debe tener prioridad sobre las otras. Esta filosofía busca preservar la seguridad física del operador y personal de mantenimiento, ya que mientras más cerca al equipo, mayor es el campo de visión sobre el comportamiento del equipo que está siendo maniobrado.

Los IEDs de protección, localizados en el tablero de control y protección de la bahía (en el caso de los transformadores) y en las celdas de media tensión deberán ejecutar todas las funciones de comando asociadas y tendrán prioridad uno dentro del sistema.

Desde el IHM se debe permitir la operación de la subestación en todas sus funcionalidades.

Los diferentes niveles de control deben ser independientes, de forma que garantice su operatividad cuando se pierda comunicación con el nivel superior.

# Adquisición de Datos

El sistema deberá tener la capacidad tanto de adquirir datos analógicos y digitales.

Los datos digitales deben incluir al menos:

- Estado de los dispositivos y equipos de maniobra:

- Abierto/cerrado.

- Bloqueado/desbloqueado.

- Local/remoto, etc.

- Posición de los dispositivos de selección y de comando.

- Alarmas de fallas mecánicas o eléctricas en equipos de maniobra.

- Alarmas de fallas mecánicas o eléctricas en transformadores.

- Estado de los dispositivos de servicios auxiliares.

- Eventos generados en los relés de protección.

Los datos analógicos deben incluir al menos:

- Tensión en las tres fases.

- Corriente en las tres fases.

- Potencia activa y reactiva trifásica.

- Frecuencia.

- Diferencia de voltaje (magnitud, frecuencia y ángulo) entre transformador y barra, para fines de sincronización.

- Energía activa y reactiva trifásica (para fines operativos).

- Factor de potencia.

- Temperatura de bobinados y aceite de transformadores.

- Posición del conmutador de tomas bajo carga incluyendo los dispositivos para el transformador.

Servicios Auxiliares

- Tensión en las tres fases de cada fuente de alimentación.

- Corriente en las tres fases.

- Potencia activa y reactiva trifásica.

- Energía activa y reactiva trifásica.

- Factor de potencia.

- Supervisión del voltaje de Corriente Continua (con emisión de alarma cuando exista una falla).

# Telecontrol de la Subestación desde el Centro De Operaciones de Edesur

Suministro de módulos de interfaces y protocolos de comunicaciones para las funciones de telecontrol, serán de acuerdo con las recomendaciones establecida en la norma IEC60870-5-104, DNP 3 entre otros.

El suministro de la ingeniería de detalle por parte del Oferente deberá incluir la provisión de todos los equipos, módulos e interfaces de comunicaciones necesarios para el diálogo operativo del Gateway con el Centro de Control de Edesur. La interconexión de los equipos Gateway con el sistema de control de la subestación será a través de bornes, conectores terminales del sistema de comunicaciones de fibras ópticas con la finalidad de realizar enlace con el Centro de Control de Operaciones de Edesur, donde se ejercerá el telecontrol de la subestación transformadora.

# Reloj GPS de Subestación

El sistema debe disponer de un equipo GPS para sincronización de tiempo en todos los componentes del SAS (IEDs, computadores de adquisición y control, HMIs).

El reloj GPS contemplado en la solución SCADA para la subestación debe poseer una precisión +/-100 ns promedio y de +/-500 ns pico para IRIG-B modulado y no modulado. Salidas IRIG-B modulados y no modulados y un (1) puerto serial RS-232.

Pantalla de despliegue de tiempo y un total de tres (3) leds de estado para describir la operación normal y la falta de conexión (sin enlace). Configuración mediante software y el montaje en rack de 19”.

# Gabinete del SAS

El gabinete contemplado en la solución SCADA la subestación debe ser autosoportado, con puerta frontal de vidrio templado con manija y llave.  Planchas laterales desmontables de 1.5 mm, puerta posterior de 2mm con manija y llave. Sistema interno de rack de 19” y sistema de ventilación con rejillas y termostato. Iluminación interna con interruptor de encendido automático.

El Gabinete debe ser instalado en la sala de control del edificio de media tensión con protección ambiental IP55, incluyendo el grado de protección a la interferencia de RF EM4677, acorde a IEC 61000-5-7, cláusula 4, tabla 1.

El tipo de pintura para el armario será RAL 9001. De la misma manera será necesario indicar la prueba de resistencia de la pintura de acuerdo con la ISO 2409:2013 a grado cero (0).

El armario debe incluir un arreglo de iluminación de operación automática para asegurar una buena condición de trabajo.

Los detalles de los circuitos de control deben ser de un diseño que ha sido coordinado previamente entre el Oferente y el CONTRATANTE.

El armario debe estar equipados con una puerta frontal de apertura de 120 grados a la derecha con tirador en la puerta, incluyendo ventilación adecuada, sin ventilador.

# Garantía

Después de la puesta en servicio el Oferente debe asegurar una garantía general de no menor a dos (2) años después de la puesta en servicio.