Dirección Gestión Distribución

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AISLADORES Y HERRAJES DE ALTA TENSIÓN

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| 0Fecha de Elaboración: | 01 de noviembre de 2022 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance del Suministro	2

3	Normas de Aplicación	2

4	Ámbito de la Aplicación	3

5	Componentes de los Aisladores de Suspensión y Rígidos	3

5.1	Componentes de la Porcelana	4

5.1.1	Aislador Tipo Poste	4

5.2	Aisladores Poliméricos	4

5.2.1	Materiales	5

5.3	Componentes de Metal	6

5.4	Dispositivos De Protección	6

5.5	Dispositivos de Fijación para los Aisladores y Accesorios de Conductores	7

6	Garantía	7

7	Documentación Técnica	8

# Objetivo

Establecer las especificaciones técnicas para el suministro, diseño y condiciones de fabricación para aisladores y sus herrajes para ser usados en subestaciones aisladas al aire.

# Alcance del Suministro

Estas especificaciones técnicas describen los requerimientos técnicos mínimos y las condiciones que deberán ser cumplidas para los aisladores de tipo suspensión y aisladores rígidos tipo estación, que serán instalados en las conexiones, tendido de barras de la subestación y en otros casos de conexiones de alta tensión.

Los aisladores (suspensión y aisladores rígidos tipo columna) para las subestaciones deben tener resistencia mecánica suficiente para soportar los conductores con adecuado margen de seguridad, bajo todas las cargas estáticas y dinámicas esperadas.

Los aisladores a ser utilizados en la obra serán obtenidos de un fabricante con experiencia en el campo industrial para sistemas de alta tensión.

Los aisladores deberán estar diseñados para soportar las condiciones climáticas prevalecientes de la región en donde se instalará la subestación. El material aislante de la barra central debe ser resistente a la radiación ultravioleta, resistente al ozono, impermeable y tener una resistencia probada contra el aire marino.

Los aisladores deberán cumplir con las distancias de fuga específicas, conforme a lo indicado en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG). Los perfiles del diseño de los discos proporcionarán una capacidad óptima auto-limpiante, hidrofóbicos y comportamiento anti-polución.

Los aisladores proporcionarán un terminal libre de efecto corona a una tensión de por lo menos 1.2 veces de la tensión nominal.

# Normas de Aplicación

Todos los requerimientos estarán en conformidad con la más reciente edición de las normas:

Recomendaciones Normas IEC.

- IEC 60815: Guide for Selection of Insulators in Respect of Polluted Conditions.

- IEC 60168: Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

- IEC 60305: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Characteristics of insulator units of the cap and pin type.

- IEC 60507: Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems.

- IEC 60273: Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

- IEC 60383-2: Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Part 2: Insulator strings and insulator sets for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria.

- IEC 61109: Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria.

Recomendaciones Normas ASTM y ANSI.

- ANSI C29.1: Electrical Power Insulators - Test Methods.

- ANSI C29.2: American National Standard for Insulators wet-process porcelain and Toughened Glass-Suspension Type.

- ANSI C29.9: American National Standard - Wet Process Porcelain Insulators - Apparatus, Post Type.

- ANSI C29.10: American National Standard For Wet Process Porcelain Insulators - Indoor Apparatus Type.

- ANSI C29.11: American National Standard for Composite Suspension Insulators for Overhead Transmission Lines – Tests.

- ASTM A153: Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.

- ISO 1461: Galvanizado en baño caliente de productos de fierro y acero – Especificaciones y métodos de prueba.

Las normas anteriormente indicadas no excluyen otras normas equivalentes o superiores.

# Ámbito de la Aplicación

El ámbito de aplicación será en subestaciones de potencia con niveles de tensión de 138 kV para el lado AT.

# Componentes de los Aisladores de Suspensión y Rígidos

Los aisladores de suspensión, serán hechos preferiblemente de un bastón de polímero, con caperuza metálica y vástago. Se deberán incluir los accesorios necesarios.

Los aisladores rígidos, serán hechos de una varilla de porcelana vidriada, con caperuza metálica y vástago. Se deberán incluir los accesorios necesarios.

## Componentes de la Porcelana

### Aislador Tipo Poste

El aislador deberá ser de alta resistencia al impacto, fabricado del tipo de porcelana glaseada en proceso húmedo.

El aislador será para uso exterior de núcleo sólido tipo estación. Comprenderán unidades completamente intercambiables ya sea de pedestal o de núcleo sólido, de tipo cilíndrico, además serán diseñados para uso vertical o invertido.

Será considerado la fuerza máxima durante el cortocircuito, el peso del aislador, conector y conductor. No deberá exceder la fuerza cantiléver máxima para el aislador.

El radio de la ranura del aislador debe tener una relación tal, con el radio del conductor que se produzca un contacto abrasivo entre los componentes conductores de corriente del conector. La máxima fuerza en régimen normal de servicio (peso propio + carga del viento + cargas de conmutación del aislador y de las partes conectadas) no deberá exceder el 40% de la máxima fuerza cantiléver.

La porcelana deberá fabricarse en un proceso húmedo y será de una pieza, no porosa, homogénea, libre de laminaciones, libre de cavidades y otros defectos que afecten sus características eléctricas y mecánicas, además será bien vitrificada, dura e impermeable a la humedad. Igualmente, Debe cumplir con los requerimientos establecidos de la norma IEC-60273.

Las partes metálicas deben estar diseñadas para transmitir por compresión, los esfuerzos mecánicos a la porcelana y para desarrollar un esfuerzo mecánico máximo y uniforme del aislador.

Cada aislador será cuidadosamente esmaltado con un color marrón uniforme, libre de imperfecciones, tales como ampollas y quemaduras. Cada aislador será marcado con las iniciales o marca del fabricante y con datos técnicos sobre los esfuerzos mecánicos garantizados. Todas las marcas serán claramente legibles y duraderas.

## Aisladores Poliméricos

Para los aisladores de suspensión se considerarán aisladores poliméricos hidrofóbicos conforme con la norma IEC-61109.

Los aisladores de cadenas, consistirán en aisladores de varilla larga “composite” para uso en un sistema trifásico, efectivamente aterrizado y en un ambiente con grado de contaminación según las consideraciones del proyecto.

Los aisladores tendrán aletas de perfil aerodinámico abierto sin nervaduras, con buenas propiedades auto limpiantes. El perfil de las aletas, el espacio entre ellas, etc., estarán completamente de acuerdo con las recomendaciones de la norma IEC-60815.

El material del disco aislante de la barra central debe ser resistente a la radiación ultravioleta.

### Materiales

- Núcleo: Será de fibra de vidrio reforzada en matriz de resina epóxica de alta resistencia. La fibra de vidrio y la resina serán optimizadas de aislamiento eléctrico necesario y la distribución de las fibras de vidrio en la sección transversal del núcleo deberá ser uniforme, libre de vacíos y de substancias extrañas. El núcleo terminado deberá ser resistente a la corrosión ácida e hidrólisis, para evitar el ingreso de humedad y provocar su rotura por corrosión. En sus extremos dispondrá de los herrajes de sujeción.

- Recubrimiento del núcleo: Alrededor del núcleo de fibra de vidrio reforzado deberá contemplarse un recubrimiento aislante de un compuesto de goma silicona de espesor de un mínimo de 3 mm de una sola pieza, sin junta ni costuras. El recubrimiento y las aletas tendrán un contenido mínimo de silicón de 30% por peso. Este recubrimiento protegerá la varilla de fibra de vidrio contra influencias ambientales, contaminación externa y humedad. Será extruida o directamente moldeada sobre el núcleo. La interfaz entre el recubrimiento y el núcleo deberá ser uniforme y sin vacíos. La resistencia de las interfaces será mayor que la resistencia de desgarramiento del recubrimiento del núcleo.

Las aletas de los aisladores serán de un diseño alternado y serán construidas de goma silicona, moldeadas bajo presión y estarán firmemente unidas a la cubierta del núcleo, por un procedimiento donde el fabricante asegure que la resistencia entre las aletas y el recubrimiento polimérico del núcleo sea mayor que la resistencia de desgarramiento del material aislante.

Las aletas serán suaves y libres de imperfecciones y serán resistentes a los caminos de descarga superficial de banda seca del recubrimiento. Las aletas deberán cumplir con los requerimientos de la norma IEC 60587, específicamente Método 1 Clase 1-A4.5.

- Fabricación: Todos los materiales serán de último diseño y deberán ajustarse a las mejores prácticas modernas adoptadas en el campo del  alto voltaje. El Oferente debe presentar solo aquellos aisladores que sean garantizados por él para ser de uso adecuado en líneas de alta tensión y así proporcionar un buen servicio continuo.

El diseño, proceso de manufactura y el control de los materiales en varias etapas, deberá ser tal que asegure una máxima carga de trabajo, una elevada movilidad, la mejor resistencia a la corrosión, buena terminación y eliminación de filos y esquinas para limitar la radio interferencia y efecto corona.

El diseño de los aisladores será tal, que los esfuerzos debido a la expansión y contracción en cualquier parte de los aisladores no conduzcan a su deterioro.

El núcleo estará en buen estado y libre de grietas y vacíos que puedan afectar adversamente los aisladores. Las aletas deberán ser uniforme en su calidad, limpias, en buen estado, suaves, libre de defectos y tapa-juntas excesivas en las líneas de separación.

Los herrajes externos estarán libres de grietas, costuras, encogimientos, agujeros de aire y asperezas. Igualmente, estarán eficazmente sellados para prevenir el ingreso de humedad. Todas las superficies de las partes metálicas serán perfectamente suaves.

## Componentes de Metal

Los herrajes extremos transmiten la carga mecánica al núcleo. Serán hechos de fundición maleable o de acero forjado. Serán conectados a la varilla por medio de una técnica de compresión controlada, el fabricante deberá asegurarse de que no ocurran daños durante el prensado. La verificación será un proceso continuo y deberá realizarse para cada uno de los aisladores. El espacio entre los herrajes y la vaina deberá ser sellado con un compuesto flexible de goma de silicón. El sistema de unión de los herrajes extremos a la varilla deberá proveer un rendimiento de sellado superior entre el envoltorio y la conexión metálica. El sellado debe ser a prueba de humedad y duradero en el tiempo.

Todas las superficies de las partes metálicas serán lisas sin ningún punto saliente o irregularidades que puedan causar el efecto corona. El casquillo de la unidad del aislador será provisto de vástago ranurado de bronce o latón para prevenir un desacople no intencionado de la caperuza y el vástago. Todas las partes metálicas serán galvanizadas en caliente por inmersión, así mismo se deberá asegurar un revestimiento de zinc equivalente a 600 g/m2 (~80 micras) y deberán acogerse a los requerimientos de la norma ISO 1461 para satisfacer los ensayos indicados en dicha norma. El zinc usado para el galvanizado deberá tener una pureza de un 99.95%, con revestimiento uniforme, adherente, suave, razonablemente brillante, continuo y libre de imperfecciones. Las grapas estarán provistas de pasadores de bloqueo fabricados con material resistente a la corrosión, tal como, bronce fosforoso o acero inoxidable.

Los vástagos serán hechos de acero troquelado, libres de fisuras, contracciones, burbujas de aire, quemaduras o rebabas. Toda la superficie de soporte será lisa y uniforme, de tal manera que se distribuyan uniformemente los esfuerzos de carga. Los vástagos serán de tal diseño que, ellos no cederán o se distorsionarán bajo la carga mecánica especificada de manera que, ello no someta a esfuerzos indebidos a las varillas.

Adicionalmente, con el objeto de prevenir daños al vástago debidos a una atmósfera severamente corrosiva, será protegido por medio de un anillo retardante a la corrosión, a través de zinc de alta pureza. El manguito (anillo) será localizado en la zona de unión con el cemento para que actúe como ánodo de sacrificio, con el fin de proteger al vástago de la acción galvánica.

La caperuza será hecha de acero troquelado con un soporte de cobre. Ellos serán libres de fisuras, contracciones, burbujas de aire, quemaduras y rebabas. La caperuza será circular, con las superficies interior y exterior concéntrico, con un diseño tal que no cederá bajo la carga mecánica que regularmente será sometida, para no someter al disco a esfuerzos adicionales indebidos.

## Dispositivos De Protección

Los aisladores rígidos del tipo varilla hecha de porcelana serán equipados, en caso necesario con dispositivos de protección apropiados, como cuernos y anillos de arqueo. El diseño de estos dispositivos de protección será tal que, pueda soportar cargas durante la instalación de los conjuntos de aisladores y el tensado de los conductores, a fin reducir tanto como sea posible el daño a conductores, grapas, conjunto de aisladores, a los cuernos y anillos de arqueo, bajo todas las condiciones de descargas eléctricas. Los accesorios de arqueo y reductores de gradiente deberán ser galvanizados por inmersión en caliente.

Los dispositivos de protección deberán poseer propiedades térmicas y eléctricas debidamente comprobadas.

Para los aisladores rígidos hechos de polímero solamente se requiere anillo reductor de gradiente.

## Dispositivos de Fijación para los Aisladores y Accesorios de Conductores

Todos los herrajes de fijación de conductores a pórticos, torres o postes tales como ojo-bola, abrazaderas, yugos grilletes, barras de extensión, cuernos de arqueo y anillos reductores de gradiente de potencial deberán ser suministrados de acuerdo a los requerimientos, como parte del conjunto de los aisladores. Todas las partes ferrosas deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente. La capa de zinc deberá ser de por lo menos 610 g/m2 y será probada según la última edición de la norma ASTM A 90.

Para la conexión de aisladores y los herrajes de ajuste se usarán pernos con tuercas de seguridad. No serán permitidos vástagos asegurados por chavetas y tuercas lisas.

El diseño de todos los herrajes de ajustes del conductor y los accesorios deberán evitar esquinas y cantos con filo, que producen altos valores al campo eléctrico en condiciones de operación normal. El diseño de partes de metal adyacentes a superficies de trabajo será tal como para prevenir corrosión de las superficies de contacto y mantener un buen contacto eléctrico en condiciones operacionales. Las cadenas de aisladores deberán satisfacer los requerimientos de voltaje de radio interferencia (RIV) y efecto corona visible, según la última publicación de la norma IEC-437.

Los conjuntos dobles de aisladores serán fijos en dos puntos de la cruceta. La parte del yugo localizado entre los conjuntos de aisladores y el conductor deberá ser capaz de transferir la carga estática de tracción de una forma uniforme sobre ambos conjuntos de aisladores, de la misma manera sobre los conductores.

La carga durante la ruptura de un aislador desde su estado inicial hasta el estado final deberá ser transmitida de tal forma que no suceda una ruptura en el segundo aislador.

# Garantía

Los aisladores de porcelana o poliméricos, así como sus componentes y accesorios, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de dos (2) años a contar de la fecha de puesta en servicio. Si durante el período de garantía determinadas piezas presentaran defectos frecuentes, el CONTRATANTE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades del suministro sin costo. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del suplidor o directamente a fábrica.

Por último, cualquiera sea la procedencia del equipo presentado, deberá contar con servicio postventa, con suficiente experiencia para proveer atención al CONTRATANTE.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.