Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Servicios Auxiliares

Subestación AIS 138/12.5 kV

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 04 de julio de 2023 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance y Suministro	2

3	Normas	2

4	Consideraciones Generales de Servicios Auxiliares	3

5	Servicios Auxiliares Equipos Asociados a ETED	3

5.1	Servicios Auxiliares de Corriente Alterna	3

5.1.1	Transformador de Tensión de Potencia (PVT)	4

5.1.1.1	Condiciones de Diseño y Funcionamiento	4

5.2	Servicios Auxiliares de Corriente Continua	5

5.2.1	Baterías	5

5.2.2	Rectificador/Cargador de Baterías	6

6	Servicios Auxiliares Equipos Asociados a EDESUR	6

6.1	Servicios Auxiliares de Corriente Alterna	7

6.1.1	Transformadores de Servicios Auxiliares	7

6.1.1.1	Condiciones de Diseño y Funcionamiento	8

6.2	Unidad Cargador/rectificador y Baterías 125 Vcc	8

6.2.1	Baterías	9

6.2.2	Rectificador/Cargador de Baterías	9

7	Tableros Servicios Auxiliares Corriente Alterna y Continua	10

7.1	Circuitos de Salida	11

7.2	Medición y Señalizaciones	11

8	Garantía	12

9	Documentación Técnica	12

# Objetivo

Establecer las especificaciones técnicas para el suministro, diseño, funcionamiento y condiciones de fabricación de los equipos requeridos para los servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua de subestaciones aisladas al aire.

# Alcance y Suministro

Se deberá suministrar un sistema de servicios auxiliares de corriente alterna y de corriente continua, de acuerdo a lo descrito en estas especificaciones. Se deberán considerar transformadores, tableros, conductores y todos los accesorios necesarios para los servicios de estación necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación.

Será necesario contemplar sistemas con características particulares para los equipos y servicios asociados a la Empresa de Transmisión Eléctrica Domincana (ETED) y los asociados de la empresa de distribución EDESUR.

# Normas

Todos los requerimientos estarán en conformidad con la más reciente edición de las normas:

- IEC 60076-1, 11 y 12: Power transformers - Part 1: General, - Part 11: Dry-type Transformers y - Part 12: Loading guide for dry-type power Transformers.

- IEC-61869-1 y 3: Transformadores de instrumentos Parte 1 y 3. - Instrument Transformers - Part 1 - General Requirements, and Part 3: Additional requirements for inductive voltage Transformers.

- IEC 60815-1 y 2: Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions – Part 1: Definitions, information and general principles and Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems.

- IEC 62155: Aisladores huecos con o sin presión interna, en material cerámico o en vidrio, para la utilización en equipos eléctricos de tensiones asignadas superiores a 1,000V. - Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for use in electrical equipment with rated voltages greater than 1 000 V.

- IEC 60518: Dimensional Standardization of Terminals for High-Voltage Switchgear and Controlgear.

- IEC 60335-2-29: Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-29: Particular requirements for battery chargers.

- IEC 60896-11	: Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General requirements and methods of tests.

- IEEE C57.13-2008: Standard Requirements for Instrument Transformers.

- IEEE C57.12.00-2010: IEEE Standard for Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.

- IEEE C57.12.90-2010: Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.

- IEEE C57.13.8-2018: Standard for Station Service Voltage Transformers.

- ASTM A 153: Especificación para galvanizado en caliente en estructuras de hierro y acero. Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.

Las normas anteriormente indicadas no excluyen otras normas equivalentes o superiores.

# Consideraciones Generales de Servicios Auxiliares

La alimentación de los servicios auxiliares de la subestación será realizada individualmente a los servicios auxiliares de los equipos propiedad de la ETED y de EDESUR. En estos casos, la subestación dispondrá de un sistema de servicios auxiliares de corriente alterna (CA) y de un sistema de servicios auxiliares de corriente continua (CC) independientes.

El sistema de servicios auxiliares de CA está destinado a la alimentación de cargas de iluminación, tomacorrientes normales de instalaciones industriales, aire acondicionado y equipos necesarios para la correcta operación de las instalaciones.

El sistema de CC alimentará los sistemas control, comunicaciones y protección de los campos de AT y MT.

Los tableros serán diseñados con capacidad de ampliación futura.

# Servicios Auxiliares Equipos Asociados a ETED

Para los servicios auxiliares de ETED la alimentación se prevé a partir de uno de los devanados secundarios de un Transformador de Voltaje de Potencia (PVT). El equipamiento para los servicios auxiliares estará compuesto de la siguiente manera:

- Un (1) PVT, monofásico, de AT 138/√3 / 0.240-0.120 kV, 25 kVA.

- Tablero General Servicio Auxiliar Corriente Alterna (TGSACA).

- Sistema Cargador-Rectificador a 125 Vcc.

- Banco de baterías tipo GEL a 125 Vcc.

- Tablero General Servicio Auxiliar Corriente Directa (TGSACD).

## Servicios Auxiliares de Corriente Alterna

Se deberá contemplar la instalación de un PVT monofásico 138/√3/0.240-0.120 kV 25 kVA, con neutro secundario conectado rígidamente a tierra (admitiéndose una variación en + del 5% de la tensión en el extremo de consumo). Se prevé un tablero general de servicios auxiliares de corriente alterna, instalado en el edificio de control de la ETED.

Los conductores provenientes de los devanados secundarios del PVT alimentarán el tablero general de servicios auxiliares a través un interruptor principal (main breaker).

### Transformador de Tensión de Potencia (PVT)

El Oferente deberá considerar el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de un (1) PVT monofásico con devanados secundarios, dos de protección y uno de potencia para los servicios auxiliares. El PVT se deberá instalar con todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas del proyecto.

El PVT contará con las siguientes características:

- Potencia:	25 kVA

- Tensiones:

  - Primaria:	138/√3 kV.

  - Secundarias:

  - Un (1) devanado de Potencia:	0.240-0.120 kV.

  - Dos (2) devanados de protección:	0.115/√3 kV, Cl 3P.

La precisión para el devanado de protección deberá ser según la norma IEC-61869. El Oferente deberá garantizar la precisión del devanado entre el 0.5% y 120% del voltaje nominal primario para protección. Así mismo, el Oferente deberá garantizar la precisión del devanado protección, desde el 25% al 100% de la carga nominal.

Se prevé un PVT de uso exterior, construido y ensayado según la norma IEC-60076 de servicios auxiliares.

#### Condiciones de Diseño y Funcionamiento

Los arrollamientos serán herméticamente sumergidos en aceite, en un contenedor a prueba de humedad, con refrigeración natural en aire. La sobreelevación de temperatura en los arrollamientos no deberá superar los valores indicados según la norma IEC-60076-2.

El PVT debe garantizarse para las condiciones de montaje en el exterior. Igualmente, tendrá regulación de tensión en vacío.

Otras características:

- Tensión primaria máxima permanente:	145 kV

- Niveles de aislación (BIL)

  - Arrollamientos	650 kV

  - Aisladores	650 kV

- Frecuencia nominal:	60 Hz

- Conexión a tierra del neutro:	Rígido a tierra

- Tipo de conmutación:	Sin carga

El PVT deberá ser libre de descargas parciales, no inflamables por arco eléctrico y auto extinguible.

Todas las conexiones internas y los terminales de alta y baja tensión serán totalmente aisladas contra contactos accidentales.

El transformador deberá contar con la provisión de las piezas para su izaje.

## Servicios Auxiliares de Corriente Continua

El sistema corriente continua contará con un (1) cargador-rectificador y un (1) banco de baterías a 125 Vcc, con capacidad de asumir la carga de corriente continua de todos los equipos de la subestación, incluido los equipos asociados a EDESUR. Estos equipos estarán instalados en el edificio de Control de la ETED.

Las tensiones auxiliares de corriente continua para protecciones, comunicaciones y accionamiento de equipos de maniobra serán de 125 Vcc. El sistema contará con el polo negativo puesto a tierra a través de elevada resistencia (detector de polo a tierra).

Se deberá contar con un tablero de servicios auxiliares de corriente continua, alimentado por el sistema cargador-rectificador y baterías descrito anteriormente. En este se albergarán todas las cargas de corriente continua de los equipos de control, medición y protección de la ETED.

### Baterías

El Oferente estará a cargo de:

- El suministro del sistema de baterías de 125 Vcc completas, con sus puentes entre elementos, electrolito, soportes metálicos, caja de fusibles y accesorios, de tal manera que cada conjunto conforme una integridad autosuficiente para los fines previstos.

- Los ensayos en fábrica de todos los suministros.

- La entrega de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, protocolos, memorias técnicas, etc.

La provisión deberá cumplir con las normas IEEE y recomendaciones de la IEC correspondientes.

Las baterías serán del tipo alcalina de plomo-ácido con electrolito en GEL, selladas y libres de mantenimiento. La capacidad en amperes-horas ofrecida deberá normalizarse para:

- Tensión nominal del banco: 125 Vcc (± 20%).

- Tensión de flotación por celda: 2.33 Vcc.

- Tensión de ecualización por celda: 2.35 Vcc.

- Tiempo promedio de descarga: 8-10 horas.

La corriente entregada por las baterías durante el tiempo de descarga debe ser indicado en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Esta corriente de descarga se considera, para los casos de emergencia, de un valor permanente durante las 10 horas de autonomía de la batería a la tensión final y temperatura ambiente arriba mencionadas. En las PDTG se determina se determina la capacidad (Ah) estimada del banco de batería. La misma tiene el carácter de mínima y a los efectos de cotización.

El bando estará compuesto por 60 celdas cada una con una expectativa de vida útil no menor a 15 años.

Las baterías funcionarán normalmente a flote y estarán conectadas continuamente en paralelo a la carga y al equipo cargador. El mismo contará con la capacidad de asumir toda la carga incluyendo los equipos de MT en caso de emergencias.

### Rectificador/Cargador de Baterías

Los cargadores serán alimentados a una tensión monofásica de 120/240V, 60 Hz y suministrarán corriente continua al conjunto de baterías integrado en carga de flotación y ecualización, simultáneamente a un consumo en forma permanente con una regulación de tensión de +/- 10. El Oferente deberá garantizar el valor de 80A de corriente nominal de los cargadores (una vez que haya confirmado la capacidad de las baterías, que forman parte de esta provisión), considerándolas igual a la de carga a fondo de la batería más la de carga de consumo normal, tomadas simultáneamente. El mismo contará con la capacidad de asumir toda la carga incluyendo los equipos de MT en caso de emergencias.

El Oferente, estará a cargo de:

- Los ensayos en fábrica de todos los suministros.

- Los ensayos y puesta en servicio, en obra.

- La entrega de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, protocolos, memorias técnicas, etc.

El cargador/rectificador deberá contar con la posibilidad de carga de fondo y flotación de las baterías.

- Posibilidad de flotar las baterías con regulación automática por medio de tiristores.

- El cargador deberá disponer de un selector de modo de operación para seleccionar flotación o carga rápida.

El sistema contará con el polo negativo puesto a tierra a través de elevada resistencia (detector de polo a tierra).

# Servicios Auxiliares Equipos Asociados a EDESUR

La alimentación de los servicios auxiliares de los equipos de EDESUR se prevé a partir de los devanados secundarios de los transformadores de potencia, conectados a través de las celdas de MT de los servicios auxiliares y para casos de emergencia, desde el grupo electrógeno de emergencia. El equipamiento para los servicios auxiliares está compuesto de la siguiente manera:

- Dos (2) Transformadores tipo seco de servicios auxiliares trifásicos de MT 12.5/0.208-0.120 kV, 150 kVA.

- Un (1) Grupo electrógeno de emergencia con su panel de transferencia (ver especificaciones técnicas correspondientes).

- Tablero EDESUR Servicio Auxiliar Corriente Alterna.

- Sistema Integrado Rectificador/Cargador y Batería a 125 Vcc.

- Tablero EDESUR Servicio Auxiliar Corriente Directa.

## Servicios Auxiliares de Corriente Alterna

Se deberá contemplar la instalación de dos (2) transformadores tipo seco trifásicos, cada uno de 150 kVA (uno por cada campo de transformación), con neutro conectado rígidamente a tierra. Se prevé un tablero general de servicios auxiliares de corriente alterna, instalado en la sala de control del edificio de Celdas de MT.

Cada terna de los conductores secundarios provenientes de los transformadores estará conectada a un enclosed breaker (independiente para cada uno) con enclavamiento mecánico y para selección manual o automática del transformador alimentador (I o II), dependiendo de las condiciones de servicio. Los servicios auxiliares estarán alimentados por uno de los transformadores, mientras el otro se mantendrá en stand-by (sin opción de operación en paralelo).

El sistema deberá contar con una llave de dos (2) posiciones con enclavamientos mecánicos:

Posición I – Alimentación de todas las cargas a partir del transformador I.

Posición II - Alimentación de todas las cargas a partir del transformador II.

### Transformadores de Servicios Auxiliares

El Oferente deberá considerar el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de dos (2) transformadores tipo seco trifásicos para servicios auxiliares completos, uno para cada juego de barra MT y se instalarán los mismos con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas del proyecto. Los transformadores contarán con las siguientes características:

- Potencia:			150 kVA

- Tensiones:			12.5/0.208–0.120 kV

- Grupo de Conexión:		Dyn11

Se prevén transformadores para interior construidos y ensayados según la norma IEC-60076 de servicios auxiliares.

La fabricación, los ensayos en los talleres de fabricación, el transporte al lugar del emplazamiento y el almacenamiento de los dispositivos en el depósito de la subestación, debidamente embalados para todos los repuestos, son responsabilidad del Oferente. Asimismo, la provisión y el transporte al lugar del emplazamiento de un juego de herramientas de uso general y dispositivos requeridos para el desmontaje, rearme, mantenimiento de los equipos provistos.

El Oferente debe ejecutar y/o proveer todos los trabajos y elementos adicionales necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos provistos, aunque no se encuentren específicamente mencionados en los pliegos.

#### Condiciones de Diseño y Funcionamiento

Serán de aislación seca, clase F, con refrigeración natural en aire AN. La sobreelevación de temperatura en los arrollamientos no deberá superar los valores indicados según la norma IEC-60076-2.

Los transformadores deben garantizarse para las condiciones de montaje en el interior del gabinete metálico cerrado.

El bobinado de alta tensión debe estar provisto con un conmutador externo para operación sin energía solamente, que permita realizar enlaces de conexiones externas sin carga, con varias posiciones, dando variaciones en + 2.5% de la tensión en el extremo de consumo.

Otras características:

- Tensión nominal primaria: 12.5 kV.

- Tensión primaria máxima permanente: 17.5 kV.

- Niveles de aislación (BIL).

  - Arrollamientos	95 kV.

  - Aisladores	95 kV.

- Frecuencia nominal:	60 Hz.

- Conexión a tierra del neutro:	Rígido a tierra.

- Tipo de conmutación:	Sin carga.

- Nivel de ruido audible:	No mayor de 56 dB lo admitido por NEMA TR1.

Los arrollamientos serán del tipo encapsulados al vacío (cast coil) aislados con resina epóxica. El aislamiento será a prueba de humedad, libre de descargas parciales, no inflamables por arco eléctrico y autoextinguible.

Todas las conexiones entre fases y terminales de alta y baja tensión serán totalmente aisladas contra contactos accidentales.

El transformador deberá contar con la provisión de las piezas para su izaje.

## Sistema de Corriente Continua 125 Vcc

El sistema de corriente continua de 125 Vcc para los equipos asociados a EDESUR deberá estar conformado por dos (2) unidades compuesta de sistema integrado de cargador/rectificador y baterías a 125 Vcc de Níquel-Cadmio de montaje en rack modular. Deberá integrar todas las funciones de control, protección, monitorización, señalizaciones y alarmas necesarias para el funcionamiento de los servicios de auxiliares de la subestación.

El sistema deberá contar como mínimo con protecciones de sobretensión, subtensión, cortocircuito y sobre temperatura. El sistema de monitoreo y comunicación deberá ser compatible con los sistemas de automatización de la subestación.

El grado de protección requerido será de IP 21.

### Baterías

El banco de batería será de Níquel-Cadmio. Su recipiente deberá ser de plástico translucido para verificar visualmente el nivel del electrolito y contarán con una vida útil superior a 20 años.

El Oferente a estará a cargo de:

- El suministro del sistema de baterías de 125 Vcc completas, con sus puentes entre elementos, electrolito, caja de fusibles y accesorios, de tal manera que cada conjunto conforme una integridad autosuficiente para los fines previstos.

- Los ensayos en fábrica de todos los suministros.

- La entrega de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, protocolos, memorias técnicas, etc.

La provisión deberá cumplir con las normas IEEE y recomendaciones de la IEC correspondientes.

La capacidad en amperes-horas ofrecida deberá normalizarse para:

- Temperatura de operación: +10 a +45 ºC.

- Tensión nominal del banco: 125 Vcc.

- Tensión de flotación por celda: 1.2-1.42 Vcc.

- Tensión de ecualización por celda: 1.46-1.70 Vcc.

- Tiempo promedio de descarga: 8-10 horas.

### Rectificador/Cargador de Baterías

Los cargadores serán alimentados a una tensión monofásica de 120/240V, 60 Hz y suministrarán corriente continua al conjunto de baterías integrado en carga de flotación y ecualización, simultáneamente a un consumo en forma permanente con una regulación de tensión de +/- 10. El Oferente deberá garantizar el valor de 50A de corriente nominal de los cargadores (una vez que haya confirmado la capacidad de las baterías, que forman parte de esta provisión), considerándolas igual a la de carga a fondo de la batería más la de carga de consumo normal, tomadas simultáneamente.

Se deberá suministrar y conectar dos (2) sistema cargador/rectificador de baterías para los servicios auxiliares pertenecientes a EDESUR, como se muestra en el diagrama unifilar de servicios auxiliares, con la finalidad de poder trabajar el conjunto de cargadores de manera maestro y esclavo. El mismo contará con la capacidad de asumir toda la carga incluyendo los equipos de AT en caso de emergencias.

El Oferente, estará a cargo de:

- Los ensayos en fábrica de todos los suministros.

- Los ensayos y puesta en servicio, en obra.

- La entrega de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, protocolos, memorias técnicas, etc.

El cargador/rectificador deberá contar con la posibilidad de carga de fondo y flotación de las baterías.

- Posibilidad de flotar las baterías con regulación automática por medio de tiristores.

- El cargador deberá disponer de un selector de modo de operación para seleccionar flotación o carga rápida.

El sistema contará con el polo negativo puesto a tierra a través de elevada resistencia (detector de polo a tierra).

# Tableros Servicios Auxiliares Corriente Alterna y Continua

Los tableros de distribución de baja tensión cumplirán con la norma IEC 60947 (Low-voltage switchgear and controlgear) y los lineamientos que se especifican a continuación.

Los tableros de servicios auxiliares serán utilizados para la distribución de las cargas internas propias de la subestación. El tablero de corriente alterna para los equipos de la ETED deberá acoger un sistema monofásico 240-120 Vca. Para los equipos de EDESUR deberá acoger un sistema trifásico de tensión 208/120 Vca.

Todos los tableros tanto de corriente alterna como corriente continua deberán estar diseñados con aislación de 600 V y deberán ser blindados para uso interior.

El grado de protección de los tableros deber ser IP 55 y deben ser autosoportados y construidos a base de planchas y perfiles de acero.

Las barras colectoras serán de cobre de alta conductividad, laminadas en frío y serán rígidamente sostenidas y aislada por aire. El Oferente deberá determinar la ampacidad de las barras de acuerdo con su diseño y las normativas correspondientes.

Las barras tendrán los códigos de color rojo (1), amarillo (2) y azul (3) para las fases, y negro para el neutro en los tableros de CA. Rojo para el positivo y negro para el negativo en los tableros de CC.

Los tableros deberán estar aterrizados a través de una barra de cobre estañado para asegurar la conexión a tierra segura. La barra de tierra deberá tener dos terminales, uno de cada lado, para la conexión al sistema de tierra de la subestación.

Los tableros deberán contar con interruptores de caja moldeada aptos para las operaciones de conmutación y deberán contar con contactos auxiliares para su comunicación con el sistema SCADA.

La entrada y salida de los conductores, tanto de circuitos como de alimentadores, deberá ser por el fondo de los tableros. Los paneles de distribución deben tener completo acceso frontal con una cubierta trasera removible y deberán suministrarse con todos los tornillos de anclajes necesarios.

## Circuitos de Salida

Todas las salidas de los distintos circuitos utilizarán interruptores termomagnéticos adecuados a las cargas que alimentan y siempre con un 20% de reserva instalado.

El Oferente deberá determinar las cantidades y características finales de los equipos de servicios auxiliares.

Los dispositivos de cierre eléctrico serán aptos para operación con tensiones entre 110% y 80% del voltaje nominal de control. Todos los dispositivos de disparo eléctrico deben ser aptos para una operación entre 120% y 50% del voltaje nominal de control.

Se debe disponer de un panel AC de exterior para conexión de una máquina de filtrado de aceite de los transformadores de potencia. Este debe estar dispuesto próximo a los transformadores de potencia. Estará alimentado desde el tablero general de servicios auxiliares de EDESUR y debe manejar una carga trifásica de aproximadamente 75 kVA a 208 V.

## Medición y Señalizaciones

Cada tablero de distribución de baja tensión estará equipado con instrumentos de medición, como indicado. Los instrumentos y elementos de control necesarios para la operación y supervisión deben ser dispuestos de una forma clara y lógica.

Los medidores deben ser del tipo cuadrado preferiblemente de 96 x 96 mm equipados con mecanismo de hierro móvil ó bobina móvil, para los instrumentos de CA y CC, respectivamente.

Los amperímetros serán diseñados para soportar el paso de corrientes de falla previstas (amplitud y duración) del panel asociado. No serán previstos conmutadores de selección de corrientes para amperímetros, por consiguiente, serán suministrados para cada caso 3 amperímetros y 1 voltímetro con conmutador para las tensiones bifásicas y monofásicas en los tableros de CA y un voltímetro y un amperímetro en los tableros de CC.

Como mínimo el tablero de corriente alterna deberán contar con señalizaciones de funcionamiento de sus fuentes, sea el PVT o del transformador I y transformador II, según corresponda, y todas las señalizaciones que el Oferente crea necesarias para el funcionamiento óptimo y seguro de la subestación.

Como mínimo los tableros de corriente directa deberán contar con indicaciones de interruptor termomagnético disparado, sobretensión, baja tensión y todas las señalizaciones que el Oferente crea necesario para el funcionamiento óptimo y seguro de la subestación.

El Oferente deberá presentar las señalizaciones y mediciones que crea necesarias y deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. Además, el sistema deberá contar con las salidas necesarias de supervisión para comunicación con el SCADA.

# Garantía

El equipamiento, así como sus componentes y accesorios deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación por un plazo de tres (3) años, con exención de los transformadores tipo seco que deberán contar con una garantía de cinco (5) años, la cual para todos los equipos será contable a partir de la puesta en servicio.

Si durante el período de garantía determinadas piezas presentan desgates excesivo o defectos frecuentes, el CONTRATANTE, podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades suministradas, sin costo para el CONTRATANTE. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del suplidor o directamente a fábrica.

Por último, cualquiera sea la procedencia del equipo presentado, deberá contar con servicio postventa, con suficiente experiencia para proveer atención al CONTRATANTE.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.