Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Sistema de Automatización ETED (138 kV)

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 10 de agosto de 2022 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Alcance de Suministro	2

2	Normas de Aplicación	2

3	Generalidades del Sistema	4

4	Especificaciones para el Gateway	6

4.1	Especificaciones Técnicas Mínimas	7

5	Funciones y Estructura Del Sistema	9

5.1	Funciones del Sistema de Control Digital Unificado	9

5.1.1	Adquisición de Datos Digitales	12

5.1.2	Adquisición de Datos Analógicos	12

5.1.3	Señalización de Estado	13

5.1.4	Señalización de Alarmas	13

5.1.5	Registro Secuencial de Eventos	14

5.2	Estructura del Sistema de Control Digital Unificado	15

5.2.1	Nivel de Bahía (Nivel 1)	15

5.2.2	Nivel de Subestación (Nivel 2)	18

5.3	Señales Requeridas por CCE	21

5.3.1	Digitales	21

5.3.2	Analógicas	22

5.4	Reloj GPS de Subestación	22

5.5	Gabinete	22

6	Garantía	23

# Alcance de Suministro

En el presente documento se describe para las instalaciones de la subestación 138/12.5 kV, el alcance de los suministros y trabajos a realizar correspondientes al sistema de automatización de la subestación (SAS), que servirá para adquisición de datos, supervisión, control local, telecontrol y protecciones de la subestación que será operado por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

El Oferente deberá cubrir el diseño, pruebas, transporte, instalación, capacitación y puesta en marcha del SAS de la subestación.

En esta sección se detallan las características de diseño, fabricación, inspección, prueba en fábrica, transporte, entrega en sitio, instalación y puesta en servicio del sistema de automatización de la subestación 138 kV, de acuerdo con el reciente requerimiento solicitado por la ETED para la elaboración de ingeniería básica de la construcción de una subestación tipo GIS a 138/12.5 kV.

El sistema de automatización y control de la ETED incluye, en forma no limitativa, las siguientes funciones:

Campos de Alta Tensión 138 kV

- Adquisición de datos supervisión, control y protecciones de los campos de líneas 138 kV, incluyendo el comando de los interruptores respectivos de 138 kV de los campos mencionados.

Instalaciones de Baja Tensión de Corriente Alterna y Continua

- Adquisición de datos, supervisión, protección y control de todos los equipos de los servicios auxiliares de C.A. y C.C. de ETED.

La provisión del sistema de adquisición de datos, supervisión, control y protecciones deberá ser completa según lo detallado en estas especificaciones técnicas y en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

# Normas de Aplicación

General y comunicaciones

  - IEC 61850 para comunicaciones dentro de la subestación.

  - IEC 61850-3 todas las pruebas que apliquen para un equipo grado subestación

  - Temperatura de operación 0°C a 60°C (-40°C a 70°C opcional)

  - Temperatura de almacenamiento -10°C a 85°C

  - Humedad relativa 10-90%

  - IEC 60068-2-1, 2, 3, Resistencia a Baja Temperatura, Alta Temperatura y Humedad

  - IEC 60068-2-6, Inmunidad a Vibraciones

  - IEC 60870-5-104 protocolo con el Centro de Control de Energía (CCE)

  - IEC 60870-3 pruebas dieléctricas de entradas-salidas digitales y análogas

  - IEC 60870-3 clase 2: Prueba de radio interferencia

  - IEC 61000-4-2, Ensayos de inmunidad a las descargas electrostáticas

  - IEC 61000-4-3, Ensayos de inmunidad a campos electromagnéticos de alta frecuencia radiados

  - IEC 61000-4-4, Ensayos de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (burst)

  - IEC 61000-4-5, Ensayos de inmunidad a sobrecargas de energía

  - IEC 61000-4-11, Ensayos de inmunidad a fallas, fluctuaciones, cortes en la alimentación

en corriente alterna

  - IEC 61000-4-12, Ensayos de inmunidad a ondas oscilatorias de la alimentación.

  - IEC 61000-6-5 Interferencia electromagnética (EMC) parte 6: Normas genéricas – sección 5: Inmunidad al ambiente de subestaciones eléctricas incluyendo todas las partes aplicables de la familia de normas IEC 61000.

CE-marking

  - EN 50081.2 Emisividad (Industria).

  - EN 50082-2 Inmunidad (Industria).

Específicos

  - IEC 60255-6: Relés de medición y equipos de protección

  - IEC 60255-7: Procedimientos de prueba y medición para relés electromecánicos

  - IEC 6068-2-3: Prueba Ca: Calentamiento anti-humedad.

  - IEC 60255-5: Pruebas de aislamiento para relés eléctricos

  - IEC 60255-22 Pruebas de disturbios eléctricos para relés de medición y equipos de protección

  - IEC 60255-22-1: Prueba de disturbio a 1 MHz

  - IEC 60255-22-2: Prueba de descarga electrostática.

  - IEC 60255-22-3: Pruebas de disturbio por campo electromagnético irradiado.

  - IEC 60255-22-4: Prueba de disturbio por transitorio rápido.

  - IEC 60255-11: Interrupciones y componente alterna en energización auxiliar de DC en relés de medida.

  - IEC 60255-21: Pruebas de vibración, shock, golpes y movimientos sísmicos sobre relés de medición y equipos de protección.

# Generalidades del Sistema

Para el Sistema de Automatización de Subestación (SAS) de la ETED se requiere un sistema de control digital unificado que comprenderá todos los equipos de protección de bahía y subestación, control, monitoreo y funciones de comunicaciones.

Todos los equipos y sistemas serán nuevos, en las versiones más actuales de hardware y software de alta calidad y completamente probados (no se aceptarán prototipos).

Se requiere un sistema de supervisión y control compuesto de un conjunto de equipos y accesorios necesarios y suficientes para la ejecución de todas las funciones de supervisión, control y protección local en tiempo real, así como la interconexión con el Centro de Control de Energía (CCE), que debe permitir la transferencia en tiempo real de los datos locales y la recepción de comandos de control remotos.

El Sistema de Automatización de Subestación (SAS) debe ser un sistema de control digital unificado basado en un microprocesador que abarca todas las funciones del sistema de A.T. (líneas 138 kV) desde la Sala de Control (comando local) y remota desde el Centro de Control de Energía (CCE) de la ETED.

Se deberá demostrar que el sistema propuesto se ha diseñado, instalado y puesto en marcha en conformidad con las normas internacionales con las presentes especificaciones y proveer evidencia de operaciones satisfactorias durante los últimos cinco (5) años.

  - La vida útil de diseño no deberá ser menos de veinte (20) años.

  - El Oferente cotizará en su propuesta con indicación precisa de precios unitarios, los repuestos que recomienda para cinco años de operación, quedando a opción del CONTRATANTE la selección de los repuestos a ser adquiridos.

Se deberá organizar y dictar un curso de capacitación con la mayor eficiencia en el sitio, que deberá cubrir, en forma teórica y práctica los conceptos de configuración de hardware y software con la profundidad necesaria de forma que permita al CONTRATANTE fiscalizar, operar, mantener y desarrollar el sistema de supervisión y control satisfactoriamente, todo esto costeado por el Oferente.

Se requiere un sistema de supervisión y control compuesto de un conjunto de equipos, accesorios, etc., necesarios y suficientes para la ejecución de todas las funciones de supervisión, control y protección local en tiempo real, así como la interconexión con el Centro de Control de Energía (CCE) que debe permitir la transferencia en tiempo real de los datos locales y la recepción de comandos de control remotos.

La definición des sistema, sea para protección, supervisión, control local, registro de perturbaciones o de telecomunicación asociado, debe ser entendido como el conjunto de funciones requeridas o necesarias para el completo funcionamiento de la parte de la subestación. Debe contemplar, sensores, actuadores, medidores, relés de protección (inteligent electronic devices, IED’s) y demás equipamientos (hardware), programas internos y de comunicación (software) y accesorios.

Con el objetivo de atender los requisitos de confiabilidad requeridos, todas las funciones a ser ejecutadas tanto de forma integrada por los sistemas como las ejecutadas por los equipamientos individuales y dedicados deben realizar el mismo desempeño.

El Oferente asegurará la integración del SAS al SCADA del Centro de Control de Energía (CCE), suministrando todos los equipos necesarios que permita esta acción.

El sistema de control digital se dividirá en nivel de la subestación y el nivel de bahía (campo) con subsistemas asociados y el sistema de comunicación de datos.

La filosofía adoptada se basa en la integración de la información adquirida de los diferentes IEDs (Intelligent Electronic Devices) mediante la red de la estación a una unidad central de adquisición y control SCADA (redundante) que funcionará como un sistema de MICROSCADA (IHM), esta servirá de monitoreo y control local.

Esta unidad central deberá ser conectada mediante un Gateway que tiene la función de preprocesar la información para el CCE y realizar la conversión de protocolo o un modem interno con el protocolo IEC 60870-5-104 al Centro de Control de Energía (CCE) de la ETED.

Las comunicaciones dentro de la subestación se realizarán mediante una red IEC 61850 (100 Mbps Fast Ethernet) que debe entre otros permitir independencia entre la comunicación subestación-bahía y bahía-bahía.

En principio el sistema deberá ser tecnología de punta y de última generación con requerimientos compatibles a largo plazo, continuidad en el suministro de repuestos y de operación segura y confiable para el personal de operación.

El SAS deberá garantizar una operación segura y eficiente de la subestación, tanto en forma local como remota y debe incluir equipos, funciones y accesorios necesarios para disponer de:

  - Auto arranque de todos los componentes y redes de comunicación para su integración en el SAS, una vez energizados o luego de una falla en el sistema de alimentación de corriente continua.

  - Comunicación remota con el cuarto de control de la subestación y el Centro de Control de Energía (CCE) para las funciones de control y monitoreo.

  - Interfaces humano máquina con las mismas utilidades.

  - Funciones de automatización a nivel de subestación.

  - Evaluación de datos y archivos.

  - Monitoreo de la subestación y del sistema de control.

  - Lista de eventos y alarmas.

  - Protección a nivel de subestación.

  - Supervisión del estado de la subestación (datos digitales y análogos)

  - Comunicación entre los niveles de bahía con el de subestación

  - Automatización a nivel de bahía.

  - Sincronización del tiempo de los componentes del sistema.

  - Monitoreo de la subestación a nivel de bahía.

  - Protecciones de bahías.

  - Control de bahías.

  - Adquisición de datos de las bahías.

  - Los módulos de protección serán independientes de los módulos de control.

Deberá ofrecer, además:

  - Configuración y arquitectura del Sistema Automatizado.

  - Especificaciones Técnicas y Descripción de los Sistemas.

  - Catálogos y brochures del equipo ofrecido.

  - Alcance del Suministro.

  - Lista de Referencia.

# Especificaciones para el Gateway

Concentrador de Datos de Subestaciones (SDC) encargado de comunicarse con todos los relés (IED´s) de la subestación (Bus de Bahía y Bus de Estación) y hacia el Centro de Control de Energía.

Para subestaciones nuevas, el protocolo de comunicaciones entre el Concentrador de Datos y los Relés (IED´s) debe ser el estándar IEC 61850 MMS. La conexión física entre el concentrador de datos y los IED's debe ser a través de cables de fibras ópticas.

En subestaciones existentes o ampliaciones, además del protocolo de comunicaciones estándar IEC 61850 MMS se requerirán los protocolos IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, DNP 3.0 nivel 2 serial, DNP 3.0 TCP/IP, Modbus RTU serial, Modbus TCP/IP para la comunicación entre el Concentrador de Datos y los Relés (IED´s). La conexión física entre el concentrador de datos y los IED's puede ser a través de cables de fibras ópticas y/o cables de cobre (Ethernet y/o Serial).

Para la comunicación entre el concentrador de datos de subestación y el Centro de Control de Energía deben estar disponibles los siguientes protocolos de comunicaciones: IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, DNP 3.0 TCP/IP, DNP 3.0 nivel 2 serial. El personal técnico de la ETED decidirá el protocolo de comunicaciones a implementar de acuerdo con los medios de telecomunicación disponibles entre la subestación y el Centro de Control de Energía.

El concentrador de datos de subestaciones debe incluir la función de servidor de interfaz hombre - máquina (IHM), que permite a los usuarios operar y monitorear la subestación directamente desde un navegador web estándar (como Internet Explorer) o una aplicación dedicada para estos fines.

No se permite la utilización de Unidades Terminales Remotas de ningún tipo o modelo, incluyendo aquellas que soportan el protocolo de comunicaciones estándar IEC 61850.

## Especificaciones Técnicas Mínimas

Básico:

  - Basado en PC industrial grado Subestación IEC 61850-3.

  - Tensión de Alimentación de 125 VDC.

  - Montaje en Rack de 19”.

Comunicaciones:

  - Ocho (8) o más puertos seriales RS232/RS485 para estaciones maestras, IEDs, o terminal servers.

  - Cuatro (4) o más puertos 100/1000 BaseT Ethernet.

  - Dos (2) o más puertos 100/1000 BaseFX.

  - Una (1) entradas IRIG-B modulada/no modulada.

Base de datos de gran capacidad:

  - Tamaño mínimo soportado por la base de datos 16,000 puntos.

Protocolos Disponibles y licenciados para su uso:

Protocolos hacia Estaciones Maestras (Centros de Control) con soporte para un mínimo de 6 maestras

  - DNP 3.0 nivel 2 serial.

  - DNP 3.0 TCP/IP.

  - IEC 60870-5-101.

  - IEC 60870-5-104.

Protocolos hacia IEDs (Bus de Bahía y Bus de Subestación)

  - IEC 61850.

  - IEC 60870-5-103.

  - DNP 3.0 nivel 2 serial.

  - DNP 3.0 TCP/IP.

  - Modbus RTU serial.

  - Modbus TCP/IP.

Servidor Interfaz Hombre – Máquina (IHM)

Las características mínimas del servidor de IHM son las siguientes:

Operación

  - Soporte para múltiples diagramas unifilares y de comunicaciones.

  - Puntos de Estado, Analógicos y Contadores.

  - Eventos del tipo SOE, Control y Setpoints.

  - Exportar SOE al formato excel y/o CSV.

Configuración

  - Login y Passwords.

  - Parámetros Generales.

  - Puertos de Comunicación.

  - Configuración de Red.

Mantenimiento

  - Reportes de procesos.

  - Contador de errores.

  - Mensajes de operación.

  - Uso de Memoria.

# Funciones y Estructura Del Sistema

## Funciones del Sistema de Control Digital Unificado

Los distintos aparatos de alta tensión dentro de la estación deberán ser operados manualmente por el operador o automáticamente por secuencias de conmutación programadas. Las funciones de control deben incluir:

  - Señalización de eventos y alarmas propios de la operación de subestaciones de alta tensión.

  - Registro secuencial de los eventos operativos ocurridos en la operación de la subestación.

  - Transmisión de la información generada localmente (datos digitales, analógicos y secuencia de eventos generados por los relés de protección) al cuarto de control de la subestación y el Centro de Control de Energía.

  - Comando local de selección y maniobra de los equipos de la subestación, a través de un esquema de comando propio del SAS.

  - Comando remoto de selección y maniobra de los equipos de la subestación, a través del envío de una señal de comando desde el CCE.

  - Automatismos locales.

  - Una (1) estación de interface humano-máquina con todos los recursos necesarios y suficientes para la operación local de la subestación.

  - Análisis de enclavamientos para la operación de los equipos de la subestación mediante lógicas programadas en controladores de bahía que evalúan el estado de los equipos de su propia bahía y si fuera necesario de otras bahías. Esta última información debe ser compartida mediante un sistema de comunicaciones entre las unidades de control de bahía (Bay Control Units).

  - Gestión de protecciones desde un computador local o remoto que permita la obtención de la configuración actual (el relé debe permitir la obtención de su parametrización actual), modificar esta configuración y la descarga de los eventos, oscilografías y registros de falla de cualquiera de los relés de protección.

  - El SAS debe ser del tipo integrado, configurado en una red local tipo Area Network (LAN), constituido de un sistema digital tipo Supervisor Control and Data Adquisition (SCADA).

  - El SAS debe tener la capacidad de auto supervisión de sus componentes y redes de comunicaciones.

El software del SAS debe ser estructurado al menos como:

  - Adquisición de datos.

  - Control supervisory (comandos).

  - Base de datos relacional, o preferentemente, orientada a objetos.

  - Interface humano-máquina.

  - Sincronización del tiempo mediante un sistema GPS.

Entre las funciones de control deberá contar con las mencionadas a continuación:

- Supervisión

La posición de los equipos como seccionadores e interruptores debe ser constantemente supervisada. Cualquier cambio detectado deberá variar el diagrama unifilar, notación en la lista de eventos e impresión. Las alarmas deberán funcionar simultáneamente con el cambio de posiciones que no hayan sido efectuadas por una acción de mando.

- Bloqueos

La función de bloqueo garantiza el permiso para operar los seccionadores, cuchillas de puesta a tierra e interruptores. La función de interbloqueo deberá tener módulos de software (type tested). La comunicación entre las diferentes bahías para el bloqueo de toda la subestación debe ser vía Barra Estación. Deberá haber una función de anulación, la cual podrá ser usada por una llave contraseña, para suspender la función de bloqueo. Los interbloqueos de los equipos de patio deben de ser de forma electromecánica y no sólo a través de software.

- Disposiciones Generales de Enclavamientos entre Seccionadores e Interruptores:

El sistema de enclavamiento prevendrá cualquier operación incorrecta de los seccionadores de desconexión y de tierra, y debe cumplir los siguientes requerimientos:

- La operación de los seccionadores de desconexión sólo será posible bajo la condición de que el interruptor asociado esté abierto.

- La conmutación de un interruptor sólo será posible bajo la condición que los seccionadores de los alimentadores correspondientes hayan alcanzado su posición plena de cerrado o si están completamente abiertos.

- El cierre de un seccionador de desconexión de una salida sólo será posible en caso de que el seccionador de tierra esté abierto. El seccionador de tierra sólo cerrará si y solo sí el seccionador de desconexión del alimentador está abierto y con ausencia de tensión.

- La falla del sistema de alimentación auxiliar no inducirá la liberación de ningún enclavamiento. Se indicará una alarma en la sala de control en este caso. Cada seccionador de alta tensión estará provisto con contactos auxiliares, para bloquear las operaciones incorrectas y con las facilidades de operación de indicación y de señalización.

- Disposiciones para el control, supervisión y protección

Las operaciones de control local de la subestación serán realizadas normalmente a partir del puesto de operador por medio de una computadora personal.

Las mismas operaciones de control podrán ser ejecutadas por el operador en los tableros de control de cada campo por medio de la selección del menú correspondiente en la unidad de control de campo correspondiente.

En adición deberá ser posible realizar las operaciones de control y mando de los aparatos de conmutación de cada campo (interruptores y seccionadores) junto a esos aparatos en el patio de llaves de la subestación, para fines de mantenimiento, por medio de una llave conmutadora que permita la transferencia del control de la sala de control para el comando local en el patio de llaves.

En los monitores en la sala de control se visualizará el esquema mímico, que se utilizará localmente para el comando de seccionadores o interruptores de alta tensión y de toda operación normal que se requiera.

Se indicarán en el mímico general, con las mediciones de corrientes en las tres fases, potencias activas y reactivas trifásicas, de todas las líneas, además las tensiones de barras.

El diagrama mímico, el comando de los interruptores y de seccionadores de alta tensión, así como también la medición y las alarmas, serán parte del SCADA y permitirán al operador supervisar todas las conmutaciones y hacer todas las operaciones desde las PC’s de la sala de comando de la subestación. Las mismas operaciones podrán ser hechas desde el CCE, conforme atrás mencionado, según la opción elegida con la llave local/remoto correspondiente.

- Mediciones

Deberán estar disponibles los circuitos de alimentación de voltajes y corrientes del devanado secundario de los transformadores de instrumentos. En las mediciones trifásicas se deberá calcular el valor medio del voltaje, corriente, potencia activa (MW), potencia reactiva (MVAR) y frecuencia (Hz). La exactitud en la medición será menor o igual a 0.25% para la escala completa de voltaje y corriente.

Para lograr una medición óptima, los canales de medición deberán conectarse directamente a los devanados de voltaje y corriente de los transformadores de instrumentos (TT y TC). Los valores deberán tener representación visual, localmente, en la SE y en el CCE.

### Adquisición de Datos Digitales

Los datos digitales deben incluir al menos:

- Estado de los dispositivos y equipos de maniobra:

- Abierto/cerrado.

- Bloqueado/desbloqueado.

- Local/remoto, etc.

- Posición de los dispositivos de selección y de comando.

- Alarmas de fallas mecánicas o eléctricas en equipos de maniobra.

- Alarmas de fallas mecánicas o eléctricas en transformadores.

- Estado de los dispositivos de servicios auxiliares.

- Eventos generados en los relés de protección.

### Adquisición de Datos Analógicos

La medición de los valores análogos debe estar en un rango de medición continua de valores entre 0 y al menos el 200% del valor nominal y debe permitir una presentación local y remota de las siguientes mediciones:

Línea de transmisión:

- Tensión en las tres fases.

- Corriente en las tres fases.

- Potencia activa y reactiva trifásica.

- Frecuencia.

- Diferencia de voltaje (magnitud, frecuencia y ángulo) entre línea y barra, para fines de sincronización.

- Energía activa y reactiva trifásica (para fines operativos).

- Energía activa y reactiva trifásica para facturación comercial (la oferta debe contemplar el suministro e instalación de contadores de energía en los lugares mencionados en incisos anteriores).

- Factor de potencia.

Barras

- Tensión en las tres fases de la barra.

- Frecuencia.

Servicios Auxiliares

- Tensión en las tres fases de cada fuente de alimentación.

- Corriente en las tres fases.

- Potencia activa y reactiva trifásica.

- Energía activa y reactiva trifásica.

- Factor de potencia.

- Supervisión del voltaje de Corriente Continua (con emisión de alarma cuando exista una falla).

Las funciones básicas de medición especificadas deben ser obtenidas a través de equipos dedicados para supervisión y control local, no pudiendo ser obtenidas a través de equipos dedicados para las funciones de protección y registro de perturbaciones.

### Señalización de Estado

La supervisión de estado debe ser realizada de forma independiente tanto a nivel de bahía como a nivel de subestación. Si ocurre una falla de comunicación entre los dos niveles, debe ser posible la supervisión de estado a nivel de bahía.

La señalización de estado debe proporcionar, tanto para la operación local como remota, las indicaciones de:

- Estado de interruptores y seccionadores.

- Posición de los dispositivos de selección:

- Local – remoto.

- Normal – transferido.

- Condiciones de Sincronismo Ok – No Ok.

- Recierre habilitado – deshabilitado.

- Modo operación – prueba.

- Automático – manual.

- Otros

- Estado de los equipos de servicios auxiliares.

Todas las indicaciones de estado deben tener sello de tiempo, de forma que permita la obtención de una secuencia de eventos.

### Señalización de Alarmas

Las alarmas que indican problemas en la subestación deben ser presentados en por lo menos tres niveles de prioridad, configurables por el usuario.

Una alarma está caracterizada por una de las siguientes situaciones:

- Cambio de estado de cualquier dato digital o señalización de estado que requiera la atención del operador para tomar medidas correctivas.

- Violación de límites superior o inferior de datos análogos.

- Operación de las funciones de los IEDs de protección.

Debe ser posible configurar en la base de datos qué eventos generan alarma. La señalización de alarma debe estar presente a nivel de subestación y de bahía.

En el nivel de subestación debe estar disponible un banco de datos que indique secuencialmente, todas las alarmas registradas. Es este nivel los IHMs debe tener como mínimo las siguientes funcionalidades:

- Presentación de todos los mensajes de alarma sin importar que despliegue estuvo activo antes de activar la página de alarmas.

- Emisión de alarma sonora.

- Presentación de alarmas mediante filtros específicos (incluido el filtro de fecha y hora).

- Registro de las alarmas en un banco de datos.

- Impresión de las alarmas, de ser requerido por el operador.

- Alteración de cualquier límite de medida analógica.

- Activación/desactivación de alarmas.

- Reconocimiento de alarmas.

- Periódicamente, para fines de registro histórico, las alarmas almacenadas en la base de datos deben ser grabadas en un disco duro, en formato de texto, de forma que:

  - Exista una herramienta de visualización que permita una fácil inspección de la información almacenada.

  - Sea fácilmente configurable el número de alarmas que permanecerán en la base de datos y el número de alarmas almacenadas en el archivo histórico (disco duro).

### Registro Secuencial de Eventos

El registro secuencial de eventos debe incluir todos los hechos registrados en la subestación de forma que permita un pleno análisis de lo que ha ocurrido, debiendo estos eventos ser fácilmente configurables en la base de datos.

En el nivel de subestación, debe estar disponible un banco de datos que incluya el registro secuencial de los eventos, asociando el estado y el horario de los eventos, con una resolución menor o igual a 1 ms. Este banco debe tener capacidad de almacenamiento suficiente para registrar todas las señales, estados, alarmas y comandos, permitiendo su visualización e impresión local y su transmisión remota.

Esta lista debe ser susceptible de ser filtrada de acuerdo con criterios específicos (incluido el filtro de fecha y hora) y permitir su exportación a un archivo de texto.

El número de eventos que permanecerán en la base de datos y el número de eventos almacenados en el disco duro debe ser fácilmente configurable.

## Estructura del Sistema de Control Digital Unificado

La arquitectura del SAS debe tener los siguientes niveles jerárquicos en términos de hardware, software y funcionalidades:

  - Nivel de bahía (Nivel 1).

  - Nivel de subestación (Nivel 2).

### Nivel de Bahía (Nivel 1)

Las bahías serán controladas y monitoreadas de forma individual por varias unidades de la bahía combinadas para la protección y control. El nivel de bahía jerárquico incluye todos los componentes responsables por las funciones de supervisión, control y protección local ejecutadas en este nivel, tanto para las bahías de líneas de transmisión, seccionamiento, etc.

Entre los elementos básicos de este nivel de bahía son los IEDs de control y los IEDs de protección.

#### IEDs de Control

Los IEDs de control de una bahía debe contener todas las funciones necesarias para controlar una bahía localmente y desde el Centro de Control de Energía en forma segura.

Adicionalmente, debe proveer una interfaz serial para intercambio de información con otros IEDs a nivel de bahía, así como con el nivel de subestación y cumplir con la norma IEC 61850 para comunicaciones dentro de subestaciones.

En este nivel de bahía debe existir una unidad de adquisición y control de bahía (bay control unit) para cada bahía que permitirá la conexión directa con los equipos de patio y contará con las siguientes funciones de control y monitoreo:

- Entradas para la información del estado de los equipos de patio (simple y doble polo).

- Salidas de comando doble para el control de equipos de patio.

- Salidas de comando simple para información binaria.

- Entradas análogas de voltaje y corriente para permitir la medición de estos valores y a partir de ellos, el cálculo de todos los parámetros eléctricos necesarios.

Los IEDs de control deben además cumplir con los requerimientos siguientes:

- Ser capaz de compartir información a ser utilizada en la evaluación de enclavamientos con otros mediante protocolo de comunicaciones IEC 61850.

- Permitir la obtención de su configuración actual mediante un PC portátil y el software respectivo.

- La pérdida de comunicación entre el IED y un PC portátil mientras se realiza la configuración del IED no debe llevar a una operación errónea del mismo.

- Disponer de tarjetas de entrada/salida digital y entradas análogas.

- Disponer en su panel frontal de IEDs de señalización de alarmas, que serán particularmente útiles en caso de que se pierda comunicación con el nivel de subestación.

#### IEDs de protección

Los IEDs para protección a nivel de bahía deben proporcionar una conexión directa a los equipos de patio, sin la interposición de ningún elemento, para ejecutar las funciones de protección y monitoreo. No se permitirá que las funciones de protección y control puedan ser combinadas en una sola unidad.

Las aplicaciones de protección deben ser diseñadas para realizar sus funciones de protección de forma completamente independiente del control de la bahía.

Esto requiere una interfaz independiente y directa para los valores medidos, información y salida de comandos. La interfaz para el intercambio de datos con el nivel de subestación debe ser serial y cumplir con la norma IEC 61850 y los siguientes requerimientos:

- Susceptibles de integrarse en una red de gestión de protecciones que permita obtener su configuración actual, modificar su configuración y ajustes, descargar los eventos y oscilografías generadas en un caso de falla, etc.

- Permita la obtención de su configuración actual mediante un PC y el software respectivo.

- La pérdida de comunicación entre el IED y un PC portátil mientras se realiza la configuración del IED, no debe llevar a una operación errónea del mismo.

- Disponga en su panel frontal de LEDs de señalización de alarmas, que serán particularmente útiles en caso de que se pierda comunicación con el nivel de subestación.

- Red dedicada para comunicación entre los IEDs de protección y las unidades de adquisición y control mediante protocolo IEC 61850.

- IHM para la operación de los equipos en este nivel que bien puede ser un panel mímico en cada bahía.

- Red de gestión de protecciones que incluirá a todos los IEDs de protección y permitirá su configuración, obtención de los archivos de falla, realizar pruebas, etc. desde un computador local o desde uno remoto mediante conexión por módem.

El medio de comunicación entre equipos de automatización debe ser fibra óptica de vidrio para garantizar la inmunidad a la interferencia electromagnética.

#### Comando local

Todas las funciones de comando y selección en nivel 1 deben ser ejecutadas por la unidad de bahía y los IEDs de protección, localizados en el tablero de control y protección de la bahía.

El comando y selección local en nivel 1 debe obligatoriamente tener:

Comando:

- Comando de los equipos principales de maniobra, tales como disyuntores y seccionadores.

- Bloqueo/desbloqueo de relés de protección y de relés auxiliares.

Selección:

- Bloquear o habilitar la función de recierre automático.

- Habilitar o deshabilitar la función de verificación de sincronismo.

- Habilitar el control automático/manual de equipos.

La transferencia de comando debe ser del tipo jerarquizado, esto es, la función de selección más próxima al equipo debe tener prioridad sobre las otras. Esta filosofía busca preservar la seguridad física del operador y personal de mantenimiento, ya que mientras más cerca al equipo, mayor es el campo de visión sobre el comportamiento del equipo que está siendo maniobrado.

El comando de nivel 1 debe tener un sistema de enclavamiento eficaz, programado en una unidad de bahía capaz de supervisar los comandos recibidos, asegurando que los comandos conflictivos o indebidos no sean realizados. De ser necesaria información de los Bay Control Units de otras bahías, esta se transmitirá por protocolo.

Debe ser también completamente independiente del nivel 2 (subestación), de forma que garantice su operatividad cuando se pierda la comunicación con el nivel superior.

También se debe incluir en el nivel 1, otras funciones como automatismos, sincronismo y control, donde la selección o comando puedan ser realizados en nivel 1, sirviendo como respaldo para el nivel de subestación. Se debe prever un HMI dedicado por bahía (en cada Bay Control Unit).

### Nivel de Subestación (Nivel 2)

El nivel de subestación jerárquico incluye todos los componentes responsables de las funciones de supervisión/control local ejecutados en este nivel que corresponden en acciones que necesitan información de más de una bahía y que no puedan estar incluidos en el nivel de bahía. En este nivel se incluyen también los componentes responsables de la integración del SAS con el Centro de Control de Energía remoto.

En el nivel de subestación deben existir los siguientes elementos:

- Dos (2) unidades centrales de adquisición y control local (redundancia).

- Interface humano-máquina (IHM).

- Inversor para la alimentación de las unidades de adquisición, los equipos de las estaciones IHM y la unidad de almacenamiento.

- Red local LAN para conexión entre servidores, terminales IHM, etc.

- Impresora de eventos y de reportes (láser).

- Conexiones para los IEDs de protección con las unidades centrales de adquisición y control local. Esta conexión debe ser en fibra óptica de vidrio.

- Equipo GPS para sincronización de tiempo en todos los componentes del SAS (IEDs, computadores de adquisición y control, IHMs).

- Red de gestión de protecciones.

#### IHM del Sistema de Supervisión y Control

La plataforma del software deberá ser la última versión de Windows.

El HMI debe tener las siguientes funcionalidades:

- Presentar al operador, en la sala de control, despliegues que muestren el diagrama unifilar de la subestación, con indicación de los valores instantáneos en tiempo real de todas las medidas analógicas adquiridas (flujos de carga, medición de corrientes, tensiones y demás medidas de interés en líneas de transmisión, barras, etc.) así como el estado de los equipos de maniobra de la subestación (incluidos seccionadores de puesta a tierra) a través de datos digitales y señalizaciones de estado, de forma clara y cómoda.

- Coloreo dinámico de barras, líneas de acuerdo con si están energizados (tienen voltaje) o no.

- Indicar el disparo de un interruptor (por la operación de una función de sistema de protecciones) mediante un símbolo en color rojo titilante.

- Mostrar la diferencia de voltajes de barra y de bahía en magnitud, frecuencia y ángulo, más una indicación de si existen condiciones de sincronización o no.

- Permitir la operación de todos los equipos de la subestación asociados a ETED.

- Proporcionar medios de comando claramente identificados, de forma que faciliten la ejecución de maniobras sobre interruptores y seccionadores y al mismo tiempo, minimizar la posibilidad de error por parte del operador.

- Utilizar las lógicas de enclavamiento programadas en nivel 1, de forma de supervisar los comandos del operador, asegurando que los comandos conflictivos o indebidos no sean ejecutados.

- En caso de falla o problemas en el equipo primario o en la subestación, presentar al operador una indicación visual y clara de la naturaleza de la falla, facilitando la toma de decisiones.

- Mostrar el estado del sistema de control (auto supervisión):

  - Estado de los IEDs de protección y Unidades de Control de Bahías y sus puertos de comunicación.

  - Estado de los enlaces de comunicación en los diferentes niveles del sistema SAS.

  - Estado de los computadores de adquisición: Normal/Falla y Hot/Stand by.

  - Estado del GPS.

  - Enlaces de comunicación con los centros de control.

- Permitir la transferencia de la operación de la subestación a uno de los centros de control remoto.

- Proporcionar la indicación secuencial de los eventos (cambio de estado y comandos).

- Gráficos de tendencias con posibilidad de cálculos matemáticos y escalonamiento de valores.

- Facilidades de consulta de la lista de eventos mediante filtros y exportación de estos eventos a un archivo de texto.

- Registro en una base de datos de los valores analógicos medidos, almacenados en períodos de tiempo ajustable y exportación de estos eventos a archivos que puedan ser abiertos en una hoja de cálculo.

- Ejecutar los comandos siguiendo la secuencia (select before execute commands).

- Permitir:

- Reconocer alarmas.

- Bloquear/desbloquear alarmas.

- Cambiar límites utilizados para señalización de alarmas en medidas analógicas.

- Imprimir reportes.

#### Base de Datos

El sistema operativo debe ser uno de los más actuales de Windows que soporte las características estándar del sistema, por ejemplo, multitareas, niveles de seguridad, mecanismos de intercambio de datos, comunicación abierta de bases de datos y presentar un aspecto amigable y estándar.

La base de datos del SAS debe ser relacional, o preferiblemente orientada a objetos y debe permitir:

- Adicionar nuevas señales de adquisición o de control.

- Definir la lógica para el cálculo de valores analógicos en base de los datos adquiridos por el sistema.

- Configurar las alarmas, definir los valores límite de las medidas analógicas, qué cambios de estado generan alarma, etc.

- Configurar el registro secuencial de eventos.

- Configurar de forma independiente la información que se enviará al CCE:

  - Datos digitales y analógicos para transmitir al CCE.

  - Los equipos que pueden ser comandados por el CCE.

#### Interconexión con el Centro de Control de Energía (CCE)

El SAS debe tener los recursos que permitan al CCE seleccionar libremente los controles a ser utilizados para el control sistémico de voltaje, usando los equipos instalados en la subestación.

Los datos análogos de toda la subestación deben ser transferidas hacia el CCE de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los datos analógicos a ser transferidos se constituyen en un subconjunto de los adquiridos por el SAS o calculados a partir de tales adquisiciones, cálculos que deben ser realizados por el SAS localmente.

- Mediciones realizadas en forma individualizada:

- Módulo de tensión fase-fase en kV en las barras.

- Módulo de tensión fase-fase en kV en las bahías que se conecten a las barras.

- Potencia trifásica activa en MW y reactiva en MVAR en los terminales de todas las bahías (de líneas).

Toda la información de eventos digitales registrada en equipo primario, IEDs de protección, servicios auxiliares, etc., debe ser susceptible de ser transferida para el CCE, en tiempo real y con estampa de tiempo de forma que permita tener su secuencia.

La interconexión entre el SAS de la subestación y el CCE debe ser susceptible de utilizar los protocolos de comunicación IEC 60870-5-104. Además, el sistema debe permitir la implementación futura de dos puertos de comunicación en los protocolos mencionados y con la opción de que el sistema funcione como maestro o esclavo.

## Señales Requeridas por CCE

El SAS debe tener los recursos que permitan al CCE seleccionar libremente los controles a ser utilizados para el control sistémico de voltaje, usando los equipos instalados en la subestación.

Para cumplir con la normativa de operación del sistema se deberá de enviar al CCE las siguientes señales:

### Digitales

- Posición

- Interruptores y seccionadores de líneas de transmisión.

- Alarmas impulsivas de líneas de transmisión

- Falla tensión AC de medición.

- Falla corriente continua de mando (Vcc).

- Falla mecanismo interruptor.

- Falla nivel SF6.

- Recierre fuera de servicio.

- Recierre iniciado.

- Recierre exitoso.

- Teleprotección envío.

- Teleprotección recibo.

- Protección diferencial de línea disparo (fases R, S, T y N).

- Protección distancia arranque general.

- Protección distancia disparo general.

- Protección distancia arranque (fases R, S y T).

- Segundo escalón.

- Tercer escalón.

- Alarmas permanentes de líneas de transmisión

- Problemas en circuito de comando 138 kV.

- Problemas en circuito de comando de protecciones 138 kV.

- Falta tensión de corriente continua de protecciones 138 kV.

- Problemas en interruptor 138 kV.

- Alarmas permanentes de servicios auxiliares

- Falta tensión general de batería.

- Falta tensión general de comandos de protecciones.

- Falta tensión de comando de seccionadores 138 kV.

- Falta tensión de alimentación a protecciones.

- Falta tensión de protección de falla interruptor.

- Falta tensión de corriente continua señalización.

- Falta tensión de corriente continua alarma.

- Falta tensión de corriente continua motores.

- Falta tensión de corriente continua alimentación a sistema de comunicaciones.

- Falta tensión de corriente continua iluminación de emergencia.

- Falta tensión general de servicios auxiliares de corriente alterna.

- Falta tensión de corriente alterna alimentación al SCADA.

### Analógicas

- Barras

- Voltaje de barra.

- Líneas de transmisión

- Potencia activa de la línea.

- Potencia reactiva de la línea.

## Reloj GPS de Subestación

El reloj GPS contemplado en la solución SCADA para la subestación debe poseer una precisión +/-100 ns promedio y de +/-500 ns pico para IRIG-B modulado y no modulado. Salidas IRIG-B modulados y no modulados y un (1) puerto serial RS-232.

Pantalla de despliegue de tiempo y un total de tres (3) leds de estado para describir la operación normal y la falta de conexión (sin enlace). Configuración mediante software y el montaje en rack de 19”.

## Gabinete

El gabinete contemplado en la solución SCADA la subestación debe ser autosoportado de dimensiones 2200 x 880 x 880 mm, puerta frontal de vidrio templado de 3mm con manija y llave.  Planchas laterales desmontables de 1.5 mm, puerta posterior de 2mm con manija y llave. Sistema interno de rack de 19” y sistema de ventilación con rejillas y termostato. Iluminación interna con interruptor de encendido automático. Gabinete con grado de protección IP54 y acabado en pintura electrostática RAL 7035.

# Garantía

Después de la puesta en servicio el Oferente debe asegurar una garantía general de no menor a dos (2) años después de la puesta en servicio.