Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas de Pararrayos Tipo Óxido Zinc

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| 0Fecha de Elaboración: | 01 de noviembre de 2022 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance de Suministro	2

3	Normas de Aplicación	2

4	Ámbito de la Aplicación	3

5	Características Funcionales	3

5.1	Definiciones	3

6	Características Asignadas	3

7	Características Constructivas	4

7.1	Accesorios	5

7.2	Requerimientos Mecánicos	6

7.3	Características Dimensionales	6

7.4	Contador de Descargas	6

7.5	Terminales y Conectores	6

8	Garantía	7

9	Documentación Técnica	7

# Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos para el suministro, las condiciones de fabricación y funcionamiento de los pararrayos de tipo óxido metálico que se instalarán en subestaciones de alta tensión.

# Alcance de Suministro

El Oferente se encargará de proveer los pararrayos sin explosores y completos, con todo el material necesario para su buen funcionamiento, incluyendo su contador de descarga y cumpliendo con la finalidad prevista según el área a instalar.

El suministro de los pararrayos deberá ser de óxido de Zinc (ZnO), sin entrehierro con envolvente polimérica, clase estación para instalaciones al exterior en sistemas de 60 Hz y tensiones máxima para alta y media tensión hasta 145 y 17.5 kV, respectivamente. Igualmente, los mismos deben cumplir en todos los aspectos de más elevados estándares de las ediciones más recientes de las normas IEC correspondientes y ser capaces de realizar de manera aceptable sus funciones en operación continua durante todo el periodo de vida. Los pararrayos deben suministrarse completos, con todos los componentes y accesorios necesarios de forma tal que se puedan instalar, colocar en servicio y operar sin la necesidad de adquirir equipamiento adicional. Estos componentes se consideran que están dentro del alcance del suministro, sin considerar si los mismos están específicamente indicados o no en estas especificaciones.

# Normas de Aplicación

Se deberán aplicar en este suministro las últimas revisiones de las siguientes normas:

- IEC 60099-4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistema AC.

- IEC 60099-5: Recomendaciones para la selección y utilización.

- IEC 60071-1: Coordinación del aislamiento: definiciones, principios y reglas.

- IEC 60071-2: Coordinación del aislamiento: guía de aplicación.

- IEC 60815-1,2,3: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión usados en ambientes contaminados.

- IEEE 62.11: Pararrayos de Óxido de Metal para Circuitos de Alimentación de AC >1 kV.

Todas las normas antes mencionadas deberán ser en su edición más reciente, salvo en lo que expresamente se indique lo contrario.

Los equipos o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al CONTRATANTE para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad en velar la fabricación de los equipos adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

# Ámbito de la Aplicación

El ámbito de aplicación será en subestaciones de potencia con niveles de tensión de 138 kV para el lado AT y 12.5 kV para el lado MT.

# Características Funcionales

## Definiciones

Tensión asignada de un pararrayo (Ur): Valor eficaz máximo de la tensión a frecuencia industrial admisible entre sus bornes, para la cual está previsto un funcionamiento correcto en condiciones de sobretensiones temporales establecidas en los ensayos de funcionamiento.

Tensión de funcionamiento continuo de un pararrayo (Uc): Es el valor especificado admisible de la tensión eficaz de la frecuencia industrial, que puede aplicarse de forma continua entre los bornes de un pararrayo.

Tensión de residual (Ures): Es el valor de cresta de la tensión que aparece entre los bornes de un pararrayos durante el paso de la corriente de descarga.

Tensión de referencia de un pararrayos (Uref). Es el máximo valor de cresta dividido por 2, de la tensión a frecuencia industrial que debe aplicarse a los bornes del pararrayos para que, por el mismo circule la corriente de referencia.

Corriente Nominal de Descarga de un Pararrayos (In): Es el valor de cresta de una onda de corriente de descarga de valor 8/20 µs (tipo rayo) que define las características de protección y la capacidad de absorción de energía del pararrayo.

Corriente de Referencia de un Pararrayos: Es el valor de cresta de la componente resistiva de la corriente a frecuencia industrial, utilizada para determinar la tensión de referencia de un pararrayo.

Nivel de Protección del Pararrayo: Es el valor más alto de las siguientes características:

- Tensión residual máxima con onda de corriente de frente escarpado 1/5 µs, 10 kA.

- Tensión residual máxima con onda de corriente tipo rayo 8/20 µs, 10 kA.

- Tensión residual máxima con onda de corriente tipo maniobra 30/60 µs, 500 A y 1000 A.

Clase de descarga de línea: Indica la capacidad de absorción energética de los pararrayos de 10 kA para la descarga de líneas de gran longitud.

# Características Asignadas

Las tensiones asignadas de los pararrayos serán las indicadas en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características de los Pararrayos

| Uref (kV) | Ur (kV) | Uc (kV) | Ures (kV) | CLASE | Tipo de Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 120 | 98 | 324 | 3 | Llegada de Línea de Transmisión |
| 12.5 | 10 | 8.4 | 29.5 | 2 | Salida de Media Tensión |

El valor normalizado de la corriente nominal de descarga con onda 8/20 µs, es 10 kA.

# Características Constructivas

Los pararrayos deben ser de óxido de Zinc (ZnO), sin explosores para conexión entre fase y tierra. Los pararrayos serán de clase estación y se construirán de unidades simples herméticamente sellados y completamente protegidos contra la penetración de humedad. El cierre hermético deberá ser efectivo para la vida útil del pararrayo y bajo las condiciones de servicio especificadas, de igual manera deberán garantizar el Uc requerido para AT y MT.

Los descargadores deben ser del tipo exterior, auto soportados, para instalación vertical de construcción robusta diseñados para facilitar su montaje y su limpieza, evitando que el agua se deposite en ellos. Deberán ser unipolares para formar conjuntos trifásicos y capaces de absorber la onda transitoria originada por sobre tensiones internas del sistema producidas por operaciones de maniobras y por ocurrencia de descargas atmosféricas, a fin de proteger adecuadamente el aislamiento de los equipos.

Los pararrayos serán ensamblados con un número conveniente de discos (válvula de óxido de metal), para obtener las características adecuadas para las tensiones nominales dadas y requerimientos de disipación de energía conmensurados con una vida equivalente a 25 años o más, a temperaturas de 40 ºC usando los factores de aceleración dados en el apéndice A de las normas IEC.

La capacidad de energía mínima por un minuto será de 8.9 kJ por kV del Uc. La tensión residual aun para corriente alta de descarga debe ser baja y la capacidad de ruptura para estas corrientes elevadas debe ser alta.

La capacidad térmica del pararrayo será muy alta, así mismo el pararrayos mostrará características substancialmente iguales de protección a medida que envejece, tales como, los valores a tensión nominal y a impulsos, será independiente de la lluvia y de la contaminación.

Cada pararrayo tendrá una placa de identificación de acero inoxidable sobre la parte inferior del pie de la unidad, mostrando la clase de pararrayo y la correcta secuencia de apilado para pararrayos de unidades múltiples. De la misma manera la placa de identificación indicará la máxima altitud permitida para su instalación, también indicará el nombre del fabricante, la corriente nominal de descarga, energía que disipa a tensión nominal, etc.

Los pararrayos serán con envolvente polimérico para bahías a 138 kV, así como también en el caso de las salidas de media tensión a 12.5 kV. En cualquier caso, la envolvente será hidrófuga, proporcionará estanqueidad e impedirá la formación de una película continua de agua. Además, proporcionará la línea de fuga necesaria para obtener el aislamiento superficial requerido. La forma, el perfil y las dimensiones de la envolvente deben ajustarse a los parámetros recomendados por la norma IEC 60815-3.

Los dispositivos de fijación serán las partes metálicas que transmiten las cargas mecánicas y deben ser de acero galvanizado en caliente. La fijación se realizará mediante compresión radial, de tal forma que se obtenga una distribución uniforme de la carga mecánica alrededor de la superficie del núcleo. Se deben incluir las bases aisladas, pernos, tuercas y arandelas para la fijación del pararrayo a su estructura de soporte.

El fabricante deberá indicar cuál es el momento flector (MPSL – maximum permisible service load/IEC 60099-4). La comprobación del valor deberá ser demostrada a través de pruebas de tipo conformidad con la norma IEC 60099-4, a fin de asegurar la robustez mecánica del equipo.

La distancia de fuga para todos los pararrayos será 53.7 mm/kV fase-tierra según IEC 60815-1.

Se suministrará también un contador de descargas para todos los pararrayos de AT. Será adecuado para el uso exterior. La instalación del contador de descargas no afectará de manera adversa el desempeño de los pararrayos. El contador de descargas registrará la operación ya sea de una onda de descarga atmosférica u otro tipo de onda que impacten al pararrayo. Todos los accesorios necesarios y los cables de conexiones de tierra entre la parte inferior del pararrayo y el contador de descargas son de la responsabilidad del Oferente.

Los anillos de gradientes (grading rings) y de corona, en el caso donde sean requeridos por el fabricante para una operación conveniente en equipos a 138 kV, deberán ser suministrados con el pararrayo.

## Accesorios

Los siguientes accesorios constituyen el mínimo a ser suministrados por el Oferente, para cada juego de pararrayos.

- Placa de identificación con la siguiente información.

- Empresa Edesur Dominicana, S.A.

- Serial.

- Nombre del fabricante o marca registrada.

- Voltaje nominal.

- Voltaje máximo de operación continua (Ur).

- Tipo.

- Frecuencia nominal.

- Corriente nominal de descarga.

- Clase de descarga.

- Corriente de alivio de presión en KA r.m.s.

- Esfuerzos mecánicos asignado sobre los Bornes.

- Peso, dimensiones.

- Año de fabricación.

- Normas.

- Contador de descargas (uno por cada pararrayo).

- Terminales de fase, para cable de aluminio en el rango de voltaje referido de acuerdo al diseño.

- Terminales de tierra para conductor de cobre AWG 4/0 o 107.2 a 120 mm² de sección mínima, fabricados en bronce.

- Aisladores de la base para niveles de tensión a 138 y 12.5 kV respectivamente.

- Otros accesorios necesarios para la instalación.

- Catálogo de operación, mantenimiento, características técnicas y constructivas.

## Requerimientos Mecánicos

Los pararrayos deben poder soportar una carga estática aplicada a los bornes primarios, en cualquier dirección, mayor o igual a 100 daN para subestaciones a 138 kV. En cuanto a los pararrayos designados para salidas de media tensión a 12.5 kV, deben soportar un par de torsión de valor mayor o igual a 3 daN.

Los citados esfuerzos se deberán fijar en las pruebas y se mantendrán durante un minuto con el fin de comprobar, si el pararrayo ha experimentado alguna deformación permanente en las partes metálicas o ha sufrido alguna fisura o rotura en la envolvente.

## Características Dimensionales

Las dimensiones, cotas de fijación, tipos y materiales de los bornes de AT y MT, para los pararrayos a 138 y 12.5 kV respectivamente, serán indicados por el Oferente en su oferta. De la misma manera se aplicará al borne de tierra del pararrayo en ambos niveles de tensión y siempre cumpliendo con los requerimientos mínimos.

## Contador de Descargas

El contador de descargas permitirá conocer el número de descargas acumuladas, que se han producido en el pararrayo sobre el cual está conectado. Este accesorio será suministrado por el Oferente en conjunto con el pararrayo ofertado.

## Terminales y Conectores

El terminal de conexión deberá ser tipo pala de diámetro 30 mm para tensiones de red a 138 kV, en cuanto a las redes de media tensión a 12.5 kV, el conector deberá ser igualmente de tipo pala, con diámetro para la conexión de conductor 4/0 AAAC.

# Garantía

El equipamiento, así como sus componentes y accesorios deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación por un plazo de dos (2) años, la cual será contable a partir de la puesta en servicio.

Si durante el período de garantía determinadas piezas presentan desgastes excesivos o defectos frecuentes, el CONTRATANTE, podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades suministradas, sin costo para el CONTRATANTE. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del suplidor o directamente a fábrica.

Por último, cualquiera sea la procedencia del equipo presentado, deberá contar con servicio postventa, con suficiente experiencia para proveer atención al CONTRATANTE.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.