Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Seccionadores 145 kV

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| 0Fecha de Elaboración: | 03 de julio de 2023 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance	2

3	Normas de Aplicables	2

4	Características de los Seccionadores	3

4.1	Tipos	3

4.2	Mecanismo de Operación	3

5	Requerimientos de Diseño y Construcción	4

5.1	Contactos	5

5.2	Partes Conductoras y Aisladores Soporte	5

5.3	Sistema De Enclavamiento	6

5.4	Estructuras de las Partes Giratorias	6

5.5	Caja de Control	6

6	Accesorios	7

7	Garantía	8

8	Documentación Técnica	8

# Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos para el suministro, diseño, funcionamiento y las condiciones de fabricación de los seccionadores de alta tensión, que serán instalados en las subestaciones aisladas al aire.

# Alcance

Este documento especifica los requerimientos técnicos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica y pruebas en el sitio para el suministro de los seccionadores tripolares con y sin cuchillas de tierra, cubren a los seccionadores de tres columnas de aisladores, columna central giratoria, doble apertura.

Los seccionadores y sus accesorios deben cumplir con las características especificadas en la planilla de datos técnicos garantizados y deben ser diseñados de acuerdo con los requerimientos estipulados en este documento.

# Normas de Aplicables

Los seccionadores deberán cumplir las prescripciones de las siguientes normas, según versión vigente a la fecha de convocatoria a licitación:

RECOMENDACIONES NORMAS IEC:

- IEC 62271-102: Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores de corriente alterna y switches de tierra. - High-voltage switchgear and control gear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches

- IEC 62271-300: Aparamenta de alta tensión. Parte 2: Calificación sísmica para tensiones asignadas iguales o superiores a 72.5 kV.

- IEC 60168: Ensayos para aisladores tipo poste para uso exterior e interior para sistemas con voltajes superiores a 1 KV. - Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V

- IEC 60273: Características de aisladores tipo poste para exterior e interior para sistemas con tensión nominal mayor a 1000 V. -Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

RECOMENDACIONES NORMAS ASTM, ANSI, IEEE:

- ASTM A 123: Especificación para galvanizado en caliente en estructuras de hierro y acero. Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.

- ASTM A 153: Especificación para galvanizado en caliente en estructuras de hierro y acero. Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.

- ANSI/IEC 60529: Grados de protección provistos por cerramientos. - Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

- IEEE C37.30.1 – 2011 Requerimientos normalizados para seccionadores de corriente alterna para tensiones mayores a 1000 V.

# Características de los Seccionadores

## Tipos

Los seccionadores serán para instalación exterior de montaje horizontal, del tipo de dos columnas de aisladores de apertura central.

Deberán estar provistos de dispositivos de bloqueo que impidan su apertura por la acción de las fuerzas magnéticas en caso de cortocircuito.

Se requieren seccionadores con cuchillas de puesta a tierra, según lo indicado en los diagramas unifilares anexos a este documento.

Todo el conjunto, incluyendo los accesorios para su operación, tendrá la facilidad de poder accionarse desde la base de la estructura de montaje.

El montaje de los seccionadores deberá ser rígido y se asegurará una perfecta alineación de las cuchillas y pinzas de contacto, evitándose esfuerzos indebidos de los aisladores o distorsiones de las superficies de contacto, manteniendo un comportamiento, balanceado y estable frente a los efectos de las corrientes de cortocircuito y a las operaciones bruscas de apertura y cierre.

Los seccionadores deberán ser capaces de conducir en forma permanente la intensidad nominal para la que han sido diseñados y podrán ser maniobrados en tensión, pero sin carga, excepto la capacitiva correspondiente a pequeños tramos de embarrados.

## Mecanismo de Operación

Los seccionadores serán para operación simultánea y estarán provistos de un mecanismo de operación motorizado y de operación manual.

Los seccionadores de puesta a tierra deberán contar con operación motorizada independiente y manual.

Los mecanismos de operación deben suministrarse con los soportes de montaje, cojinetes, clavijas, ejes, extensiones de tubería, placas de guía y accesorios para operación adecuadamente ajustados para ser operados por una persona de estatura promedio desde el nivel del suelo.

El funcionamiento del mecanismo deberá ser del tipo en que la operación se efectúa mediante el giro de la barra de mando.

Los mecanismos de operación de las cuchillas principales tendrán interbloqueo eléctrico y mecánico, que permitirá su operación únicamente cuando los elementos del circuito exterior estén en posición tal que garanticen una operación segura (ver sección 4.3 “Sistema de enclavamiento”).

El motor de operación del mecanismo será diseñado para trabajar a 125 Vcc como se indica en la planilla de datos técnicos garantizados.

El motor del mecanismo de mando debe ser de alto torque, de modo tal que la apertura o cierre del seccionador se realice en no más de siete (7) segundos.

El motor del mecanismo de accionamiento estará protegido contra sobrecargas.

Los seccionadores estarán previstos para ser accionados:

- A distancia, desde la sala de control y el centro de control de correspondiente.

- Localmente con un juego de conmutadores o botones pulsadores.

Localmente en operación manual, el torque de apertura del seccionador después de estar en servicio por largo tiempo no deberá exceder la capacidad de un hombre normal.

El mando local localizado en la caja de control se realizará mediante el juego de botones pulsadores que para este fin traerá el equipo. El mando local debe excluir el mando a distancia.

Los seccionadores deben ser provistos de un mecanismo manual, que permitirá el accionamiento del seccionador en caso de falla del sistema motorizado y durante las pruebas, inspecciones y mantenimiento. Las tres fases deberán ser conectadas y desconectadas simultáneamente. Al realizar el accionamiento manual de los seccionadores este deberá de imposibilitar o bloquear el sistema motorizado.

Los tubos de operación vertical, tubos de interfase y el tubo de mando deberán proveer una operación confiable del seccionador y prevenir la deflexión y flecha (pandeo) en el tubo.

# Requerimientos de Diseño y Construcción

Los seccionadores deben ser de fácil instalación y simple desmontaje. Todas las partes que requieran mantenimiento deben ser fácilmente accesibles. Deben incluir todos los componentes y accesorios necesarios.

Los seccionadores serán térmicamente y electrodinámicamente estables bajo los efectos de la corriente de cortocircuito, no experimentando incrementos perjudiciales de temperatura ni daños mecánicos que les ocasione deterioro.

Los seccionadores y sus estructuras de soporte serán adecuados para el montaje sobre bases de hormigón.

La resistencia mecánica de los seccionadores será de clase M0 de acuerdo con última edición de la norma IEC- 62271-102 de modo que su operación sea satisfactoria sin mantenimiento o ajustes para la condición de 1,000 operaciones de apertura-cierre, sin corriente. Después de haber completado esta condición los seccionadores deben mantener un buen estado de operación.

Los terminales de conexión deben ser adecuados para resistir la tracción del cable de conexión en cualquier dirección posible de conexión.

Se deberá entregar un suministro completo en perfecto estado y de tal manera que garantice la operación satisfactoria durante el período de operación previsto.

Deberá contar con terminales de conexión de puesta a tierra para conductores de cobre de sección entre 107.2 a 120 mm2.

## Contactos

Los contactos deberán ser capaces de soportar continuamente la corriente nominal a la frecuencia nominal de operación, sin necesidad de mantenimiento excesivo. Deberán ser regulables, autoalineables, con efecto de autolimpiado al cerrarse, plateados y construidos de un material no ferroso de alta conductividad. Serán además robustos, balanceados y estables frente a los efectos de las corrientes de cortocircuito y a las operaciones bruscas de apertura y cierre. Los seccionadores podrán ser maniobrados en tensión, pero sin carga, deberán asegurar el seccionamiento de las corrientes por cagas capacitivas de líneas de transmisión y las corrientes de magnetización de los transformadores de potencia.

Los contactos tendrán una presión lo suficientemente alta para garantizar una mínima resistencia de contacto y evitar aumentos perjudiciales de la temperatura bajo condiciones normales de operación o de cortocircuito. La presión debe mantenerse durante toda la vida útil del seccionador, lo cual podrá conseguirse mediante contactos ajustables.

Durante el cortocircuito la presión de los contactos debe incrementarse manteniéndose el contacto de la cuchilla móvil en su posición.

Se deberá asegurar que los contactos en la posición "cerrado" garanticen un elevado valor de presión de contacto y que estén libres de contaminantes y erosión por efecto corona.

Si existiesen resortes, éstos serán de acero inoxidable y estarán aislados al paso de la corriente.

Las cuchillas de puesta a tierra deben ser de construcciones particularmente robustas y dimensionadas para una corriente según indicado en las PDTGs, deben ser equilibradas de modo que se garanticen maniobras fáciles y seguras. La conexión de las partes móviles, a su estructura deberá realizarse con cable plano flexible de cobre estañado no menor de 50 mm2.

Los terminales de los seccionadores deben ser de cobre revestidos de plata, con perforaciones NEMA. Para cada terminal se suministrará un conector adecuado para conductor según planillas de datos técnicos garantizados.

## Partes Conductoras y Aisladores Soporte

Las partes conductoras serán de cobre electrolítico y bronce, con el tratamiento adecuado para cada intensidad de corriente. El contacto será puntual con gran presión de conexión.

Los aisladores de soporte serán de tipo columna que satisfagan las normas citadas.

El aislador soporte de los seccionadores deberá ser de porcelana homogénea libre de burbujas o cavidades de aire, sin rajaduras u otras imperfecciones que puedan afectar su resistencia mecánica o sus características dieléctricas. El acabado será vidriado, color gris, uniforme y libre de manchas u otros defectos.

La distancia de fuga de los aisladores se indica en las planillas de datos técnicos garantizados.

Deberán tener suficiente resistencia mecánica para soportar los esfuerzos debidos a las operaciones de apertura y cierre, cortocircuitos, esfuerzos sísmicos según las consideraciones del proyecto.

## Sistema De Enclavamiento

El dispositivo de mando de los seccionadores debe ser provisto de bloqueos mecánicos y eléctricos para evitar, tanto bajo mando local como a distancia, maniobra del seccionador bajo carga, así como maniobras equivocadas y peligrosas de las cuchillas de puesta a tierra.

Una vez iniciada la operación manual, ésta no debe ser interferida por accionamiento eléctrico. Igualmente, bloqueará la operación manual cuando se practique el accionamiento eléctrico. Del mismo modo, para los módulos con seccionadores de línea deberá proveerse un sistema de bloqueo mecánico entre los contactos de fase y los de tierra.

Se suministrará un dispositivo de enclavamiento mecánico para las cuchillas de puesta a tierra que prevenga el cierre cuando las cuchillas principales estén cerradas o que prevenga el cierre de las cuchillas principales cuando las cuchillas de tierra estén cerradas. Adicionalmente se suministrará un mecanismo para bloqueo eléctrico de la operación de las cuchillas de tierra en presencia de línea energizada.

El diseño deberá prever un sistema de enclavamiento para asegurar que el seccionador sólo accione cuando el interruptor asociado esté abierto, de modo que sea imposible efectuar una maniobra de apertura o cierre bajo carga.

El diseño debe prever contactos auxiliares para lógicas de control donde un interruptor de potencia externo no pueda maniobrar si los seccionadores asociados a este no han completado su ciclo de cierre o apertura.

## Estructuras de las Partes Giratorias

Las partes giratorias deberán estar diseñadas de tal manera que no se requiera inspección y mantenimiento durante períodos de 2 años como mínimo. Será de acero estructural, galvanizado en caliente, al igual que todos los componentes para el accionamiento. Las partes galvanizadas se efectuarán de acuerdo con la especificación ASTM-A-153.

## Caja de Control

La caja de control que aloja los mecanismos de operación y control contendrá todos dispositivos necesarios para el comando y control del seccionador incluyendo el mecanismo de operación. El gabinete deberá ser de acero galvanizado o de láminas de aluminio extruido para uso intemperie, a prueba de polvo de corrosión, hermético al agua, protegido contra contactos accidentales, con grado de protección IP 55 según IEC-60529.

En el interior del gabinete debe disponerse un selector “Local-Remoto” con trabas de seguridad de cada posición, deben disponerse los botones necesarios para maniobrar el accionamiento eléctrico tripolar local, con botones para “apertura” y “cierre” y selector para operación manual, todos ubicados de manera tal que permitan ser operados por una persona de estatura promedio desde el nivel del suelo.

La caja contendrá también un tomacorriente, un calefactor eléctrico a 220 Vca con controlador de humedad para reducir la humedad relativa al nivel tolerado por los equipos, equipado con un interruptor magnetotérmico.

Todos los componentes de los gabinetes estarán conectados a regletas de conexión para una sección de conductor de hasta 10 mm2.

El cableado interno de los gabinetes será realizado con cable de una sección mínima de 1.2 mm2, aislado a 600 V, anti-inflamable, a prueba de moho y de humedad.

En el fondo de los gabinetes se deben proveer placas removibles con suficiente espacio para entradas de las tuberías de cables.

La caja de control deberá contar con conectores de puesta a tierra adecuados para conductores de cobre de sección de 107.2 a 120 mm2.

# Accesorios

Cada conjunto de seccionador deberá contar con los siguientes accesorios.

- Placa de identificación a prueba de intemperie y corrosión, escrita en idioma español y al menos con las informaciones señaladas en la norma IEC 62271-102.

- Caja de control.

- Indicadores mecánicos de posición.

- Terminales de fase adecuados para conexión de cable de acuerdo al diagrama unifilar.

- Terminales de tierra con conector para conductor de cobre cableado de 107.2 a 120 mm² de sección, fabricados de bronce.

- Contactos auxiliares: los necesarios para los enclavamientos, indicadores de posición y alarmas (el número mínimo será el consignado en la planilla de datos técnicos garantizados).

- Arrancadores magnéticos reversibles para el motor, que serán interbloqueados mecánica y eléctricamente para prevenir el orden simultáneo de cierre y apertura.

- Dispositivos de bloqueo.

- Protección contra sobrecarga del motor de operación.

- Estructura de soporte de acero galvanizado para montaje en fundaciones de hormigón, con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar adecuadamente el equipo.

- Parrilla de acero galvanizado en caliente.

- Manivelas para operación manual.

- Mecanismo de ajuste para limitar el desplazamiento de las cuchillas de tierra.

- Herramientas necesarias.

- Otros accesorios necesarios para la operación del seccionador.

# Garantía

El equipamiento, así como sus componentes y accesorios deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación por un plazo de tres (3) años, la cual será contable a partir de la puesta en servicio.

Si durante el período de garantía determinadas piezas presentan desgastes excesivos o defectos frecuentes, el CONTRATANTE, podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades suministradas, sin costo para el CONTRATANTE. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del suplidor o directamente a fábrica.

Por último, cualquiera sea la procedencia del equipo presentado, deberá contar con servicio postventa, con suficiente experiencia para proveer atención al CONTRATANTE.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.