Dirección Gestión Distribución

Especificaciones Técnicas Banco de Compensación Capacitiva Shunt 12.5 kV

| Elaborado Por: | GERENCIA DE INGENIERÍA |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 04 de julio 2023 |
| Código del Proyecto: |  |
| Versión Del Proyecto: | 002 |

- Índice

1	Generalidades	2

2	Alcance de Suministro	2

3	Normas de Aplicación	4

4	Características Técnicas	5

4.1	Generalidades	5

4.2	Capacitores	6

4.3	Protecciones del Banco de Capacitores	6

4.4	Características Otros Elementos Componentes	8

4.4.1	Aisladores	8

4.4.2	Barras, Terminales y Conectores	8

4.4.3	Placa de Características	8

4.4.4	Descargadores de Sobretensión.	8

4.4.5	Estructuras para banco de capacitores.	8

5	Datos Técnicos Garantizados	9

6	Garantía	9

# Generalidades

Las presentes Especificaciones Técnicas son de aplicación para el suministro de los bancos de compensación reactiva capacitiva shunt a ser instalados en 12.5 kV para la compensación reactiva de cada campo de transformador de potencia, TP01 y TP02, 138/12.8/10 kV.

Estos bancos de compensación serán instalados en el exterior montados en estructura. El suministro deberá incluir el equipamiento completo del banco de capacitores con todos los componentes y accesorios necesarios para su instalación, puesta en servicio y operación. Aunque no sea especificado explícitamente, el suministro debe incluir herramientas especiales para su mantenimiento, planos, manuales de instrucción, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados con este equipo.

Además, estas especificaciones técnicas, se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que integran este Pliego.

En los puntos que a continuación se desarrollan se describen las prestaciones, provisiones y servicios correspondientes al diseño, la fabricación y los ensayos de los equipos, incluyendo todos los dispositivos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

# Alcance de Suministro

Los equipos a suministrar según detalle indicado en Esquemas: Unifilares, plantas y Cortes, serán los siguientes:

- Un (1) Banco Trifásico de Compensación Capacitiva Shunt por cada Transformador de Potencia. Montado sobre estructuras metálicas y debidamente aislados, con una potencia total de seis (6) MVAr dividido en tres (3) etapas de dos (2) MVAr de 3x12.5 kV – BIL=95kV; 60Hz, apto para instalación a la intemperie.

Contará con:

- Bastidor: Consistente en estructuras metálicas construidas con perfiles laminados y de chapa doblada de hierro normalizados totalmente soldados ó abulonados, cincados por inmersión en caliente (con un depósito mínimo de 650 g/m², según Norma ASTM 123), de tamaños normalizados, que permiten la fijación e interconexión de los capacitores, elementos de interconexión para formar el circuito deseado (barras de cobre ó aluminio, aisladores soporte, cables desnudos, morsetas, terminales de compresión, etc.).

- Capacitores: de potencia unitaria, diseñados para la tensión de fase 7200 V-60Hz, BIL=95kV, con dos bornes aislados. El capacitor interiormente está constituido por un conjunto de capacitores elementales en serie y paralelo de modo de lograr la tensión y potencia deseadas. Cada capacitor elemental está constituido por: dieléctrico de film de polipropileno del tipo hazy rugoso, de muy bajas pérdidas, impregnante a base de bencil tolueno biodegradable libre de compuestos clorados y placas constituidas por folio de aluminio de 99.2% de pureza con márgenes dobladas, lo cual asegura un campo eléctrico controlado en los bordes y poseen fusibles, de modo de aislar cada uno de estos elementos fallados del resto, permitiendo el funcionamiento del banco de capacitores, aun con elementos separados por dichos fusibles. El capacitor dispondrá de un resistor interno de descarga para, una vez desconectado, reducir la tensión a 50V en cinco minutos. Para cada paso, el agrupamiento por fase de cada semibanco es de dos capacitores en paralelo. Cada fase se vincula a las otras mediante una conexión en estrella con neutro flotante.

- El Banco de Capacitores y su estructura deberá estar sólidamente aterrizado a la malla de tierra de la subestación.

- Será instalado un seccionador tripolar en la estructura del Banco de Capacitores que permitirá el aislamiento del banco de capacitores de la alimentación proveniente de la celda M.T., por cada banco de capacitores. Los cables procedentes desde la celda MT llegarán a la entrada del seccionador. La ampacidad del seccionador deberá ser de 600 A.

- Descargadores de sobretensión: Encargados de limitar el nivel de tensión transitorio frente a sobretensiones (externas) de origen atmosférico e internas (de maniobra), para la protección de la aislación de transformadores de medición, capacitores, y otros equipos de M.T., tipo Estación, tensión máxima de servicio: 17.5kV, MCOV 10 kV, Corriente de descarga: 10kA.

- Cableado y barreado de interconexión, herrajes, etc.: de modo de lograr una conexión en doble estrella con neutro flotante, la cual se obtiene aislando respecto de tierra el bastidor soporte de capacitores, mediante aisladores soporte del tipo pedestal para intemperie de porcelana con herrajes de hierro cincado. Las conexiones flexibles se efectuarán con dos conductores cableados de cobre desnudo soportados por morsetos de doble vía, más los respectivos aisladores soporte para lograr la separación y rigidez electrodinámica necesaria para soportar los elementos de conducción.

- La acometida deberá efectuarse directamente al interruptor por medio de cables independientes para cada paso.

- Equipos de Control.

Forma, así mismo, parte de la provisión lo siguiente:

- La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra, y para mantenimiento.

- Herramientas.

- Los cables propios entre polos y celdas de M.T. con su correspondiente identificación.

- Ensayos de equipos y aparatos para efectuar los mismos en fábrica y en obra.

- Embalaje de protección para transporte.

- Supervisión de montaje y ensayos en obra.

- Transporte a obra y seguros.

También, sin ser limitativos el alcance del suministro a entregar de esta especificación técnica cubre lo descrito a continuación:

- La	documentación	técnica para   la   ingeniería   de   detalle, montaje, ensayos,	operación, mantenimiento, etc.

- Fabricación y manufactura.

- Ensamblado en fábrica.

- Ensayos en fábrica y obra con aporte provisorio de equipos y aparatos para la realización de los ensayos en obra.

- Embalaje para transporte.

- Montaje y construcción de obras civiles.

- Herramientas especiales para mantenimiento.

- Curso de capacitación.

- Bujes de M.T.  con sus terminaciones y pararrayos para conexión.

- Ensayos de aceptación in situ.

- Puesta en servicio.

- Operación exitosa con todos los materiales, estructuras de soporte, pernos de anclaje, herramientas especiales y todos los servicios auxiliares requeridos.

Todos los materiales, componentes y equipos incorporados deben ser nuevos y de la mejor calidad para asegurar que el equipo completo cumpla con los requisitos de funcionamiento continuo durante todo el período de vida.

# Normas de Aplicación

Los capacitores, incluyendo sus accesorios (protecciones, herrajes, aisladores soportes y toda otra estructura o accesorio de soporte necesario) se diseñarán, fabricarán y ensayarán de acuerdo con las últimas ediciones o revisiones de las normas técnicas que se indican disponibles a la fecha de cierre de las ofertas, y las siguientes normas y recomendaciones complementarias en lo que corresponda:

RECOMENDACIONES NORMAS IEC

- IEC 60871: Capacitores Shunt para sistemas de corriente alterna y potencia de más de 1000 V. Parte 1: General - Comportamiento, pruebas y valores nominales - Condiciones de Seguridad - Guía de instalación y operación. Parte 2: Prueba de durabilidad. Parte 3: Protecciones de condensadores y bancos de condensadores en paralelo. Parte 4: Fusibles internos.

- IEC 62271-103:2021 High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Alternating current switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV.

- IEC 62271-102:2018 High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches.

- IEC 60099: Descargadores de Sobretensión.

- IEC 60255: Relés eléctricos.

- IEC 60137: Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1.000 V.

- IEC 60071: Coordinación de aislamiento.

- IEC 60815: Guía para la selección de aisladores con respecto a condiciones de polución.

RECOMENDACIONES NORMAS ASTM, ANSI, IEEE

- IEEE C57.16-2011

- IEEE Std 18 -	Condensadores de potencia en paralelo. IEEE Std. 80-2013	Guide for Safety in AC Substation Grounding

- ASTM A-343 - Part 44	 Test for alternating-current magnetic properties of materials at power frequencies using the wattmeter-ammeter-voltmeter method and 25 cm Epstein frame

- ASTM A-344-Part 44	Test for electrical and mechanical properties at magnetic materials ASTM D-202-Part 29 Sampling and testing untreated paper used for electrical insulation ASTM D-709-Part 29 Specification for laminated thermosetting materials.

- ASTM A123:	Especificación para galvanizado en caliente de productos de hierro y acero.

- ASTM A153:	Especificación para galvanizado en caliente de herrajes de hierro y acero.

- ISO 1461 (1999):	“Galvanizado en baño caliente de productos de hierro y acero – Especificación y métodos de prueba”.

- ANSI/NEMACC 1-2009	Electrical Power Connections for Substations. ANSI/IEEE C2-2017National Electrical Safety Code (NESC).

- ANSI C37.66: R	Requerimientos para capacitores en aceite, para sistemas de corriente alterna.

Los equipos o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad suministrar equipos adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al Contratante.

# Características Técnicas

## Generalidades

El Banco de Capacitores será del tipo doble estrella con neutros conectados entre sí, pero aislados de tierra, conformando una etapa. Podrá tener una o varias etapas de potencia reactiva, según la ingeniería de detalle.

El banco de capacitores será maniobrado por un interruptor de potencia instalado en una celda de M.T. desde el edificio de celdas.

El suministro del Banco de Capacitores deberá ser completo y deberá considerar todos los elementos de maniobra, dispositivos de protección, barras, estructuras, gabinetes y accesorios requeridos para el correcto montaje, puesta en marcha, mantención y operación de los equipos.

El Banco de Capacitores y sus componentes deberán ser capaces de resistir todos los esfuerzos provenientes del transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento.

## Capacitores

Los capacitores que componen el banco deben ser estáticos, monofásicos, construidos en estanque metálico sellado, con terminales accesibles y aislados. Deberán contar con manillas para su manipulación o traslado.

Cada unidad del banco debe poseer una resistencia de descarga interna con el objeto de reducir la tensión a la cual queda cargado el condensador al ser desconectado de la red. La reducción de tensión será desde el valor cresta hasta 50 volts ó menos dentro de 5 minutos después de desconectar las unidades.

El líquido dieléctrico deberá ser biodegradable. No se aceptará como líquido dieléctrico impregnantes en el interior de los condensadores a aquellos que en su composición contengan bifenilos policlorados (PCB).

El estanque o recipiente que contiene a los electrodos, fusibles (si corresponde), resistencia y dieléctricos estará construido de acero inoxidable con un recubrimiento protector tal que su superficie interior y exterior no sean atacadas por el líquido impregnante y el medio ambiente respectivamente.

En la construcción de los capacitores, se debe considerar que las placas internas sean de aluminio o calidad superior con dieléctrico de película de polipropileno.

La potencia de cada capacitor, calculada a partir de la capacidad medida a tensión y frecuencia nominal deberá estar dentro del rango de 100% y 110% de la potencia nominal.

Todos los capacitores deberán ser aptos para operar con 110% de su tensión nominal en régimen continuo.

Los capacitores serán apropiados para operar con una corriente de línea de al menos 1,3 veces la corriente nominal en forma continua.

La tensión nominal de cada capacitor o grupos de capacitores en serie será igual o superior a la tensión de servicio máxima del Banco de Capacitores. Para Bancos de Capacitores que usan grupos en serie por fase, la tensión nominal de cada unidad deberá ser igual o superior a la tensión de servicio máxima de los Bancos de Capacitores, dividida por el número de grupos en serie.

## Protecciones del Banco de Capacitores

Los Bancos de Capacitores deberán incluir un sistema de protección principal del tipo numérico de esquema completo, montado en la celda correspondiente. Estará compuesto básicamente por una terminal de protección dotado de las siguientes funciones:

- Detección de desbalance entre fases

Esta protección debe ser lo suficientemente sensible para detectar una avería en una unidad del banco y a la vez evitar que opere ante el desbalance normal producto de las diferencias de fabricación entre los componentes del banco.

- Protección de sobrecorriente de fase y tierra direccional y no-direccional

Incluida, con al menos tres etapas direccionales (una etapa a tiempo inversa) y tres etapas no direccionales (una etapa a tiempo inversa) para fase e igual cantidad para tierra.

Se utilizará para despejar fallas externas al banco.

- Detección de sobrecargas.

La función de la protección de sobrecarga es la de evitar deterioros al dieléctrico de los capacitores. La afectación del dieléctrico depende de la tensión pico aplicada en cada instante al capacitor por lo que es necesario medir la tensión sobre el banco prefiriéndose inferir dicha tensión de la corriente que atraviesa el banco.

- Detección de problemas en los circuitos de alimentación de tensión alterna. Aplicable a todas las funciones que dependen de la tensión.

- Protección de sobretensión.

Con al menos una etapa a tiempo inverso y dos etapas tensión-tiempo a tiempo definido.

La protección de sobretensión del banco es la protección contra sobrecargas.

La presencia de un banco de capacitores representa un riesgo potencial de elevación de la tensión en barras, p.ej.: Ante pérdidas de carga. Luego, con el fin de evitar que una eventual sobretensión en barras permanezca en el tiempo y termine afectando a los equipos conectados a dicha barra, es conveniente limitarla y en caso de producirse, emitir una orden de desconexión al banco para reducir la sobretensión.

En tal caso, la función de la protección de sobretensión debe ser la de actuar como respaldo ante una avería en el control.

- Protección de subtensión.

La protección de subtensión tiene por objeto detectar la salida de servicio del banco. Se la utiliza normalmente para disparar un temporizador que inhibe el cierre del banco hasta pasar el tiempo de descarga de este.

- Cierre sobre falla.

- Registro oscilográfico y de eventos.

- Protección avería de interruptor (PFI)

- Llave de pruebas.

- Llave de corte de la alimentación.

- Lógica complementaria.

- Bloqueo al cierre de interruptores.

- Entrada externa para sincronización horaria.

- Función de autosupervisión y diagnóstico.

## Características Otros Elementos Componentes

### Aisladores

Los aisladores y/o aisladores pasatapas deberán poseer distancias de fuga acordes con el nivel de polución y tensión definido en las PDTG. Las características dieléctricas de los aisladores de los condensadores se coordinarán con los valores correspondientes al aislamiento de los capacitores.

Los aisladores de soporte de la estructura de montaje y los aisladores de pedestal de los bancos de capacitores deberán ser de porcelana y además estos serán parte del suministro.

### Barras, Terminales y Conectores

Las barras y/o conductores de fase deberán ser de cobre electrolítico y de dimensiones adecuadas para soportar las corrientes de servicio del banco. Se deberán proveer los conectores para la interconexión entre los capacitores, así como para el soporte de barras a la estructura. Los conectores deberán ser de bronce y estañados por inmersión en caliente, para la conexión de uno o dos conductores de cobre o aluminio, según la ingeniería de detalle.

### Placa de Características

Debe incluirse una Placa de Características tanto en cada uno de los condensadores como una para el Banco de capacitores conteniendo la información indicada de acuerdo con la norma IEC 60871-1.

Las placas deberán ser de acero inoxidable y deberán estar en idioma español.

### Descargadores de Sobretensión.

El banco de capacitores deberá ser protegido contra sobretensiones de origen atmosférico mediante descargadores de sobretensión, los cuales deberán ser parte del suministro, y deberán cumplir con la norma IEC 60099.

### Estructuras para banco de capacitores.

El Oferente del Banco de Capacitores deberá considerar el diseño y suministro de estructuras, incluyendo toda la ferretería, accesorios y piezas especiales. Las estructuras deberán ser autosoportantes, de montaje vertical, de acero laminado y diseñadas para soportar el peso de todos los equipos componentes del Banco de Capacitores incluyendo el seccionador tripolar y bajo las cargas sísmicas que puedan producirse en la República Dominicana e hipótesis climáticas de diseño solicitadas.

Las estructuras deberán cumplir con las exigencias de galvanizado indicadas. La estructura deberá incluir una Placa de características, de acero inoxidable, en la cual se destacarán las principales características nominales del banco de capacitores según lo indica la norma IEC 60871-1.

# Datos Técnicos Garantizados

Las características técnicas fundamentales ser garantizadas para los bancos de compensación capacitiva están detalladas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) las cuales deberán ser completadas sin omisiones por el oferente.

# Garantía

El Oferente debe asegurar una garantía de mínima de dos (2) años a todos los equipos y accesorios instalados después de la puesta en servicio.