## Interruptores de 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS INTERRUPTOR TRIPOLAR DE CAMPOS DE TRANSFORMACION 138 kV 2000A
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Interruptores de Potencia 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
INTERRUPTOR TRIPOLAR DE CAMPOS DE TRANSFORMACION 138 kV 2000A |  |  |  |  | HOJA 1 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | ….
6.1 | Normas Técnicas | …. | IEC - 60056, IEC - 62271-100, IEC - 60694, IEC 60376, ANSI C37.09
6.2 | Requerimiento de calidad |  | ISO 9001
7 | Datos técnicos
7.1 | Modelo ofrecido (designado por el fabricante) |  | REQUERIDO
7.2 | Tipo de interruptor |  | Tanque vivo
7.3 | Sistema de accionamiento |  | Tripolar
7.4 | Aislamiento exterior
7.4.1 | Material |  | Porcelana
7.4.2 | Color |  | Gris RAL 7035
7.5 | Tensión de Servicio | kV | 138
7.6 | Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 145
7.7 | Frecuencia de servicio del sistema | Hz | 60
7.8 | Conexión de neutro del Sistema |  | Rígido a tierra
7.9 | Nivel de aislación del Sistema (BIL) | kV | 650
7.1 | Corriente Nominal | A | 2000
7.11 | Distancia de fuga | mm/kV | 31
7.12 | Corriente de ruptura simétrica a (Un) | kA | 40
7.13 | Corriente de cierre (valor de cresta) | kA pico | 100
7.14 | Corriente admisible de corta duración (a 1 segundo) | kA | 40
7.15 | Corriente admisible de corta duración (a 3 segundos) | kA | (*)
7.16 | Tiempo total de apertura para la corriente de ruptura | ms | ≤ 40
7.17 | Ciclo de operación nominal |  | 0-0.3s-CO-3m-CO
7.18 | Tiempo máximo de cierre | ms | ≤ 130
7.19 | Tensión máxima residual de impulso con onda completa (1.2/50μs) (Valor de cresta) | kV pico | 650
7.2 | Tensión de ensayo con onda cortada 2 micro segundos (valor cresta) | kV pico | (*)
7.21 | Tensión de ensayo a 60 Hz durante 1 minuto (valor eficaz) | kV | 275
7.22 | Principio de soplado del arco |  | Térmico + Puffer
7.23 | Medio aislante empleado para la extinción del arco |  | Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
7.24 | Presión mínima para realizar un ciclo O - 0.3s - CO a corriente de ruptura | Bar | (*)
7.25 | Número de operaciones garantizadas
7.25.1 | Hasta efectuar la primera revisión | Nro. | (*)
7.25.2 | Al 100% de la corriente de apertura de corto circuito nominal | Nro. | (*)
7.25.3 | A la corriente nominal del interruptor | Nro. | 2000
7.26 | Tiempo máximo de restitución de la energía del resorte para la realización de un ciclo CO a capacidad de ruptura nominal luego de concluido un ciclo O - 0.3s - CO | min | < 1
7.27 | Tiempo de disponibilidad de operación partiendo de resorte descargados hasta carga máxima | min | (*)
7.28 | Terminales de conexión primaria
7.28.1 | Tipo |  | Pletina de 4 agujeros
7.28.2 | Material |  | Monometálico de aluminio (ánodo masivo)
7.28.3 | Dimensión | mm | 100x100
7.29 | Material de los terminales de conexión a tierra |  | Bronce
7.3 | Factor primer polo |  | 1.3
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERRUPTOR TRIPOLAR DE CAMPOS DE TRANSFORMACION 138 kV 2000A |  |  |  |  | HOJA 2 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
8 | Calidad del gas SF6
8.1 | Norma a la que responde el medio aislante |  | IEC 60376
8.2 | Valor mínimo de la rigidez dieléctrica del medio aislante a presión nominal | kV/cm | (*)
8.3 | Presión nominal | Bar | (*)
8.4 | Densidad del gas a presión nominal | kg/ dm3 | (*)
8.5 | Presión mínima para realizar una operación de apertura a la corriente de ruptura | Bar | (*)
8.6 | Manómetro de presión
8.6.1 | Medición |  | Bar
8.6.2 | Indicación de Presión Nominal |  | REQUERIDO
8.6.3 | Indicación de Alarma |  | REQUERIDO
8.6.4 | Indicación de Bloqueo |  | REQUERIDO
9 | Sistema eléctrico
9.1 | Tipo de contactos principales |  | (*)
9.2 | Tipo de contactos |  | (*)
9.3 | Tensión de contactos de las bobinas de apertura y de cierre | Vcc | 80 - 125
9.4 | Accionamiento por polo
9.4.1 | Mecanismo |  | Por resorte
9.4.2 | Bobinas |  | 2 apertura 1 cierre
9.5 | Motor de Tensado
9.5.1 | Marca |  | (*)
9.5.2 | Grado de Protección IP (de acuerdo a IEC 60529) |  | IP 55
9.5.3 | Rango de Tensión de alimentación de CC | Vcc | 80 - 125
9.5.4 | Potencia | HP | (*)
9.6 | Tensión de Sistema de Control | Vcc | 125
9.6.1 | Rango de Tensión de Sistema de Control | Vcc | 80-125
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERRUPTOR TRIPOLAR DE CAMPOS DE TRANSFORMACION 138 kV 2000A |  |  |  |  | HOJA 3 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
10 | Caja mando o control local
10.1 | Indicación mecánica de posición abierto y cerrado |  | REQUERIDO
10.2 | Pulsadores locales cerrar y abrir |  | REQUERIDO
10.3 | Potencia del Calefactor | W | (*)
10.4 | Tensión del Calefactor | Vac | 120-208
10.5 | Contador de Operaciones |  | REQUERIDO
10.6 | Iluminación de caja de mando AC/DC |  | REQUERIDO
10.7 | Material de la caja de mando |  | Acero Inoxidable
11 | Condiciones ambientales y sísmicas
11.1 | Temperatura media diaria anual máxima | ºC | 35
11.2 | Humedad relativa máxima | % | (*)
11.3 | Velocidad de viento sostenido max. | m/seg | (*)
11.4 | Altura sobre el nivel del mar | m | 1000
11.5 | Clasificación sísmica | g | 0.3
11.6 | Apto para zona de alta polución |  | REQUERIDO
12 | Ensayos
12.1 | Sobretensión aplicada |  | REQUERIDO
12.2 | Resistencia de contactos |  | REQUERIDO
12.3 | Tiempo de apertura y cierre |  | REQUERIDO
12.4 | Factor de potencia |  | REQUERIDO
13 | Otras especificaciones técnicas
13.1 | Botella de gas SF6 para primer llenado |  | REQUERIDO
13.2 | Placa característica Metálica con datos incrustados en color negro |  | REQUERIDO
14 | Garantía después de puesta en servicio | años | ≥3
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL