## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFÁSICO 150 kVA 7.2-12.47V 208-120 Dyn11
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Servicios Auxiliares, por lo que deben revisarse en conjunto.
TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFÁSICO 150 kVA 7.2-12.47V 208-120 Dyn11 |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | …. | IEC-726 / 76, ANSI-C.57.12.01
7 | Características Eléctricas
7.1 | Tipo de aislamiento |  | Seco / (Resina epóxica)
7.2 | Potencia nominal (AN) | kVA | 150
7.3 | Frecuencia | Hz | 60
7.4 | Tensión nominal primaria | kV | 12.47
7.5 | Tensión nominal secundaria | V | 208-120
7.6 | BIL primario | kV | 95
7.7 | BIL secundario | kV | 4
7.8 | Conmutador sin carga | % Un | ±2.5%
7.9 | Grupo angular |  | Dyn11
7.1 | Tensión de cortocircuito | % Un | 0.04
7.11 | Capacidad de sobrecarga | % | 15%
8 | Características Constructivas
8.1 | Dimensiones
8.1.1 | Altura | mm | (*)
8.1.2 | Ancho | mm | (*)
8.1.3 | Largo | mm | (*)
8.2 | Peso | Kg | (*)
8.3 | Conexión de MT para terminación URD tipo pala |  | Requerido
9 | Garantía | años | 5
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL