## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS RECTIFICADOR - CARGADOR DE BATERÍAS ETED
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de servicios auxiliares, por lo que deben revisarse en conjunto.
Rectificador - Cargador de Baterías ETED |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO | OBSERVACIONES
1 | Empresa Proveedora |  | (*)
2 | Fabricante |  | (*)
3 | Marca |  | (*)
4 | Modelo o familia |  | (*)
5 | País de origen |  | (*)
6 | Normas |  | IEC 60335-2-29:2016 AMD1:2019
7 | Datos Técnicos
7.1 | Carga máxima ecualizada | A | Requerido
7.2 | Señales que indiquen bajo voltaje |  | Requerido
7.3 | Carga nominal | A | 80 A
7.4 | Rango de Ajuste de Corriente de Salida 50 - 100 % |  | Requerido
7.5 | Ruido Acústico a un metro | dB | ≤ 65
7.6 | Temperatura de almacenamiento sin batería | ºC | - 25 a +70
7.7 | Rango de Temperatura de operación | ºC | - 10 a + 40
7.8 | Tarjeta A5 de alarmas al rectificador. |  | Requerido
7.9 | Tensión Nominal de Entrada (Alimentación) | Vac | 120 - 240
7.1 | Número de Fase | - | 1
7.11 | Tolerancia variación Tensión Nominal de Entrada (Alimentación) | % | -12 a +10
7.12 | Frecuencia Nominal de Operación | Hz | 60
7.13 | Tolerancia variación Frecuencia Nominal de Operación | % | ± 5
7.14 | Factor de Potencia a plena Carga | - | 0.80
7.15 | Eficiencia (a valor típico de tensión de salida 130Vdc) con un rango de carga del 50 - 100 %. | % | 85 - 90
7.16 | Tensión Nominal de Salida | Vdc | 125 (max. 150)
7.17 | Tolerancia variación Tensión Nominal de Salida | % | ± 1
7.18 | Regulación de Tensión Nominal de Salida (Vdc) | % | ± 0.25
7.19 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | Requerido
7.2 | Grado de protección del gabinete, según norma IEC60146 y IEC144 |  | Requerido
7.21 | Vida útil | años | ≥ 10
8 | Garantía después de puesta en servicio | años | ≥ 1
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL