## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
TERMINACION D/EXTERIOR P/C 630 mm2 15 kV
TERMINACION D/EXTERIOR P/C 630 mm2 15 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Normas |  | IEEE 48 IEC 840
2 | Características Constructivas de la Terminación | ….
2.1 | Material | …. | Polímero reticulado, resistente a los rayos UV y a la intemperie
2.2 | Tipo | …. | Exterior
2.3 | Terminación | …. | Termo retráctiles
2.4 | Longitud sin terminal | mm | 450
3 | Características eléctricas de la Terminación | ….
3.1 | Tensión Umáx. | kV | 17.5
3.2 | Tensión 1 min. (en seco) | kV | 45
3.3 | Tensión 1 min. (bajo lluvia) | kV | 45
4 | Características del conductor | ….
4.1 | Sección | mm2 | 630 (1250 MCM)
4.2 | Diámetro en la pantalla | mm | 36-60
5 | Garantía después de puesta en servicio | Años | 1
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL