## Transf. de Corriente 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV DE 200 A 400 AMPERES
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de transformadores de instrumentación de alta tensión, por lo que deben revisarse en conjunto.
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV DE 200 A 400 AMPERES |  |  |  |  | HOJA 1 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo o familia | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas | ….
6.1 | Normas Técnicas | …. | IEC 61869,2,3, IEC 60815, IEC 60028, IEC 60296, IEC 62155, IEC 62271-301
6.2 | Normas Técnicas de Galvanizado | …. | ASTM A 123, ASTM A 153, ISO 1461
6.3 | Requerimientos de Calidad | …. | ISO-9001
7 | Características Eléctricas Primarias | ….
7.1 | Tensión Máxima | kV | 145
7.2 | Frecuencia | Hz | 60
7.3 | Corriente primaria asignada | A | 150-300
7.4 | Corriente térmica de corta duración por 1 segundo | kA | 40
7.5 | Corriente dinámica nominal | kA | 100
7.6 | Tensión eficaz soportada de corta duración a frecuencia industrial | kV | 275
7.7 | Tensión pico soportada al Impulso tipo rayo | kV | 650
7.8 | Límite de aumento de temperatura | °C | ≥60
7.9 | Corriente de Cortocircuito | kA | 40
8 | Características Eléctricas Secundaria | ….
8.1 | Cantidad de devanados secundarios | …. | 5
9 | Primer devanado secundario | ….
9.1 | Clase de precisión | …. | 0.2
9.2 | Potencia de precisión | VA | 15
9.3 | Corriente de precisión | A | 1
9.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
9.5 | Gama Extendida | % | 120
9.6 | Factor de Seguridad | FS | ≥ 5
10 | Segundo devanado secundario | ….
10.1 | Clase de precisión | …. | 0.2
10.2 | Potencia de precisión | VA | 15
10.3 | Corriente de precisión | A | 1
10.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
10.5 | Gama Extendida | % | 120
10.6 | Factor de Seguridad | FS | ≥ 5
11 | Tercer devanado secundario | ….
11.1 | Clase de precisión | …. | 5P
11.2 | Potencia de precisión | VA | 30
11.3 | Corriente de precisión | A | 1
11.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
11.5 | Gama Extendida | % | 120
11.6 | Factor Limite de precisión | FLP | 20
12 | Cuarto devanado secundario | ….
12.1 | Clase de precisión | …. | 5P
12.2 | Potencia de precisión | VA | 30
12.3 | Corriente de precisión | A | 1
12.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
12.5 | Gama Extendida | % | 120
12.6 | Factor Limite de precisión | FLP | 20
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV DE 200 A 400 AMPERES |  |  |  |  | HOJA 2 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
13 | Quinto devanado secundario | ….
13.1 | Clase de precisión | …. | 5P
13.2 | Potencia de precisión | VA | 30
13.3 | Corriente de precisión | A | 1
13.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
13.5 | Gama Extendida | % | 120
13.6 | Factor Limite de precisión | FLP | 20
14 | Características Constructivas | ….
14.1 | Indicador de nivel de aceite | …. | sí
14.2 | Clase térmica | …. | -25/+40
14.3 | Material aislador exterior | …. | Porcelana
14.4 | Color | …. | Gris RAL 7035
14.5 | Tipo de aislamiento del devanado | …. | Aceite mineral de aislamiento tipo E sin inhibidor
14.6 | Recubrimiento de los devanados | …. | Papel Kraft termoestabilizado
14.7 | Acero | …. | Galvanizado por inmersión en caliente
14.8 | Distancia de fuga del aislador | mm/kV | 31
14.9 | Peso Máximo | kg | Inf. Fabricante
14.1 | Bornes de conexión a tierra bimetálico | …. | Requerido
14.11 | Grado de protección mínimo | …. | IP55
14.12 | Válvulas de muestreo del aceite | …. | Requerido
14.13 | Aceleración sísmica | g | 0.3
14.14 | Caja terminales secundaria de protección tipo IP55 | …. | Requerido
14.15 | Ganchos de izaje | …. | Requerido
14.16 | Terminales primarios para conexión a cable (aluminio o bimetálico) | …. | Requerido
14.17 | Placa de característica de acero inoxidable | …. | Requerido
14.18 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados | …. | Requerido
14.19 | Placa de advertencia de acero inoxidable | …. | Requerido
15 | Ensayos tipo requeridos de equipos similares | …. | (*)
15.2 | Corriente de corta duración ( según IEC 61869-2 clausula 7.2.201) | …. | Requerido
15.3 | Elevación de temperatura ( IEC 61869-1 clausula 7.7.2, 6.4, IEC 61869-3 clausula 7.7.2. elevación de temp. 55ºC en condiciones de servicio de -50 a +40ºC ) | …. | Requerido
15.4 | Tensión de aguante a impulso tipo rayo en seco ( IEC 61869-1, clausula 7.2.3, IEC 61869-3, clausula 7.2.3) | …. | Requerido
16 | Dimensiones | …. | Inf. del fabricante
17 | Requerimientos de la placa de característica | ….
17.1 | Marca del fabricante. | …. | Requerido
17.2 | Número de serie. | …. | Requerido
17.3 | Tensión máxima del equipo. | …. | Requerido
17.4 | Corriente primaria nominal. | …. | Requerido
17.5 | Frecuencia nominal. | …. | Requerido
17.6 | Relación de transformación. | …. | Requerido
17.7 | Número de núcleos. | …. | Requerido
17.8 | Clase de precisión para cada núcleo | …. | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV DE 200 A 400 AMPERES |  |  |  |  | HOJA 3 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
17.9 | Potencia de precisión para cada núcleo. | …. | Requerido
17.1 | Corriente térmica de corta duración (ITh). | …. | Requerido
17.11 | Corriente dinámica de corta duración (Idyn). | …. | Requerido
17.12 | Factor nominal de seguridad. | …. | Requerido
17.13 | Factor límite de precisión nominal. | …. | Requerido
18 | Garantía después de puesta en servicio | años | 3
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL