## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
CONDUCTOR COBRE DESNUDO 4/0 AWG
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Conductores, por lo que deben revisarse en conjunto.
CONDUCTOR COBRE DESNUDO 4/0 AWG |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | …. | ASTM B-2, ASTM B-8
7 | Características Constructivas
7.1 | Material | …. | Cobre desnudo semiduro, Clase B
7.2 | Nº hilos de cobre | …. | 19
7.3 | Diámetro cada hilo | mm | 2.68
7.4 | Sección | mm2 | 107.2
7.5 | Diámetro conductor | mm | 13.41
7.6 | Carga de rotura mínima (daN) | daN | 3395
7.7 | Resistencia eléctrica con C.C. a 20 ºC | Ω/km | 0.164
7.8 | Ampacidad | A | 480
8 | Garantía después de puesta en servicio | Años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente.
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL