## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ARMARIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN BAHÍAS GIS
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Bahías GIS 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
ARMARIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN BAHÍAS GIS |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Normas |  | IEC60949, IEC60038, IEC60068, IEC60664
2 | Características constructivas
2.1 | Modo de construcción |  | De acero barnizado, tropical interior
2.2 | Grado de protección |  | IP54
2.3 | Construcción a base de planchas y perfiles de acero |  | Requerido
2.4 | Bloques de ensamble |  | Requerido
2.5 | Bornes de potencia y control (+ reserva) |  | Requerido
2.6 | Potencia del calefactor | W | Requerido
2.7 | Pintura de armarios |  | RAL 7032
2.8 | Dimensiones aproximadas
2.8.1 | Altura | mm | (*)
2.8.2 | Anchura | mm | (*)
2.8.3 | Profundidad | mm | (*)
2.9 | Apertura frontal
2.1 | Iluminación interior |  | Requerido
2.11 | Indicación luminosa de perdida de tensión auxiliar de CC |  | Requerido
2.12 | Puerta con cerradura y manija |  | Requerido
2.13 | Esquema mímico de conexiones de equipos principales de la bahía correspondiente en la parte frontal |  | Requerido
3 | Elementos de los gabinetes asociados a las líneas
3.1 | Relé de protección diferencial de línea (87L) (Ver PDTG de este equipo) |  | Requerido
3.2 | Relé de protección de distancia (21) (Ver PDTG de este equipo) |  | Requerido
3.3 | Medidor de línea (Ver especificaciones técnicas Bahías GIS) |  | Requerido
4 | Elementos de los gabinetes asociados a los transformadores
4.1 | Relé de protección diferencial (87T) (Ver PDTG de este equipo) | ud | 1
4.2 | Relé de sobrecorriente AT y MT (Ver PDTG de este equipo) | ud | 1 AT y 1 MT
4.3 | Relé de Bloqueo (86T) | ud | 1
4.4 | Señalizador alarmas mecánicas del transformador | ud | 1
4.4.1 | Voltaje de Alimentación | Vdc | 125
4.4.2 | Tolerancia voltaje de alimentación | % | ≥ (±10%)
4.4.3 | Grado de ptrotección |  | ≥ IP41
4.4.4 | Configuración de señales críticas y no críticas |  | Requerido
4.4.5 | Configuración de señaes audibles |  | Requerido
4.4.6 | Rango de humedad relativa | % | 0-95
5 | Elementos del gabinete asociado a los seccionadores de seccionamiento de barras y puesta a tierra
5.1 | Unidad Digital de protección de barra | ud | 1
5.2 | Supervisión de estado de seccionadores e interruptores | ud | 1
5.3 | Elementos para el accionamiento de los seccionadores | ud | 3
6 | Garantía después de puesta en servicio | años | 3
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL