## Descargadores 120 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 120 KV PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de pararrayos, por lo que deben revisarse en conjunto.
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 120 KV PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del oferente | …. | (*)
2 | Empresa Proveedora | …. | (*)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Marca | …. | (*)
5 | Modelo | …. | (*)
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Normas | ….
7.1 | Normas Técnicas |  | IEC 60099-4,5 IEC 60071-1,2 IEC 60815-1,2,3 IEEEC 62.11
7.2 | Requerimiento de calidad |  | ISO 9001
8 | Datos Técnicos
8.1 | Tensión Nominal de Servicio (Uref) | kV | 138
8.2 | Tensión Máxima de Servicio | kV | 145
8.3 | Frecuencia de servicio | Hz | 60
8.4 | Conexión de Neutro del Sistema |  | Rígido a tierra
8.5 | Uso |  | Entrada de línea de transmisión
8.6 | Tipo de descargador |  | Óxido de Zinc (ZnO)
8.7 | Material del aislador |  | Polimérico HTV
8.8 | Nivel de aislamiento del sistema (BIL) | kV | 650
8.9 | Tensión asignada del pararrayo (Ur) | kV | 120
8.1 | Tensión Continua de Operación (Uc/MCOV) | kV | 92/98
8.11 | Corriente nominal de descarga (8/20 μs) | kA | 10
8.12 | Tensión residual máxima de impulso de corriente 8/20 μs a 10KA | kV | 324
8.13 | Tensión residual máxima de impulso tipo rayo 8/20 μs a 10KA | kV | 297
8.14 | Tensión residual máxima de impulso tipo rayo 8/20 μs a 20KA | kV | 326
8.15 | Clase de descarga de línea |  | Clase 3
8.16 | Corriente máxima de cortocircuito | kA | 40
9 | Características de Protección
9.1 | Máxima tensión Residual al Impulso de Maniobra para una onda de corriente de 30/60 µs a 0.5 KA | kV | 200
9.1.1 | Máxima tensión residual con impulso de corriente de frente escarpado 1/2 µs a 10 ka | kV | 280
9.1.2 | Distancia de fuga especifica fase-tierra | mm/KV | 31
9.1.3 | Tensión residual antes y después del impulso de corriente de larga duración | % | 5
9.2 | Velocidad del viento de diseño extremo | km/h | 140
9.3 | Carga energética máxima de impulso simple (kJ/kV Ur) |  | 7.8
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 120 KV PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
10 | Otros Parámetros
10.1 | Peso del descargador | Kg | (*)
10.2 | Altura Máxima | mm | (*)
10.3 | Placa característica |  | Requerido
10.4 | Tipo de la placa |  | Metálica con datos incrustados en color negro
10.5 | Base inferior para fijación tipo triangular con orificio en corredera. |  | Requerido
10.6 | Accesorios
10.6.1 | Contador de descargas (Uno por fase) |  | Requerido
10.6.3 | Terminal de conexión de línea tipo pala 4 agujeros atornillados |  | Requerido
10.6.4 | Terminal de conexión a tierra |  | Requerido
10.6.5 | Pernos para fijación y anclaje |  | Requerido
11 | Garantía después de puesta en servicio | años | 2
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL