## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CABLE DE CONTROL AISLADO 12 AWG X 2 HILOS
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Conductores, por lo que deben revisarse en conjunto.
CABLE DECONTROL AISLADO 12 AWG x 2 HILOS |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora |  | (*)
2 | Fabricante |  | (*)
3 | Marca |  | (*)
4 | Modelo |  | (*)
5 | País de origen |  | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos |  | UL-1277, IEC60228
7 | Características | ….
7.01 | Material Conductor | …. | Cobre multi- hebras recocido, clase 5
7.02 | Cable debe sin armadura |  | Requerido
7.03 | Numero de conductores | …. | 2 Hilos, calibre 12 AWG
7.04 | Debe ser | …. | Resiste dobleces frecuentes por su grado de flexibilidad, aceites, grasas, agentes químicos, calor y humedad
7.05 | Aislamiento | …. | PVC
7.06 | Espesor aproximado aislamiento del conductor | mm | 0.38
7.07 | Cubierta Exterior (chaqueta) | mm | PVC extra-flexible, color negro
7.08 | Voltaje de operación máximo | V | 300
7.09 | Temperatura máxima de operación | ºC | 70
7.1 | Área o sección del conductor | mm² | 3.31
7.11 | Diametro del conductor | mm | 2.4
7.12 | Ampacidad | A | 21
7.13 | Resistencia en C.C. a 20 ºC Ω | Ω/km | ≤ 5.211
8 | Garantía | Años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL