## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Transformador de Potencia 32-40 MVA, por lo que deben revisarse en conjunto.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 1 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
1 | Generales de la Adquisición del Transformador de Potencia
1.01 | Comprador |  | Edesur Dominicana S.A.
1.02 | Proyecto oficial para la adquisición |  | Transformador de potencia 32-40 MVA con tensión primaria de 138kV, tensión secundaria de 12.8 kV, YNyn0(d11)
1.03 | Localización y uso dirigido para la compra |  | Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)
1.04 | Suplidor |  | Inf. Suplidor
1.05 | Fabricante del Transformador |  | Inf. Suplidor
1.06 | Modelo del Transformador |  | Inf. Suplidor
1.07 | Color del transformador |  | Gris Perla (ANSI IEEE-70)
1.08 | País de Origen |  | Inf. Suplidor
2 | Condiciones del Generales del Sistema
2.01 | Frecuencia nominal del sistema | Hz | 60
2.02 | Número de fases |  | 3
2.03 | Variación de la frecuencia del sistema | Hz | 58-63
2.04 | Voltaje nominal en alta tensión (L-L) | kV | 138
2.05 | Voltaje máximo de diseño en alta (L-L) | kV | 145
2.06 | Voltaje máximo de diseño en media tensión (L-L) | kV | 17.5
2.07 | Voltaje máximo de diseño en terciario (L-L) | kV | 12
2.08 | Conexionado y desfase angular |  | YNyn0(d11)
2.09 | Potencia Nominal Primario/Secundario ONAN | MVA | 32
2.1 | Potencia Nominal Primario/Secundario ONAF | MVA | 40
2.11 | Conexión de los neutros de alta y media tensión |  | Sólidamente aterrado
2.12 | Tensión auxiliar de protección y automatización | Vdc | 125
2.13 | Tensión de alimentación de iluminación y calefacción | Vac | 120
2.14 | Tensión de servicios auxiliares de baja tensión y circuitos de fuerza | Vac | 208
2.15 | Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en los terminales del transformador, la potencia de cortocircuito en los terminales del lado de A.T., debe ser asumida según la IEC60076-5 | MVA | 15000
3 | Requerimientos Eléctricos para el Transformador de Potencia
3.01 | El aumento de la temperatura medida a través de la resistencia de devanado | °C | 65
3.02 | Temperatura del aceite "Top-Oil" medida con un termómetro | °C | 55
3.03 | Aumento de Temperatura del punto más caliente del devanado "Hot-Spot" y partes metálicas en contacto con celulosa del material aislante, en ciclo normal de carga | °C | 110
3.04 | Frecuencia nominal | Hz | 60
3.05 | Voltaje nominal del devanado de alta tensión | kV | 138
3.06 | Voltaje nominal del devanado de media tensión | kV | 12.8
3.07 | Voltaje nominal del devanado de terciario | kV | 10
3.08 | Grupo de conexión |  | YNyn0(d11)
3.09 | Potencia nominal basada en las condiciones de temperatura descrita en "CONDICIONES AMBIENTALES Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO" en la menor etapa de refrigeración ONAN (Al menos) | MVA | 32
3.1 | Potencia nominal basada en las condiciones de temperatura descrita en "CONDICIONES AMBIENTALES Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO" en la mayor etapa de refrigeración ONAF (Al menos) | MVA | 40
3.11 | Regulación de voltaje del cambiador de tomas bajo carga (CTBC) | %/% | (+8.05/-17.25)
3.12 | Variación de tensión por paso de regulación referido a la tensión nominal 138 kV | % | 1.15
3.13 | Impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) de superior tensión a una potencia de 40MVA | % | Inf. Fabricante
3.14 | Impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) nominal de tensión a una potencia de 40MVA | % | 10.75 |  |  |  | Las tolerancias admitidas de impedancia están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.15 | Impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) de mínima tensión a una potencia de 40MVA | % | Inf. Fabricante
3.16 | Impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) de superior tensión a una potencia de 32MVA | % | Inf. Fabricante
3.17 | Impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) nominal de tensión a una potencia de 32MVA | % | Inf. Fabricante
3.18 | Impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) de mínima tensión a una potencia de 32MVA | % | Inf. Fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 2 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
3.19 | Impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma (tap) de superior tensión a una potencia de 32MVA | % | Inf. Fabricante
3.2 | Impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma (tap) nominal de tensión a una potencia de 40MVA | % | 9.68 |  |  |  | Las tolerancias admitidas de impedancia están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.21 | Impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma (tap) de mínima tensión a una potencia de 32MVA | % | Inf. Fabricante
3.22 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo, con una forma de onda 1.2/50μsec, en los terminales de fases del devanado de A.T. (138kV) | kV Pico | 650
3.23 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo, con una forma de onda 1.2/50μsec, en el terminal de neutro del devanado de A.T. (138kV) | kV Pico | 170
3.24 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo, con una forma de onda 1.2/50μsec, en los terminales de fases del devanado de M.T. (12.8kV) | kV Pico | 95
3.25 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo, con una forma de onda 1.2/50μsec, en el terminal de neutro del devanado de M.T. (12.8kV) | kV Pico | 75
3.26 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo, con una forma de onda 1.2/50μsec, en los terminales del devanado de terciario (10kV) | kV Pico | 75
3.27 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial, por un tiempo de 60 segundos, en el terminal de fase del devanado de A.T. (138kV) | kV r.m.s. | 275
3.28 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial, por un tiempo de 60 segundos, en el terminal de neutro del devanado de A.T. (138kV) | kV r.m.s. | 70
3.29 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial, por un tiempo de 60 segundos, en los terminales de fases del devanado de M.T. (12.8kV) | kV r.m.s. | 38
3.3 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial, por un tiempo de 60 segundos, en los terminales de neutro del devanado de M.T. (12.8kV) | kV r.m.s. | 28
3.31 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial, por un tiempo de 60 segundos, en los terminales de salidad del terciario . (10 kV) | kV r.m.s. | 28
3.32 | Regulación de voltaje garantizada, en la toma (tap) nominal (con el devanado de M.T. en 12.8kV frente al devanado de A.T. y con el devanado de A.T. manejando la máxima potencia) con un factor de potencia uno (1) (138kV) | % | Inf. Fabricante
3.33 | Regulación de voltaje garantizada, en la toma (tap) nominal (con el devanado de M.T. en 12.8kV frente al devanado de A.T. y con el devanado de A.T. manejando la máxima potencia) con un factor de potencia de (0.8) (138kV) | % | Inf. Fabricante
3.34 | Corriente de excitación garantizada referida a 40MVA con una tensión del 100% de la tensión nominal (138kV) | % | Inf. Fabricante
3.35 | Corriente de excitación garantizada referida a 40MVA con una tensión del 110% de la tensión nominal (151.8kV) | % | Inf. Fabricante
3.36 | Corriente de 3er armónico SIN CARGA con una tensión equivalente al 100% de la tensión nominal | % de In | Inf. Fabricante
3.37 | Corriente de 5to armónico SIN CARGA con una tensión equivalente al 100% de la tensión nominal | % de In | Inf. Fabricante
3.38 | Corriente de 7mo armónico SIN CARGA con una tensión equivalente al 100% de la tensión nominal | % de In | Inf. Fabricante
3.39 | Corriente de 3er armónico SIN CARGA con una tensión equivalente al 110% de la tensión nominal | % de In | Inf. Fabricante
3.4 | Corriente de 5to armónico SIN CARGA con una tensión equivalente al 110% de la tensión nominal | % de In | Inf. Fabricante
3.41 | Corriente de 7mo armónico SIN CARGA con una tensión equivalente al 110% de la tensión nominal | % de In | Inf. Fabricante
3.42 | Corriente máxima de magnetización de Inrush sin magnetismo residual a (138)kV | Amp | Inf. Fabricante
3.43 | Tiempo que puede soportar el transformador de potencia con una sobretensión a frecuencia industrial sin carga con las siguientes condiciones: |  | 138kV | 12.8kV
3.44 | Con una sobretensión del 135% | Seg. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
3.45 | Con una sobretensión del 130% | Seg. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
3.46 | Con una sobretensión del 125% | Seg. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
3.47 | Con una sobretensión del 120% | Seg. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
3.48 | Con una sobretensión del 115% | Seg. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
3.49 | Con una sobretensión del 110% | Seg. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
3.5 | El fabricante debe cumplir con la información relacionada a las sobrecargas permitidas en su diseño, en cumplimiento con lo requerido en la Especificación Técnica del acápite 6.2.14 |  | Requerido
3.51 | Potencia base referencia de [S] | MVA | 40
3.52 | Sobre carga permitida [K2] por media (½) hora | % de S | Inf. Fabricante
3.53 | Sobre carga permitida [K2] por una (1) hora | % de S | Inf. Fabricante
3.54 | Sobre carga permitida [K2] por cuatro (4) horas | % de S | Inf. Fabricante
3.55 | Sobre carga permitida [K2] por ocho (8) horas | % de S | Inf. Fabricante
3.56 | Sobre carga permitida [K2] por veinticuatro (24) horas | % de S | Inf. Fabricante
3.57 | Sumatoria de todas las pérdidas con y sin cargas, incluyendo la potencia del sistema de refrigeración con el transformador en la toma (tap) nominal a plena carga (40 MVA). (Wica) | kW | ≤126 |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.58 | Pérdidas SIN CARGA (corriente de excitación) a 60Hz y una tensión aplicada igual al 100% de la tensión nominal (138kV) (Wig) | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.59 | Pérdidas SIN CARGA (corriente de excitación) a 60Hz y una tensión aplicada igual al 110% de la tensión nominal (151.8kV) | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.6 | Pérdidas reactivas (SIN CARGA) (138kV) máximas garantizadas | kVAr | Inf. Fabricante
3.61 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de superior tensión, a plena carga (40 MVA) | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.62 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) nominal, a plena carga (40 MVA). (Wcg) | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.63 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de menor tensión, a plena carga (40 MVA) | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.64 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de superior tensión y una carga de 32 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.65 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) nominal y una carga de 32 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.66 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de menor tensión y una carga de 32 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.67 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de superior tensión y una carga de 24 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 3 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
3.67 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) nominal y una carga de 24 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.68 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de menor tensión y una carga de 24 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.69 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de superior tensión y una carga de 16 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.7 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) nominal y una carga de 16 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.71 | Pérdidas CON CARGA (sin incluir la potencia para la refrigeración), con un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) de menor tensión y una carga de 16 MVA | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.72 | Pérdidas SERVICIOS AUXILIARES, con el transformador de potencia en un factor de potencia 0.85, en la toma (tap) nominal, a plena carga (40 MVA). (Wag) | kW | Inf. Fabricante |  |  |  | Las tolerancias admitidas de pérdidas están en las especificaciones técnicas, acápite 12.
3.73 | Máximo nivel de potencia acústica total garantizada a la tensión nominal, corriente nominal (40MVA) y frecuencia nominal, con equipos de refrigeración en funcionamiento y el CTBC en la derivación principal, calculada resumiendo los valores garantizados | dB | 74
4 | Requerimientos del Circuito Magnético del Transformador de Potencia
4.01 | Tipo de núcleo magnético |  | (Acorazado, Columna)
4.02 | Fabricante del núcleo |  | Inf. Fabricante
4.03 | Tipo de laminado de la hoja para el núcleo |  | Inf. Fabricante
4.04 | Material de las hojas para el núcleo |  | Inf. Fabricante
4.05 | Indicar si se usará el método escalonado para la construcción de núcleo para la formación del circuito magnético |  | Inf. Fabricante
4.06 | Indique si se requieren pantallas de derivación magnética (Shunt/screens). Si la respuesta es afirmativa el fabricante debe adjuntar en la oferta técnica los detalles de los mismos. |  | Inf. Fabricante
5 | Requerimiento para los Devanados del Transformador de Potencia
5.01 | Material de los conductores de los devanados |  | Cobre
5.02 | Tipo de devanado de alta tensión A.T. |  | (Disco, Hélice, Etc.)
5.03 | Tipo de devanado de media tensión M.T. |  | (Disco, Hélice, Etc.)
5.04 | Tipo de devanado de terciario. |  | (Disco, Hélice, Etc.)
6 | Características conductores devanados del Transformador de Potencia
6.01 | Tipo de conductor para el devanado del lado A.T. |  | Inf. Fabricante
6.02 | Fabricante del conductor del lado A.T. |  | Inf. Fabricante
6.03 | Tipo de conductor para el devanado del lado M.T. |  | Inf. Fabricante
6.04 | Fabricante del conductor del lado M.T. |  | Inf. Fabricante
6.05 | Tipo de conductor para el devanado terciario |  | Inf. Fabricante
6.06 | Fabricante del conductor terciario |  | Inf. Fabricante
7 | Aislamiento conductores devanados del Transformador de Potencia
7.01 | Tipo de aislamiento del devanado de A.T. |  | (Papel Kraft, Pressboard, Etc)
7.02 | Tipo de aislamiento del devanado de M.T. |  | (Papel Kraft, Pressboard, Etc)
7.03 | Tipo de aislamiento del devanado terciario |  | (Papel Kraft, Pressboard, Etc)
7.04 | Tipo de aislamiento para las conexiones de tomas |  | (Papel Kraft, Pressboard, Etc)
7.05 | Tipo de aislamiento de las placas laterales |  | (Pressboard, fiber Glass, Uder Wood, Bakelite)
8 | Aumento de la temperatura devanados del Transformador de Potencia
8.01 | Clase de temperatura del aislamiento de los devanados |  | 120[E]
8.02 | Aumento de la temperatura promedio garantizada (a 40MVA) de los devanados | °C | Inf. Fabricante
8.03 | Aumento de la temperatura garantizada (a 40MVA) del punto más caliente de los devanados | °C | Inf. Fabricante
8.04 | Aumento de la temperatura promedio garantizada (a 40MVA) del aceite | °C | Inf. Fabricante
9 | Requerimientos generales para los descargadores de sobre tensiones
9.01 | Denominación de los descargadores de sobre tensiones de óxido metalico de Zinc (ZnO) |  | Inf. Fabricante
9.02 | La designación de la clase de los descargadores de sobretensión de media tensión |  | Inf. Fabricante
10 | Especificaciones descargadores sobretensión lados A.T. y M.T.
10.1 | Especificaciones descargadores sobretensión lado A.T.
10.1.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
10.1.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
10.1.3 | Tensión nominal del descargador de sobretensión (Ur) | kV r.m.s. | 108
10.1.4 | Tensión máxima de operación continua (MCOV / Uc) | kV r.m.s. | 84
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 4 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
10.1.5 | Corriente nominal de descarga del descargador de sobretensión | kA r.m.s. | 10 | 10
10.1.6 | Tipo del descargador sobretensión |  | Óxido de Zinc
10.1.7 | Tipo del aislador del descargador de sobretensión |  | Polimérico
10.1.8 | Corriente mínima cortocircuito | kA r.m.s. | Inf. Fabricante
10.1.9 | Distancia de fuga mínima según (IEC 60815) | mm | 4495
10.1.10 | Tensión máxima de descarga (@10kA r.m.s.) | kV r.m.s. | Inf. Fabricante
10.1.11 | Contador de descarga |  | Requerido
10.1.12 | Cantidad de descargadores de sobretensión del lado de A.T. |  | 3
10.1.13 | Cantidad de contador de descarga para el descargador de sobretensión de A.T. |  | 3
10.2 | Especificaciones descargadores sobretensión lado M.T.
10.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
10.2.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
10.2.3 | Tensión nominal del descargador de sobretensión (Ur) | kV r.m.s. | 10
10.2.4 | Tensión máxima de operación continua (MCOV / Uc) | kV r.m.s. | 8.4
10.2.5 | Corriente nominal de descarga del descargador de sobretensión | kA r.m.s. | 10
10.2.6 | Tipo del descargador sobretensión |  | Óxido de Zinc
10.2.7 | Tipo del aislador del descargador de sobretensión |  | Polimérico
10.2.8 | Corriente mínima cortocircuito | kA r.m.s. | Inf. Fabricante
10.2.9 | Distancia de fuga mínima según (IEC 60815) | mm | 543
10.2.10 | Tensión máxima de descarga (@10kA r.m.s.) | kV r.m.s. | Inf. Fabricante
10.2.11 | Contador de descarga |  | Requerido
10.2.12 | Cantidad de descargadores de sobretensión del lado de M.T. |  | 3
10.2.13 | Cantidad de contador de descarga para el descargador de sobretensión de M.T. |  | 3
10.2.14 | Carga a velocidad del viento 44 m / seg según a DIN 1055 |  | Requerido
11 | Requerimientos para el cambiador CTBC del Transformador de Potencia
11.1 | Disrruptor (Diverter Switch)
11.1.1 | Fabricante del CTBC para el transformador de potencia |  | Inf. Fabricante
11.1.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
11.1.3 | Tipo Disrruptor |  | Con cápsula al vacío
11.1.4 | Ubicación |  | Lado de alta tensión
11.1.5 | Tipo de montaje del cambiador de tomas bajo carga (CTBC) |  | (Lineal / Rotativo)
11.1.6 | Cantidad de posiciones del cambiador de tomas bajo carga (CTBC) |  | 23
11.1.7 | Cantidad de operaciones garantizadas |  | ≥ 300000
11.1.8 | Cantidad de operaciones garantizadas libre de mantenimiento |  | 300000
11.1.9 | Corriente nominal | Amp | Inf. Fabricante
11.1.10 | Corriente máxima de cortocircuito soportada | kA r.m.s. | Inf. Fabricante
11.1.11 | Voltaje máximo soportado entre paso | kV | Inf. Fabricante
11.1.12 | Corriente circulante de sobrecarga soportada permanente | Amp | 1.2Ith
11.1.13 | Conexión de tres salidas de recipientes de aceite ( punto neutro abierto) |  | Requerido
11.1.14 | Sistema de control de arcos eléctrico |  | Requerido
11.1.15 | Sistema de protección de pasos |  | Requerido
11.1.16 | Relé de protección de flujo para protección del compartimento del disrruptor |  | Requerido
11.1.17 | Válvula de alivio de sobrepresión |  | Requerido
12 | Relé de protección por flujo del CTBC (Jansen)
12.01 | Fabricante del relé de flujo del CTBC |  | Inf. Fabricante
12.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
12.03 | Cantidad de contactos doble polo doble terminal (DPDT) para disparo |  | 2
12.04 | Cantidad de contactos doble polo doble terminal (DPDT) para alarma |  | 2
12.05 | Pulsador de prueba para disparo |  | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 5 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
13 | Accionamiento motor del CTBC
13.01 | Fabricante de la caja de accionamiento motor del CTBC |  | Inf. Fabricante
13.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
13.03 | Esquema red de alimentación para los circuitos de fuerza |  | 4 hilos
13.04 | Tensión nominal de los servicios auxiliares de alimentación | Vac | 208
13.05 | El circuito de control debe incluir un monitor de tensión |  | Requerido
13.06 | Voltaje circuitos de control | Vdc | 125
13.07 | Números de coronas potenciométricas requeridas |  | 1
13.08 | Transductor de 4-20ma para corona potenciométrica requerido |  | 1
13.09 | Tarjeta de salida de posición codificada con codificación en DECADA |  | 1
13.1 | Tarjeta de salida de posición codificada con codificación en BCD |  | 1
14 | Relé Automático de Control de Tensión
14.01 | Fabricante del relé de regulación de voltaje |  | Inf. Fabricante
14.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
14.03 | Tipo de montaje del relé de regulación de voltaje |  | Rack
14.04 | Incluir un transformador de corriente para compensación |  | Requerido
14.05 | Protocolos de comunicación para SCADA |  | DNP3 sobre Ethernet
IEC61850 sobre Ethernet
Fibra óptica- LC y RJ45- Cobre
14.06 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
14.07 | Cantidad de Relé Automático de Control de Tensión |  | 1
15 | Relé de liberación automática de sobrepresión
15.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
15.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
15.03 | Restablecimiento |  | Manual
15.04 | Cantidad de contactos doble polo doble terminal (DPDT) para disparo |  | 1
15.05 | Cantidad de contactos doble polo doble terminal (DPDT) para alarma |  | 1
15.06 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
15.07 | Tubería de desfogue |  | Requerido
15.08 | Cantidad de Relé de liberación automática de sobrepresión |  | 1
16 | Anunciador de alarmas
16.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
16.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
16.03 | Protocolos de comunicación para SCADA |  | DNP3 sobre Ethernet
Fibra óptica- LC o RJ45- Cobre
16.04 | Número de entradas |  | ≥ 16
16.05 | Número de contactos de salidas libres de tensión |  | ≥ 6
16.06 | Reset remoto |  | Sí
16.07 | Tension de Operación |  | 125-250 Vdc
16.08 | Voltaje de aislamiento nominal |  | 300 Vdc
16.09 | Lógica de programación |  | Sí
16.1 | Contacto fallo anunciador |  | Sí
16.11 | Todos los puntos de entradas y salidas disponibles conectados a borneras |  | Sí
16.12 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
16.13 | Categoría de sobrevoltaje |  | II
16.14 | Cantidad de Anunciador de alarmas |  | 1
17 | Instrumentos
17.1 | Indicador nivel de aceite para el tanque principal
17.1.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
17.1.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
17.1.3 | Modo de funcionamiento |  | Magnético
17.1.4 | Graduación de Escala 240° |  | "0-10"
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 6 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
17.1.5 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación alarma |  | 1
17.1.6 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para disparo |  | 1
17.1.7 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación disparo |  | 1
17.1.8 | Salida análoga |  | Sí
17.1.9 | Salida análoga de 4 - 20mA para monitor de transformador |  | Sí
17.1.10 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
17.1.11 | Cantidad de Indicador nivel de aceite para el estanque principal |  | 1
17.2 | Indicador nivel de aceite cambiador de tomas
17.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
17.2.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
17.2.3 | Modo de funcionamiento |  | Magnético
17.2.4 | Graduación de Escala 240° |  | "0-10"
17.2.5 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación alarma |  | 1
17.2.6 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para disparo |  | 1
17.2.7 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación disparo |  | 1
17.2.8 | Salida análoga |  | Sí
17.2.9 | Salida análoga de 4 - 20mA para monitor de transformador |  | Sí
17.2.10 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
17.2.11 | Cantidad de Indicador nivel de aceite cambiador de tomas |  | 1
17.3 | Indicador temperatura del devanado primario del transformador
17.3.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
17.3.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
17.3.3 | Sistema de medición del indicador de temperatura |  | Mecánico
17.3.4 | Salida análoga de 4 - 20mA para monitor de transformador |  | Si
17.3.5 | Rango de medida (°C) |  | Inf. Fabricante
17.3.6 | Presición de la medida (°C) |  | Inf. Fabricante
17.3.7 | Color |  | RAL 7033
17.3.8 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación alarma |  | 1
17.3.9 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para disparo |  | 1
17.3.10 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación disparo |  | 1
17.3.11 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
17.3.12 | Tipo de ventana |  | Inf. Fabricante
17.3.13 | Tipo de encapsulado (housing) |  | Inf. Fabricante
17.3.14 | Cantidad de Indicador temperatura del devanado primario del transformador |  | 1
17.4 | Indicador temperatura del devanado secundario del transformador
17.4.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
17.4.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
17.4.3 | Sistema de medición del indicador de temperatura |  | Mecánico
17.4.4 | Salida análoga de 4 - 20mA para monitor de transformador |  | Si
17.4.5 | Rango de medida (°C) |  | Inf. Fabricante
17.4.6 | Presición de la medida (°C) |  | Inf. Fabricante
17.4.7 | Color |  | RAL 7033
17.4.8 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación alarma |  | 1
17.4.9 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para disparo |  | 1
17.4.10 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación disparo |  | 1
17.4.11 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
17.4.12 | Tipo de ventana |  | Inf. Fabricante
17.4.13 | Tipo de encapsulado (housing) |  | Inf. Fabricante
17.4.14 | Cantidad de Indicador temperatura del devanado primario del transformador |  | 1
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 7 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
17.5 | Indicador temperatura del aceite del transformador
17.5.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
17.5.2 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
17.5.3 | Sistema de medición del indicador de temperatura |  | Mecánico
17.5.4 | Salida análoga de 4 - 20mA para monitor de transformador |  | Si
17.5.5 | Rango de medida (°C) |  | Inf. Fabricante
17.5.6 | Presición de la medida (°C) |  | Inf. Fabricante
17.5.7 | Color |  | RAL 7033
17.5.8 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación alarma |  | 1
17.5.9 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para disparo |  | 1
17.5.10 | Nº de contactos doble polo doble terminal (dpdt) para indicación disparo |  | 1
17.5.11 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
17.5.12 | Tipo de ventana |  | Inf. Fabricante
17.5.13 | Tipo de encapsulado (housing) |  | Inf. Fabricante
17.5.14 | Cantidad de Indicador temperatura del devanado primario del transformador |  | 1
18 | Relé de Buchholz de doble flotadores - Tanque principal
18.01 | Fabricante del relé de Buchholz |  | Inf. Fabricante
18.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
18.03 | Tipo de relé de Buchholz |  | Twin Float
18.04 | Número y tipos de contactos |  | 2 (ChangeOver)
18.05 | Grado de protección acorde a IEC 60529 |  | IP55
18.06 | El relé de Buchholz debe incluir una válvula de muestreo de gas. La válvula de muestreo de gas debe estar localizada a un lado del tanque principal a una altura promedio de 1.5 metros del suelo |  | Requerido
18.07 | Pruebas de choque y vibración |  | Requerido
18.08 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
18.09 | Cantidad de Relé de Buchholz de doble flotadores - Tanque principal |  | 1
19 | Deshidratador de aire tanque principal libre de mantenimiento
19.01 | Fabricante deshidratador de aire para el estanque principal |  | Inf. Fabricante
19.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
19.03 | Tipo de deshidratador de aire para el estanque principal |  | Inf. Fabricante
19.04 | Voltaje de alimentación (Vdc) |  | 125
19.05 | Indicación de temperatura del cañón con salida análoga de 4 -20mA |  | Requerido
19.06 | Data logger incluido con cable de comunicación |  | Requerido
19.07 | Botón de prueba |  | Requerido
19.08 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
19.09 | Cantidad de Deshidratador de aire tanque principal |  | 1
20 | Deshidratador de Aire del Conmutador de Tomas Libre de Mantenimiento
20.01 | Fabricante deshidratador de aire para el estanque principal |  | Inf. Fabricante
20.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
20.03 | Tipo de deshidratador de aire para el estanque principal |  | Inf. Fabricante
20.04 | Voltaje de alimentación (Vdc) |  | 125
20.05 | Indicación de temperatura del cañón con salida análoga de 4 -20mA |  | Requerido
20.06 | Data logger incluido con cable de comunicación |  | Requerido
20.07 | Botón de prueba |  | Requerido
20.08 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
20.09 | Cantidad de Deshidratador de Aire del Conmutador de Tomas |  | 1
21 | Especificaciones de la bolsa de goma para el conservador
21.01 | Fabricante de la bolsa de goma del conservador |  | Inf. Fabricante
21.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
21.03 | Normas de fabricación y pruebas aplicables |  | Inf. Fabricante
21.04 | Cantidad de bolsa de goma para el conservador |  | 1
22 | Aceite mineral del sistema de aislamiento del transformador
22.01 | Norma de aceite aislante |  | ASTM D3487
22.02 | Tipo de aceite aislante |  | tipo I
22.03 | Contenido de inhibidor de oxidación | %wt | ≤ 0.08
22.04 | Fabricante del aceite aislante |  | Inf. Fabricante
22.06 | Sulfuros corrosivos |  | No dectectable
22.08 | Contenido de agua | ppm | ≤ 35
22.09 | Contenido cuantitativos de bifenilos policlorados (PCB) |  | No dectectable
22.1 | El aceite ofertado puede ser Reemplazado o Mezclado con los siguientes aceites:
22.10.1 | Marca y tipo |  | Inf. Fabricante
22.10.2 | Marca y tipo |  | Inf. Fabricante
22.10.3 | Marca y tipo |  | Inf. Fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 8 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
23 | Requerimiento sistema de refrigeración Transformador de Potencia
23.01 | Cantidad de ventiladores |  | Inf. Fabricante
23.02 | Cantidad de grupos de ventiladores |  | Inf. Fabricante
23.03 | Cantidad de radiadores / intercambiadores |  | Inf. Fabricante
23.04 | Cantidad de grupos de radiadores / intercambiadores |  | Inf. Fabricante
24 | Requerimientos de los radiadores del sistema de refrigeración
24.01 | Fabricante de los radiadores |  | Inf. Fabricante
24.02 | Tipo de radiadores |  | Inf. Fabricante
24.03 | Modelo (Información para pedido) de los radiadores |  | Inf. Fabricante
24.04 | Tipo de láminas |  | Corrugadas
24.05 | Espesor mínimo de las láminas | mm | ≥ 1.2
24.06 | Tapón de purga |  | Requerido
24.07 | Tapón de drenado |  | Requerido
24.08 | Desgasificación |  | Especificar Norma
24.09 | Color pintura exterior |  | Gris Perla (ANSI IEEE-70)
25 | Especificaciones de los ventiladores del sistema de refrigeración
25.01 | Fabricante de los ventiladores |  | Inf. Fabricante
25.02 | Modelo del ventilador (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
25.03 | N° de fases de la tensión de alimentación |  | 3
25.04 | Voltaje nominal | Vac | 208
25.05 | Frecuencia | Hz | 60
25.06 | Tipo Hélice (no se aceptan con aspas remachadas) |  | Hélice de un solo cuerpo
25.07 | Conectores o enchufes herméticos |  | Requerido
25.08 | Grado de protección acorde con el estándar IEC 60529 |  | IP55
26 | Requerimientos del gabinete de control del Transformador de Potencia
26.01 | Los materiales aceptados para ser usados en la fabricación del gabinete de control son: |  | Aluminio / Acero inoxidable
26.02 | Voltaje nominal Calefactores | Vac | 120
27 | Monitor de Transformador
27.01 | Fabricante del monitor del transformador |  | Inf. Fabricante
27.02 | Modelo del monitor de transformador (información para pedido) |  | Inf. Fabricante
27.03 | Idioma de la interfaz hombre-máquina |  | Español o Ingles
27.04 | Protocolo de comunucación |  | DNP3 sobre Ethernet
IEC61850 sobre Ethernet
Fibra óptica- LC , y RJ45- Cobre
27.05 | El monitor debe incluir los lazos de 4-20ma necesarios para comunicar con SCADA las mediciones. Incluir al menos: |  | 4
27.06 | Entrada de señales de transformadores de corrientes para el cálculo de la temperatura de los tres devanados con rango de corriente de entrada de 0 a 10 amperios |  | 3
27.07 | Módulo de entradas para señales resistivas potenciométricas para la medición del nivel de aceite con rango de entrada de 5000 ohmios, rango de salida de 0% a 100% y precisión de +-0.5% a escala completa |  | 2
27.08 | Grado de protección del monitor de regulación en función de la IEC 60529 |  | IP55
27.09 | Cantidad de Supervisor de Transformador |  | 1
28 | Monitor de rotura de bolsa de goma
28.01 | Fabricante del monitor de la bolsa de goma |  | Inf. Fabricante
28.02 | Modelo |  | Inf. Fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 9 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
28.03 | Voltaje alimentación | Vdc | 125
28.04 | Contactos de salida |  | 2
28.05 | Tipo de sensor |  | Inf. Fabricante
28.06 | Ubicación sensor de rotura |  | Tanque de expansión
28.07 | Ubicación relé de rotura |  | Tablero de contrl del transformador
28.08 | Cantidad de Monitor de rotura de bolsa de goma |  | 1
29 | Analizador en línea de gases disueltos
29.01 | Fabricante |  | Requerido
29.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Requerido
29.03 | Idioma de la interfaz hombre-máquina |  | Español o Inglés
29.04 | La unidad debe monitorear individualmente 9 gases | PPM | Hidrógeno (H2)
|  | PPM | Nitrógeno (N2)
|  | PPM | Etano (C2H6)
|  | PPM | Etileno (C2H4)
|  | PPM | Acetileno (C2 H2)
|  | PPM | Monóxido de Carbono (CO)
|  | PPM | Dióxido de Carbono (CO2)
|  | PPM | Oxígeno (O2)
|  | PPM | Metano (H4)
|  | PPM | Contenido de humedad
29.05 | Protocolo de comunicación |  | IEC61850 sobre Ethernet
DNP3 sobre Ethernet
Fibra óptica- LC , y RJ45- Cobre
29.06 | Grado de protección acorde a la IEC 60259 |  | IP55
29.07 | Cantidad de DGA en línea |  | 1
30 | Switches Ethernet
30.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
30.02 | Modelo |  | Inf. Fabricante
30.03 | Fuente redundante de tensión 125-250 AC/DC |  | 1
30.04 | Puertos LAN 10/100BASE-T |  | ≥ 8
30.05 | Puertos LAN 100BASE-FX |  | ≥ 8
30.06 | Latencia Máxima |  | ≥ 7 μS
30.07 | Grado de protección acorde: |  | IEC-61850-3, 2002
30.08 | Rigidez dielectrica |  | IEC 60255-5:2000, IEEE C37.90:2005
30.09 | Temperatura de operación |  | –40° to +85°C (–40° to +185°F)
31 | Especificaciones de los bushings de fase del lado de A.T.
31.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
31.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
31.03 | Tipo del bushing |  | Capacitivo
31.04 | Tecnología de fabricación del bushing |  | RIP
31.05 | Tensión máxima de operación del bushing | kV | 145
31.06 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo | kV Pico | 650
31.07 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial (60Hz) | kV | 275
31.08 | Corriente nominal operación continua bushing | Amp | Inf. Fabricante
31.09 | Corriente térmica de corta duración soportada (Ith)(3 seg) | kA r.m.s. | 40
31.1 | Corriente dinámica de cortocircuito | kA pico | 104
31.11 | Esfuerzos cantiléver soportado | N-m | Inf. Fabricante
31.12 | Carga de prueba de esfuerzo cantiléver | N | Inf. Fabricante
31.13 | Distancia de fuga mínima | mm | ≥ 4495
31.14 | Color del aislador del bushing |  | Gris ANSI 70
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 10 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
31.15 | Material del aislador del bushing |  | Porcelana vitrificada
31.16 | Material del conductor del bushing |  | Cobre
31.17 | Tipo de terminal |  | Bulón-Tubo
31.18 | Toma capacitiva para el bushing |  | Requerido
31.19 | Ubicación tapa superior del transformador |  | Requerido
31.2 | Cantidad de bushings de fase del lado A.T. |  | 3
32 | Especificaciones del bushing de neutro de A.T.
32.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
32.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
32.03 | Tipo del bushing |  | Inf. Fabricante
32.04 | Tecnología de fabricación del bushing |  | Inf. Fabricante
32.05 | Tensión máxima de operación del bushing | kV | ≥ 36
32.06 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo | kV Pico | ≥ 170
32.07 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial (60Hz) | kV | ≥ 70
32.08 | Corriente nominal operación continua bushing | Amp | Inf. Fabricante
32.09 | Corriente térmica de corta duración soportada (Ith)(3 seg) | kA r.m.s. | 40
32.1 | Corriente dinámica de cortocircuito | kA pico | 104
32.11 | Esfuerzos cantiléver soportado | N-m | Inf. Fabricante
32.12 | Carga de prueba de esfuerzo cantiléver | N | Inf. Fabricante
32.13 | Distancia de fuga mínima | mm | Inf. Fabricante
32.14 | Color del aislador del bushing |  | Gris ANSI 70
32.15 | Material del aislador del bushing |  | Porcelana vitrificada
32.16 | Material del conductor del bushing |  | Cobre
32.17 | Tipo de terminal |  | Bulón-Pletina
32.18 | Toma capacitiva para el bushing |  | No
32.19 | Ubicación tapa superior del transformador |  | Requerido
32.2 | Cantidad de bushings de neutro del lado A.T. |  | 1
33 | Especificaciones de los bushings de fase del lado de M.T.
33.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
33.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
33.03 | Tipo del bushing |  | No condensivo
33.04 | Tecnología de fabricación del bushing |  | Inf. Fabricante
33.05 | Tensión máxima de operación del bushing | kV | 17.5
33.06 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo | kV Pico | 95
33.07 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial (60Hz) | kV | 38
33.08 | Corriente nominal operación continua bushing | Amp | Inf. Fabricante
33.09 | Corriente térmica de corta duración soportada (Ith)(3 seg) | kA r.m.s. | 31.5
33.1 | Corriente dinámica de cortocircuito | kA pico | 82
33.11 | Esfuerzos cantiléver soportado | N-m | Inf. Fabricante
33.12 | Carga de prueba de esfuerzo cantiléver | N | Inf. Fabricante
33.13 | Distancia de fuga mínima | mm | ≥ 543
33.14 | Color del aislador del bushing |  | Gris ANSI 70
33.15 | Material del aislador del bushing |  | Porcelana vitrificada
33.16 | Material del conductor del bushing |  | Cobre
33.17 | Tipo de terminal del bushing |  | Bulón-Pletina
33.18 | Toma capacitiva para el bushing |  | No
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 11 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
33.19 | Ubicación tapa superior del transformador |  | Requerido
33.2 | Cantidad de bushings de fase del lado M.T. |  | 3
34 | Especificaciones de los bushings de neutro del lado de M.T.
34.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
34.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
34.03 | Tipo del bushing |  | No condensivo
34.04 | Tecnología de fabricación del bushing |  | Inf. Fabricante
34.05 | Tensión máxima de operación del bushing | kV | 17.5
34.06 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo | kV Pico | 95
34.07 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial (60Hz) | kV | 38
34.08 | Corriente nominal operación continua bushing | Amp | Inf. Fabricante
34.09 | Corriente térmica de corta duración soportada (Ith)(3 seg) | kA r.m.s. | 31.5
34.1 | Corriente dinámica de cortocircuito | kA pico | 82
34.11 | Esfuerzos cantiléver soportado | N-m | Inf. Fabricante
34.12 | Carga de prueba de esfuerzo cantiléver | N | Inf. Fabricante
34.13 | Distancia de fuga mínima | mm | ≥ 543
34.14 | Color del aislador del bushing |  | Gris ANSI 70
34.15 | Material del aislador del bushing |  | Porcelana vitrificada
34.16 | Material del conductor del bushing |  | Cobre
34.17 | Tipo de terminal |  | Bulón-Pletina
34.18 | Toma capacitiva para el bushing |  | No
34.19 | Ubicación tapa superior del transformador |  | Requerido
34.2 | Cantidad de bushings de neutro del lado M.T. |  | 1
35 | Especificaciones de los bushings del devanado terciario
35.01 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
35.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
35.03 | Tipo del bushing |  | Inf. Fabricante
35.04 | Tecnología de fabricación del bushing |  | Inf. Fabricante
35.05 | Tensión máxima de operación del bushing | kV | 12
35.06 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo | kV Pico | ≥ 75
35.07 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial (60Hz) | kV | 28
35.08 | Corriente nominal operación continua bushing | Amp | Inf. Fabricante
35.09 | Corriente térmica de corta duración soportada (Ith)(3 seg) | kA r.m.s. | 31.5
35.1 | Corriente dinámica de cortocircuito | kA pico | 82
35.11 | Esfuerzos cantiléver soportado | N-m | Inf. Fabricante
35.12 | Carga de prueba de esfuerzo cantiléver | N | Inf. Fabricante
35.13 | Distancia de fuga mínima | mm | ≥ 378
35.14 | Color del aislador del bushing |  | Gris ANSI 70
35.15 | Material del aislador del bushing |  | Porcelana vitrificada
35.16 | Material del conductor del bushing |  | Cobre
35.17 | Tipo de terminal |  | Bulón-Pletina
35.18 | Toma capacitiva para el bushing |  | No
35.19 | Ubicación tapa superior del transformador |  | Requerido
35.2 | Cantidad de bushings del devanado terciario |  | Inf. Fabricante
36 | Especificaciones de los bushing puesta a tierra del núcleo (1kV)
36.01 | Fabricante de los bushings de puesta a tierra del núcleo |  | Inf. Fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 12 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
36.02 | Modelo (Información para pedido) |  | Inf. Fabricante
36.03 | Tipo de los bushings de puesta a tierra del núcleo |  | Inf. Fabricante
36.04 | Material del aislador de los bushings de puesta a tierra del núcleo |  | Porcelana
36.05 | Tensión nominal de operación | kV | 1
36.06 | Corriente térmica de corta duración soportada 3 seg (Ith). | kA r.m.s. | 1.5
36.07 | Corriente dinámica de cortocircuito (Id). | kA pico | 4
37 | Especificaciones de los CT de fases
37.01 | Denominaciòn del transformador de corriente |  | CT1 | CT2
37.02 | Ubicación del transformador de corriente |  | Lado A.T. | Lado M.T.
37.03 | Fabricante |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
37.04 | Modelo (información para pedido) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
37.05 | Tipo de núcleo del transformador de corriente |  | Protección
37.06 | Fases con transformador de corriente |  | 3 | 3
37.07 | Cantidad de devanados secundarios |  | 2 | 2
37.08 | Corriente nominal primaria del transformador de corriente (I1) | A | 200 | 2000
37.09 | Corriente térmica continua permitida |  | 1.2 x I1
37.1 | Corriente nominal del devanado secundario | A | 1 | 1
37.11 | Potencia de los devanados secundarios (Burden) | VA | 20
37.12 | Clase de precisión del devanado secundario |  | 5P
37.13 | Factor límite de precisión del devanado secundario |  | 20
37.14 | Gama extendida del devanado secundario | % | 120
37.15 | Porcentaje de error permitido a la corriente nominal primaria del | % | ±1
37.16 | Desplazamiento de fase máximo a la corriente nominal del | min | ±60
37.17 | Error compuesto en el factor límite de la precisión del | % | <5
37.18 | Tensión soportada a frecuencia industrial por 60 segundos | kV r.m.s. | 3
37.19 | El nivel máximo de descargas parciales a 1.2Um/√3 kV | pC | 5
37.2 | Clase de aislamiento según lo especifica la IEC 60085 |  | E
38 | Especificaciones de los CT para imagen térmica
38.01 | Denominaciòn del transformador de corriente |  | CT3 | CT4
38.02 | Ubicación del transformador de corriente |  | Lado A.T. | Lado M.T.
38.03 | Fabricante |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
38.04 | Modelo (información para pedido) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
38.05 | Tipo de núcleo del transformador de corriente |  | Medición
38.06 | Fases con transformador de corriente |  | 1 | 1
38.07 | Cantidad de devanados secundarios |  | 1 | 1
38.08 | Corriente nominal primaria del transformador de corriente (I1) | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
38.09 | Corriente térmica continua permitida |  | 1.2 x I1
38.1 | Corriente nominal del devanado secundario | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
38.11 | Potencia de los devanados secundarios (Burden) | VA | Inf. Fabricante
38.12 | Clase de precisión del devanado secundario |  | Inf. Fabricante
38.13 | Factor de Seguridad del devanado secundario |  | Inf. Fabricante
38.14 | Gama extendida del devanado secundario | % | Inf. Fabricante
38.15 | Porcentaje de error permitido a la corriente nominal primaria del | % | ±1
38.16 | Desplazamiento de fase máximo a la corriente nominal del | min | ±60
38.17 | Error compuesto en el factor límite de la precisión del | % | <5
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 32-40 MVA | [6 empty] | HOJA 13 DE 13
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO |  | OFRECIDO |  | OBSERVACIONES
38.18 | Tensión soportada a frecuencia industrial por 60 segundos | kV r.m.s. | 3
38.19 | El nivel máximo de descargas parciales a 1.2Um/√3 kV | pC | 5
38.2 | Clase de aislamiento según lo especifica la IEC 60085 |  | E
39 | Especificaciones del CT de compensación de voltaje
39.01 | Denominaciòn del transformador de corriente |  | CT5
39.02 | Ubicación del transformador de corriente |  | Lado M.T.
39.03 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
39.04 | Modelo (información para pedido) |  | Inf. Fabricante
39.05 | Tipo de núcleo del transformador de corriente |  | Medición
39.06 | Fases con transformador de corriente |  | 1
39.07 | Cantidad de devanados secundarios |  | 1
39.08 | Corriente nominal primaria del transformador de corriente (I1) | A | Inf. Fabricante
39.09 | Corriente térmica continua permitida |  | 1.2 x I1
39.1 | Corriente nominal del devanado secundario | A | Inf. Fabricante
39.11 | Potencia de los devanados secundarios (Burden) | VA | Inf. Fabricante
39.12 | Clase de precisión del devanado secundario |  | Inf. Fabricante
39.13 | Factor de Seguridad del devanado secundario |  | Inf. Fabricante
39.14 | Gama extendida del devanado secundario | % | Inf. Fabricante
39.15 | Porcentaje de error permitido a la corriente nominal primaria del | % | ±1
39.16 | Desplazamiento de fase máximo a la corriente nominal del | min | ±60
39.17 | Error compuesto en el factor límite de la precisión del | % | <5
39.18 | Tensión soportada a frecuencia industrial por 60 segundos | kV r.m.s. | 3
39.19 | El nivel máximo de descargas parciales a 1.2Um/√3 kV | pC | 5
39.2 | Clase de aislamiento según lo especifica la IEC 60085 |  | E
40 | Dimensiones y peso del Transformador de Potencia
40.01 | Dimensiones del transformador totalmente armado largo x ancho x altura en milímetros | mm X mm X mm | Inf. Fabricante
40.02 | Peso aproximado del núcleo | Tonelada | Inf. Fabricante
40.03 | Peso aproximado de las bobinas | Tonelada | Inf. Fabricante
40.04 | Peso aproximado de la celulosa | Tonelada | Inf. Fabricante
40.05 | Peso aproximado tanque | Tonelada | Inf. Fabricante
40.06 | Peso aproximado de los radiadores / intercambiadores | Tonelada | Inf. Fabricante
40.07 | Peso aproximado del aceite | Tonelada | Inf. Fabricante
40.08 | Peso máximo del transformador totalmente armado | Tonelada | Inf. Fabricante
40.09 | Peso aproximado tanque totalmente vacío | Tonelada | Inf. Fabricante
40.1 | Peso aproximado de la pieza más pesada que se pueda manejar | Tonelada | Inf. Fabricante
41 | Pintura y acabado
41.01 | El revestimiento de las diferentes partes metálicas del transformador (tapa, exterior, interior, conservador, radiadores / intercambiadores, tuberías y otras partes) tiene que cumplir con los requerimientos y recomendaciones de las publicaciones ISO-1518, ISO-1520 y ISO-2409/2007. |  | Requerido
41.02 | El fabricante debe presentar cual método de aplicación de pintura estará utilizando en las diferentes áreas (cubierta, exterior, interior, conservador, radiadores, tuberías, entre otros.) del transformador. Indicar los componentes de los acabados de las diferentes partes. |  | Inf. Fabricante
42 | Garantía
42.01 | Garantía del transformador, subsistemas, componentes y accesorios, a partir de la puesta en servicio, por un plazo de | meses | 60
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO | [5 empty] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL