## Transf. de Tensión 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA 138 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Servicios Auxiliares Subestación AIS, por lo que deben revisarse en conjunto.
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO | OBSERVACIONES
1 | Empresa Proveedora |  | (*)
2 | Fabricante |  | (*)
3 | Marca |  | (*)
4 | Modelo o familia |  | (*)
5 | País de origen
6 | Normas |  | IEC, VDE ANSI
7 | Datos Técnicos
7.1 | Tensión Nominal del sistema (línea-línea) | kV | 138
7.2 | Tensión Máxima del sistema (línea-línea) | kV | 145
7.3 | Tensión nominal del sistema (fase-tierra) | kV | 138/√3
7.4 | Frecuencia | Hz | 60
7.5 | Voltaje no disruptivo a frecuencia de servicio | kV | 275
7.6 | Nivel Básico de Impulso Tipo Rayo | kV | 650
7.7 | Arrollamiento de potencia | kVA | 25
7.8 | Tensión secundaria nominal (núcleo de potencia) | V | 120-240
7.9 | Peso | kg | (*)
7.1 | Línea de fuga específica (Nivel de contaminación Muy Fuerte IEC 60815) | mm/kV | 31
8 | Características Constructivas
8.1 | Aislamiento exterior |  | Porcelana gris RAL 7035
8.2 | Aislamiento interno |  | Aceite mineral tipo II (inhibido)
8.3 | Recubrimiento de los devanados |  | Papel Kraft termo estabilizado
8.4 | Ubicación de las bobinas |  | ubicado en la base
8.5 | Ubicación de las bobinas |  | ubicado en la base
8.6 | Válvulas |  | Drenaje y llenado
8.7 | Vigilancia |  | Nivel de aceite
8.8 | Grado de protección mínimo |  | IP55
8.9 | Peso | kg | <2500
8.10 | Altura total | mm | Requerido
8.11 | Aceleración sísmica | m/s2 | 0.3g
9 | Garantía después de puesta en servicio | años | 3
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL