## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS BANCO DE BATERÍAS EN GEL 125 Vcc ETED
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de servicios auxiliares, por lo que deben revisarse en conjunto.
BANCO DE BATERÍAS EN GEL 125 Vcc ETED |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO | OBSERVACIONES
1 | Empresa Proveedora |  | (*)
2 | Fabricante |  | (*)
3 | Marca |  | (*)
4 | Modelo o familia |  | (*)
5 | País de origen
6 | Normas |  | IEC 61896-22
7 | Datos Técnicos
7.1 | Capacidad nominal | Ah | min. 250
7.2 | Corriente de descarga | A | Requerido
7.3 | Peso |  | Requerido
7.4 | Material de los soportes |  | Requerido
7.5 | Rango de temperatura | ºC | 10 a 45
7.6 | Número de celdas del Banco de Baterías. | Und | 60
7.7 | Tensión Nominal del Banco de Baterías | Vdc | 125 (± 20%)
7.8 | Tensión de las baterías | Vdc | 2
7.9 | Tiempo promedio de descarga | hora | 8-10
7.1 | Densidad nominal del Electrolito con celda plenamente cargadas, referida a una temperatura de 20°C | g/l | 1215 -1250
7.11 | Tensión Flotación | Vdc/Celda | 2.33
7.12 | Tensión Ecualización | Vdc/Celda | 2.35
7.13 | Condiciones de carga requerida | - | Dry charged
7.14 | Número de ciclo | - | 1300
7.15 | Profundidad de descarga permisible | Vdc | 1.8
7.16 | Expectativa de Vida Útil | años | ≥ 15
7.17 | Junto con auxiliares necesarios |  | Requerido
7.18 | Medio Ambiente, según norma ISO14001: 2004 |  | Requerido
8 | Garantía después de puesta en servicio | años | 3
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL