## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 75 kW
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Grupo Electrógeno de Emergencia, por lo que deben revisarse en conjunto.
GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 75 kW |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Informador del Suplidor y Fabricante
1.1 | Fabricante |  | (*)
1.2 | Modelo |  | (*)
1.3 | País de origen |  | (*)
1.4 | Cubierta (Housing) |  | Acústico Insonorizado
1.5 | Servicio |  | Stand-By
1.6 | Normas de fabricación y ensayo |  | IEC 60034-5 IEC 60947-6-1 NFPA-110 ISO 8528 ISO 3046 DIN 6271 BS 5514 R-025
2 | Características Generales
2.1 | Frecuencia nominal | Hz | 60
2.2 | Tensión nominal a plena carga | V | 120/208
2.3 | Número de fases | ud | 3
2.4 | Potencia continua (Mínimo) | kW/kVA | 75 / 94
2.5 | Factor de potencia | FP | 0.8
2.6 | Capacidad de sobrecarga | % | (*)
2.7 | Velocidad | RPM | 1800
3 | Motor
3.1 | Combustible |  | Diesel
3.2 | Ciclo del motor |  | (*)
3.3 | Cantidad de cilindros |  | (*)
3.4 | Sistema de refrigeración |  | (*)
3.5 | Sistema de Inyección |  | (*)
3.6 | Sistema de lubricación |  | (*)
3.7 | Sistema de escape |  | (*)
4 | Protecciones
4.1 | Sobrevelocidad |  | Requerido
4.2 | Arranque fallido |  | Requerido
4.3 | Alta temperatura de líquido refrigerante |  | Requerido
4.4 | Bajo nivel de líquido refrigerante |  | Requerido
4.5 | Baja presión de aceite lubricante |  | Requerido
4.6 | Bajo nivel de combustible en tanque diario |  | Requerido
4.7 | Baja y alta tensión de las baterías |  | Requerido
5 | Regulador de Velocidad
5.1 | Tolerancia de variación de velocidad para valor estable |  | ± 2%
5.2 | Carga entre el 0 y 100% de la potencia nominal. |  | ± 2%
5.3 | Variación máxima de velocidad después de una variación instantánea de carga de entre el 0% y el 100%. |  | ± 5%
5.4 | Tiempo de repuesta | s | 0.5
6 | Generador
6.1 | Norma |  | IEC 60034-5
6.2 | Devanado estator conectado en estrella con neutro accesible |  | Requerido
6.3 | Clase de la aislación estatórica y rotórica |  | F
6.4 | Grado de Protección |  | IP23
6.5 | Estado sólido |  | (*)
6.6 | Límites admisible de variación de tensión con carga estable entre 0% a 100% y cos (fi) entre 0,8 inductivo y 1 |  | Requerido
6.7 | Regulación del nivel de tensión |  | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 75 kW |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
6.8 | Tablero de mando |  | Requerido
6.9 | Control de arranque |  | Requerido
6.1 | Interruptor. |  | Requerido
7 | Protecciones eléctricas del generador
7.1 | Bajo y alto voltaje |  | Requerido
7.2 | Baja y alta frecuencia |  | Requerido
7.3 | Sobrecarga por Intensidad | A | Requerido
7.4 | Cortocircuito |  | Requerido
7.5 | Secuencia negativa de fases |  | Requerido
7.6 | Sobrecarga por potencia | kW-kVA | Requerido
7.7 | Panel de alarmas |  | Requerido
8 | Consumo de combustible funcionando a
8.1 | Emplazamiento a 45°C de temperatura |  | Requerido
8.2 | A cos(f) = 0,8 |  | Requerido
8.3 | Al 100% de la potencia de salida | gal/kWh | Requerido
8.4 | Al 75% de la potencia de salida | gal/kWh | Requerido
8.5 | Al 50% de la potencia de salida | gal/kWh | Requerido
8.6 | Nivel sonoro | dB | 74
9 | Documentación a Entregar
9.1 | Folletos o catálogos |  | Requerido
9.2 | Plano de dimensiones y características |  | Requerido
9.3 | Esquema de embalajes |  | Requerido
9.4 | Condiciones ambientales y sísmicas |  | Requerido
9.5 | Especificaciones técnicas |  | Requerido
9.6 | Norma de fabricación si difiere de IEC |  | Requerido
9.7 | Placa de características |  | Requerido
10 | Cargador de Baterías |  | Requerido
11 | Tablero de Transferencia
11.1 | Tipo de Gabinete |  | Autosoportado
11.2 | Controlador |  | Requerido
11.3 | Marca |  | Requerido
11.4 | Modelo |  | Requerido
11.5 | Voltaje Nominal |  | Requerido
11.6 | Corriente |  | Requerido
11.7 | Numero de fases |  | 3Fases+Neutro
11.08 | Sistema de Fuerza |  | Conmutador-Motorizado
11.09 | Conformación: Formada por 2 interruptores termomagnéticos, con enclavamiento eléctrico y mecánico, de capacidad de según ingeniería de detalle, cada uno con protección por sobre corriente en la sección de normal y sin protección en la sección de emergencia (1+0), sin bloqueo mecánico ni eléctrico, modulo de control, sistema de cierre y apertura de corriente directa, sistema de operación manual en caso de emergencia, puente de carga rígido desmontable a base de soleras de cobre aisladas. |  | Requerido
12 | Garantía después de puesta en servicio | años | 1
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL