## Interruptores de 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS INTERRUPTOR MONOPOLAR 2000 A PARA ACOPLE DE BARRA 138 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Interruptores de Potencia 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
INTERRUPTOR MONOPOLAR 2000 A PARA LÍNEA Y ACOPLE DE BARRAS 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | ….
6.1 | Normas Técnicas | …. | IEC - 60056, IEC - 62271-100, IEC - 60694, IEC 60376, ANSI C37.09
6.2 | Requerimiento de calidad |  | ISO 9001
7 | Datos técnicos
7.1 | Modelo ofrecido (designado por el fabricante) |  | REQUERIDO
7.2 | Tipo de interruptor |  | Tanque vivo
7.3 | Sistema de accionamiento |  | Monopolar
7.4 | Aislamiento exterior
7.4.1 | Material |  | Porcelana
7.4.2 | Color |  | Gris RAL 7035
7.5 | Tensión de Servicio | kV | 138
7.6 | Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 145
7.7 | Frecuencia de servicio del sistema | Hz | 60
7.8 | Conexión de neutro del sistema |  | Rígido a tierra
7.9 | Tensión de soportabilidad al impulso tipo rayo (BIL) | kV | 650
7.1 | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | kV | 275
7.11 | Corriente Nominal | A | 2000
7.12 | Distancia de fuga | mm/kV | 31
7.13 | Corriente de ruptura simétrica 3 segundos | kA | 40
7.14 | Corriente de cierre (valor de cresta) | kA pico | 100
7.15 | Ciclo de Operación |  | 0-0.3s-CO-3m-CO
7.16 | Tiempos de operación
7.16.1 | Tiempo de Apertura | ms | ≤ 26
7.16.2 | Tiempo de Interrupción | ms | ≤ 40
7.16.3 | Tiempo de Cierre | ms | ≤ 100
7.16.4 | Tiempo Muerto | ms | ≤ 300
7.17 | Factor del primer polo para redes con neutro aterrizado. |  | 1.3
7.18 | Principio de soplado del arco |  | Térmico + Puffer
7.19 | Medio aislante empleado para la extinción del arco |  | Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
7.2 | Número de operaciones garantizadas
7.21 | Hasta efectuar la primera revisión | Nro. | (*)
7.22 | Al 100% de la corriente de apertura de corto circuito nominal | Nro. | (*)
7.23 | A la corriente nominal del interruptor | Nro. | 2000
7.24 | Material de terminales de conexión primaria |  | Monometálico de aluminio (ánodo masivo)
7.25 | Material de los terminales de conexión a tierra |  | Bronce
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERRUPTOR MONOPOLAR 2000 A PARA LÍNEA Y ACOPLE DE BARRAS 138 kV |  |  |  |  | HOJA 2 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
8 | Calidad del gas SF6
8.1 | Norma a la que responde el medio aislante |  | IEC 60376
8.2 | Valor mínimo de la rigidez dieléctrica del medio aislante a presión nominal | kV/cm | (*)
8.3 | Presión nominal | Bar | (*)
8.4 | Densidad del gas a presión nominal | kg/dm3 | (*)
8.5 | Presión mínima para realizar una operación de apertura a la corriente de ruptura | Bar | (*)
8.6 | Manómetro de presión
8.6.1 | Medición |  | Bar
8.6.2 | Indicación de Presión Nominal |  | Requerido
8.6.3 | Indicación de Alarma por baja presión |  | Requerido
8.6.4 | Indicación de Bloqueo |  | Requerido
9 | Sistema eléctrico
9.1 | Cantidad de contactos auxiliares adicionales
9.1.1 | Normalmente abierto (NA) | UD | 10
9.1.2 | Normalmente cerrado (NC) | UD | 10
9.2 | Tensión de control nominal (Ur) | Vcc | 125
9.3 | Tensión de contactos de las bobinas de apertura y de cierre Ur(min-max) | % | 70-110 - Apertura 85-110 Cierre
9.4 | Accionamiento por polo
9.4.1 | Mecanismo |  | Por resortes
9.4.2 | Bobinas |  | 2 apertura 1 cierre
9.5 | Motor de Tensado
9.5.1 | Marca |  | (*)
9.5.2 | Grado de Protección IP (de acuerdo a IEC 60529) |  | IP 55
9.5.3 | Rango de Tensión de alimentación de CC Ur(min-max) | % | 85 - 110
9.5.4 | Potencia | HP | (*)
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERRUPTOR MONOPOLAR 2000 A PARA LÍNEA Y ACOPLE DE BARRAS 138 kV |  |  |  |  | HOJA 3 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
10 | Caja mando o control local
10.1 | Indicación mecánica de posición abierto y cerrado |  | Requerido
10.2 | Pulsadores locales cerrar y abrir |  | Requerido
10.3 | Potencia del Calefactor | W | (*)
10.4 | Tensión del Calefactor | Vac | 120
10.5 | Contador de Operaciones |  | Requerido
10.6 | Iluminación de caja de mando AC/DC |  | Requerido
10.7 | Material de la caja de mando |  | Acero Inoxidable
10.8 | Selector local remoto |  | Requerido
10.9 | Placa característica Metálica con datos incrustados en color negro |  | Requerido
11 | Condiciones ambientales y sísmicas
11.1 | Temperatura media diaria anual máxima | ºC | 35
11.2 | Humedad relativa máxima | % | (*)
11.3 | Velocidad de viento sostenido max. | m/seg | (*)
11.4 | Altura sobre el nivel del mar | m | 1000
11.5 | Clasificación sísmica | g | 0.3
11.6 | Apto para zona de alta polución |  | Requerido
14 | Garantía después de puesta en servicio | años | ≥3
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL