## Interruptores de 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS INTERRUPTOR MONOPOLAR 2500 A PARA ACOPLE DE BARRA 138 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Interruptores de Potencia 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
INTERRUPTOR MONOPOLAR 2500 A PARA ACOPLE DE BARRA 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | ….
6.1 | Normas Técnicas | …. | IEC - 60056, IEC - 62271-100, IEC - 60694, IEC 60376, ANSI C37.09
6.2 | Requerimiento de calidad |  | ISO 9001
7 | Datos técnicos
7.1 | Modelo ofrecido (designado por el fabricante) |  | REQUERIDO
7.2 | Tipo de interruptor |  | Tanque vivo
7.3 | Sistema de accionamiento |  | Monopolar
7.4 | Aislamiento exterior
7.4.1 | Material |  | Porcelana
7.4.2 | Color |  | Gris RAL 7035
7.5 | Tensión de Servicio | kV | 138
7.6 | Tensión máxima de servicio (Um) | kV | 145
7.7 | Frecuencia de servicio del sistema | Hz | 60
7.8 | Conexión de neutro del Sistema |  | Rígido a tierra
7.9 | Nivel de aislación del Sistema (BIL) | kV | 650
7.1 | Corriente Nominal | A | 2000
7.11 | Distancia de fuga | mm/kV | 31
7.12 | Corriente de ruptura simétrica a (Un) | kA | 40
7.13 | Corriente de cierre (valor de cresta) | kA pico | 100
7.14 | Corriente admisible de corta duración (a 1 segundo) | kA | 40
7.15 | Corriente admisible de corta duración (a 3 segundos) | kA | (*)
7.16 | Tiempo total de apertura para la corriente de ruptura | ms | ≤ 40
7.17 | Ciclo de operación mínimo ejecutable sin necesidad de recargar el sistema |  | 0-0.3s-CO-3m-CO
7.18 | Tiempo máximo de cierre | ms | ≤ 130
7.19 | Tensión máxima residual de impulso con onda completa (1.2/50μs) (Valor de cresta) | kV pico | 650
7.2 | Tensión de ensayo con onda cortada 2 micro segundos (valor cresta) | kV pico | (*)
7.21 | Tensión de ensayo a 60 Hz durante 1 minuto (valor eficaz) | kV | 275
7.22 | Principio de soplado del arco |  | Térmico + Puffer
7.23 | Medio aislante empleado para la extinción del arco |  | Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
7.24 | Presión mínima para realizar un ciclo O - 0.3s - CO a corriente de ruptura | Bar | (*)
7.25 | Número de operaciones garantizadas
7.25.1 | Hasta efectuar la primera revisión | Nro. | (*)
7.25.2 | Al 100% de la corriente de apertura de corto circuito nominal | Nro. | (*)
7.25.3 | A la corriente nominal del interruptor | Nro. | 2000
7.26 | Tiempo máximo de restitución de la energía del resorte para la realización de un ciclo CO a capacidad de ruptura nominal luego de concluido un ciclo O - 0,3s - CO | min | < 1
7.27 | Tiempo de disponibilidad de operación partiendo de resorte descargados hasta carga máxima | min | (*)
7.28 | Terminales de conexión primaria
7.28.1 | Tipo |  | Pletina de 4 agujeros
7.28.2 | Material |  | Monometálico de aluminio (ánodo masivo)
7.28.3 | Dimensión | mm | 100x100
7.29 | Material de los terminales de conexión a tierra |  | Bronce
7.3 | Factor primer polo |  | 1.3
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERRUPTOR MONOPOLAR 2500 A PARA ACOPLE DE BARRA 138 kV |  |  |  |  | HOJA 2 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
8 | Calidad del gas SF6
8.1 | Norma a la que responde el medio aislante |  | IEC 60376
8.2 | Valor mínimo de la rigidez dieléctrica del medio aislante a presión nominal | kV/cm | (*)
8.3 | Presión nominal | Bar | (*)
8.4 | Densidad del gas a presión nominal | kg/ dm3 | (*)
8.5 | Presión mínima para realizar una operación de apertura a la corriente de ruptura | Bar | (*)
8.6 | Manómetro de presión
8.6.1 | Medición |  | Bar
8.6.2 | Indicación de Presión Nominal |  | REQUERIDO
8.6.3 | Indicación de Alarma |  | REQUERIDO
8.6.4 | Indicación de Bloqueo |  | REQUERIDO
9 | Sistema eléctrico
9.1 | Tipo de contactos principales |  | (*)
9.2 | Tipo de contactos |  | (*)
9.3 | Tensión de contactos de las bobinas de apertura y de cierre | Vcc | 80-125
9.4 | Accionamiento por polo
9.4.1 | Mecanismo |  | Por resortes
9.4.2 | Bobinas |  | 2 apertura 1 cierre
9.5 | Motor de Tensado
9.5.1 | Marca |  | (*)
9.5.2 | Grado de Protección IP (de acuerdo a IEC 60529) |  | IP 55
9.5.3 | Rango de Tensión de alimentación de CC | Vcc | 80 - 125
9.5.4 | Potencia | HP | (*)
9.6 | Tensión de Sistema de Control | Vcc | 125
9.6.1 | Rango de Tensión de Sistema de Control | Vcc | 80-125
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERRUPTOR MONOPOLAR 2500 A PARA ACOPLE DE BARRA 138 kV |  |  |  |  | HOJA 3 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
10 | Caja mando o control local
10.1 | Indicación mecánica de posición abierto y cerrado |  | Requerido
10.2 | Pulsadores locales cerrar y abrir |  | Requerido
10.3 | Potencia del Calefactor | W | (*)
10.4 | Tensión del Calefactor | Vac | 120-208
10.5 | Contador de Operaciones |  | Requerido
10.6 | Iluminación de caja de mando AC/DC |  | Requerido
10.7 | Material de la caja de mando |  | Acero Inoxidable
11 | Condiciones ambientales y sísmicas
11.1 | Temperatura media diaria anual máxima | ºC | 35
11.2 | Humedad relativa máxima | % | (*)
11.3 | Velocidad de viento sostenido max. | m/seg | (*)
11.4 | Altura sobre el nivel del mar | m | 1000
11.5 | Clasificación sísmica | g | 0.3
11.6 | Apto para zona de alta polución |  | REQUERIDO
12 | Ensayos
12.1 | Sobretensión aplicada |  | Requerido
12.2 | Resistencia de contactos |  | Requerido
12.3 | Tiempo de apertura y cierre |  | Requerido
12.4 | Factor de potencia |  | Requerido
13 | Otras especificaciones técnicas
13.1 | Botella de gas SF6 para primer llenado |  | REQUERIDO
13.2 | Placa característica Metálica con datos incrustados en color negro |  | REQUERIDO
14 | Garantía después de puesta en servicio | años | ≥3
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL