## Transf. de Tensión 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 138 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de transformadores de instrumentación de alta tensión, por lo que deben revisarse en conjunto.
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo o familia | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma | ….
6.1 | Normas Técnicas | …. | IEC 61869,2,3, IEC 60815, IEC 60028, IEC 60296, IEC 62155, IEC 62271-301
6.2 | Normas Técnicas de Galvanizado | …. | ASTM A 123, ASTM A 153, ISO 1461
6.3 | Requerimientos de Calidad | …. | ISO-9001
7 | Características Eléctricas Primarias
7.1 | Tensión máxima | kV | 145
7.2 | Tensión primaria asignada | kV | 138/√3
7.3 | Tensión eficaz soportada de corta duración a frecuencia industrial | kV | 275
7.4 | Tensión pico soportada al Impulso tipo rayo | kV | 650
7.5 | Límite de aumento de temperatura | °C | ≥60
7.6 | Potencia térmica | VA | ≥ 1500
7.7 | Factor de sobre tensión de régimen permanente | …. | 1.2
7.8 | Factor de sobre tensión por 30 segundos | …. | 1.5
7.9 | Tipo | …. | Inductivo
7.1 | Corriente de Cortocircuito | kA | 40
8 | Características Eléctricas Secundaria
8.1 | Cantidad de devanados | …. | 4
8.2 | Burden Simultáneo | …. | ≥150
8.3 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial entre devanados | kV | 3
9 | Primer devanado secundario
9.1 | Clase de precisión |  | 0.2
9.2 | Potencia de precisión | VA | 15
9.3 | Tensión de precisión | V | 115/√3
9.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
9.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
9.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
10 | Segundo devanado secundario
10.1 | Clase de precisión |  | 0.2
10.2 | Potencia de precisión | VA | 15
10.3 | Tensión de precisión | V | 115/√3
10.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
10.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
10.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
11 | Tercer devanado secundario
11.1 | Clase de precisión |  | 3P
11.2 | Potencia de precisión | VA | 30
11.3 | Tensión de precisión | V | 115/√3
11.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial. | kV | 3
11.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
11.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN PARA 138 kV |  |  |  |  | Hoja 2 de 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
12 | Cuarto devanado secundario
12.1 | Clase de precisión |  | 3P
12.2 | Potencia de precisión | VA | 30
12.3 | Tensión de precisión | V | 115/√3
12.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial. | kV | 3
12.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
12.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
13 | Características Constructivas
13.1 | Indicador de nivel de aceite | …. | Requerido
13.2 | Clase térmica | …. | -25/+40
13.3 | Material aislador exterior | …. | Porcelana
13.4 | Color | …. | Gris RAL 7035
13.5 | Tipo de aislamiento del devanado | …. | Aceite mineral de aislamiento tipo E sin inhibidor
13.6 | Recubrimiento de los devanados | …. | Papel Kraft termoestabilizado
13.7 | Acero | …. | Galvanizado por inmersión en caliente
13.8 | Distancia de fuga del aislador | mm/kV | 31
13.9 | Peso Máximo | kg | Inf. Fabricante
13.1 | Bornes de conexión a tierra bimetálico | …. | Requerido
13.11 | Grado de protección mínimo | …. | IP55
13.12 | Válvulas de muestreo del aceite | …. | Requerido
13.13 | Aceleración sísmica | g | 0.3
13.14 | Caja terminales secundaria de protección tipo IP55 | …. | Requerido
13.15 | Ganchos de izaje | …. | Requerido
13.16 | Terminales primarios para conexión a cable (aluminio o bimetálico) | …. | Requerido
13.17 | Placa de característica de acero inoxidable | …. | Requerido
13.18 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados | …. | Requerido
14 | Ensayos tipo requeridos de equipos similares |  | (*)
14.1 | Corriente de corta duración ( según IEC 61869-2 clausula 7.2.201) | …. | Requerido
14.2 | Elevación de temperatura ( IEC 61869-1 clausula 7.7.2, 6.4, IEC 61869-3 clausula 7.7.2. elevación de temp. 55ºC en condiciones de servicio de -50 a +40ºC ) | …. | Requerido
14.3 | Tensión de aguante a impulso tipo rayo en seco ( IEC 61869-1, clausula 7.2.3, IEC 61869-3, clausula 7.2.3) | …. | Requerido
15 | Dimensiones | …. | Inf. del fabricante
16 | Requerimientos de la placa de característica | ….
16.1 | Nombre del equipo. | …. | Requerido
16.2 | Número de serie. | …. | Requerido
16.3 | Tipo (designación del fabricante). | …. | Requerido
16.4 | Tensión máxima del equipo. | …. | Requerido
16.5 | Relación de transformación. | …. | Requerido
16.6 | Nivel de aislamiento. | …. | Requerido
16.7 | Clase de precisión. | …. | Requerido
16.8 | Potencia de precisión | …. | Requerido
16.9 | Frecuencia. | …. | Requerido
16.1 | Factor de tensión. | …. | Requerido
16.11 | Diagrama de conexionado de los arrollados | …. | Requerido
16.12 | Potencia simultanea | …. | Requerido
16.13 | Capacidad térmica | …. | Requerido
17 | Garantía | Años | 3
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL