## Baterias y Cargadores 125 Vcc
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS SISTEMA INTEGRADO BATERÍAS DE 125 Vcc - CARGADOR
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Servicios Auxiliares, por lo que deben revisarse en conjunto.
BATERÍAS DE 125 Vdc |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Fabricante |  | (*)
2 | Modelo (designación de fábrica) |  | (*)
3 | Tipo |  | Ni-Cd
4 | País de origen |  | (*)
5 | Norma |  | IEC 62485, IEC 60623
6 | Características Generales
6.1 | Temperaturas:
6.1.1 | Mínima | °C | 10
6.1.2 | Máxima | °C | +45
6.2 | Humedad relativa máxima | % | 100
6.3 | Tensión nominal | Vdc | 125
6.4 | Tensión máxima de servicio | Vdc | 149.1
6.5 | Tensión mínima de servicio | Vdc | 126
6.6 | Cantidad de elementos | Ud. | 86-94
6.7 | Período normal de descarga | h | 8-10
6.8 | Capacidad mínima | Ah | 80-90
6.9 | Tensión de Flotación | Vdc/Celda | 1.2-1.42
6.10 | Tensión de Ecualización | Vdc/Celda | 1.46-1.70
6.11 | Corriente máxima admisible de cortocircuito en bornes | kA | 10-15
6.12 | Producción de gases corrosivos | - | No
6.13 | Material de los vasos | - | Plástico
7 | Garantía
7.1 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | ≥ 1
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARGADOR DE BATERIAS DE 125 Vdc |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa Proveedora |  | (*)
2 | Fabricante |  | (*)
3 | Modelo |  | (*)
4 | País de origen |  | (*)
5 | Normas |  | IEEE-472, ANSI 37.90A, NEMA-1
6 | Características Generales:
6.1 | Protección |  | IP21
6.2 | Clase |  | I
6.3 | Tensión de alimentación: | Vac | 120
6.4 | Frecuencia | Hz | 47-63
6.5 | Potencia máxima de entrada | kVA | 6
6.6 | Tensión de utilización con presencia de red | Vdc | 125
6.7 | Intensidad de carga con presencia de red | A | 50
6.8 | Estabilización de la tensión de carga | % | ± 5
6.9 | Tres niveles de tensión de carga |  | Flotación, Carga rápida y Carga excepcional manual
6.1 | Tensión de utilización sin presencia de red | Vdc | 125
6.11 | Característica de carga |  | Tensión de salida constante / limitación de corriente batería y cargador
6.12 | Limitación de corriente de carga de baterías |  | Configurable
6.13 | Función de prueba de baterías |  | integrado
6.14 | Función de monitoreo remoto |  | integrado
6.15 | Puerto de comunicación disponibles |  | Mínimo 1 RS232, Mínimo 1 Ethernet 10/100baset
6.16 | Protocolos de comunicación disponibles |  | DNP3 nivel 2, IEC61850
6.17 | Iluminación interior del gabinete |  | Requerida
6.18 | Etiquetado de los componentes |  | Requerido
6.19 | Reseteo remoto de alarmas |  | Requerido
6.2 | Idioma de documentación técnica y manuales |  | Español
6.21 | Medidores análogos en la puerta del gabinete |  | Tensión AC, Tensión DC, Corriente DC
6.22 | Capacidad de almacenamiento de registros de alarmas y eventos |  | Requerido
6.23 | Transductor de señalización análoga de tensión DC en gabinete. | mA | 0-5
6.24 | Medición de voltaje con transductor. |  | Requerido
6.25 | Luz piloto indicación de tensión AC de entrada en gabinete |  | Requerido
6.26 | Ajustes de Flotación | Vdc | 103 - 134
6.27 | Ajustes de Ecualización | Vdc | 125 - 160
6.28 | Capacidad de celdas de Ni-Cd |  | 86 - 94
6.29 | Rizado de la tensión de salida con batería conectada | % Vr.m.s. | < 0.2
6.3 | Temperatura ambiente de operación | °C | ≥ 45
6.31 | Humedad relativa | % | ≤ 75
6.32 | Limitación de corriente de cargador | % | 100
6.33 | Tecnología |  | Basado en tiristores y transformador
6.34 | Modo de operación |  | En paralelo, Maestro-Esclavo
6.35 | Ventilación |  | Convección natural
6.36 | Protección de interruptor termomagnético entrada (CA) de cargador |  | Requerido
6.37 | Protección de interruptor termomagnético salida (CC) de cargador |  | Requerido
6.38 | Grado de protección del gabinete, según norma IEC60146 y IEC144 |  | Requerido
7 | Señalización local en sinóptico
7.1 | Defecto de Red |  | En la alimentación
7.2 | Indicación modo cargador |  | Parada / Marcha
7.3 | Alarmas de tensión |  | Voltajes fuera de márgenes
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
7.4 | Indicador de modo de carga |  | Carga rápida Carga manual
7.5 | Banco de Baterías |  | Defecto de batería, Falla a tierra
8 | Señalización local en display
8.1 | Tensión de batería |  | Requerido
8.2 | Tensión de utilización |  | Requerido
8.3 | Corriente de cargador |  | Requerido
8.4 | Corriente de carga de batería |  | Requerido
8.5 | Corriente de utilización |  | Requerido
8.6 | Carga de flotación |  | Requerido
8.7 | Carga rápida |  | Requerido
8.8 | Carga manual |  | Requerido
8.9 | Fallo de red |  | Requerido
8.1 | Fallo de cargador |  | Requerido
8.11 | Máxima y mínima tensión de salida |  | Requerido
8.12 | Máxima tensión de batería |  | Requerido
8.13 | Mínima tensión de descarga |  | Requerido
8.14 | Mínima tensión de flotación |  | Requerido
8.15 | Tierra ( - ) |  | Requerido
8.16 | Nivel de electrolito |  | Requerido
8.17 | Alarma de alta temperatura |  | Requerida
8.18 | Idioma en el display |  | Español
9 | Protecciones
9.1 | Interruptor automático en la entrada de red y salida de rectificador |  | Requerido
9.2 | Sobretensiones en la entrada de alterna y en la salida |  | Requerido
9.3 | Protección contra sobrecorriente |  | Requerido
9.4 | Protección RC en los semiconductores |  | Independiente
9.5 | Arranque progresivo |  | Arranque progresivo
9.6 | Desconexión de batería |  | Por Mínima y Máxima tensión
10 | Gabinete
10.1 | Gabinete |  | Gabinete para baterías y rectificador
10.2 | Alto | mm | Inf. Fabricante
10.3 | Frente | mm | Inf. Fabricante
10.4 | Profundidad | mm | Inf. Fabricante
10.5 | Bandeja de soporte para banco completo de baterías |  | Requerida
10.6 | Compartimento para rectificador |  | En la parte superior
10.7 | Color del gabinete |  | Inf. Fabricante
10.8 | Compartimento para las baterías |  | En la parte inferior
11 | Garantía
11.1 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | ≥ 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL