## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
AISLADORES SF6-AIRE
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Bahías GIS 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
AISLADORES SF6-AIRE |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Norma |  | IEC 60137, IEC61463
2 | Características constructivas
2.1 | Tensión de servicio (Uo/U) | kV | 80/138
2.2 | BIL | kV | 650
2.3 | Tensión nominal | kV | 145
2.4 | Corriente térmica de corta duración soportada 3 seg (Ith). | kA r.m.s. | 40
2.5 | Corriente dinámica de cortocircuito (Id). | kA pico | 100
2.6 | Medio de aislamiento |  | SF6
2.7 | Material |  | Porcelana/Polimérico
2.8 | Peso | kg | (*)
3 | Garantía después de puesta en servicio | años | 3
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL