## Descargadores 120 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS AISLADORES DE SUSPENSIÓN 138 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Aisladores, por lo que deben revisarse en conjunto.
AISLADORES DE SUSPENSIÓN 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del oferente | …. | (*)
2 | Empresa Proveedora | …. | (*)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Marca | …. | (*)
5 | Modelo | …. | (*)
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Normas | ….
7.1 | Normas Técnicas |  | IEC-61109, ANSI C29.11, ASTM 153
7.2 | Requerimiento de calidad |  | ISO 9001
8 | Datos Técnicos
8.1 | Tensión Nominal de Servicio (Uref) | kV | 138
8.2 | Tensión Máxima de Servicio | kV | 145
8.3 | Frecuencia de servicio | Hz | 60
8.4 | Material del núcleo de varilla |  | Fibra de Vidrio
8.5 | Material de recubrimiento del núcleo |  | Polímérico Hidrofóbico
8.6 | Nivel de aislamiento del sistema (BIL) | kV | 650
8.7 | Voltaje no disrruptivo a frecuencia de servicio | kV | 275
8.8 | Distancia de fuga | mm/kV | 31
8.9 | Aislamiento exterior |  | Gris RAL 7035
8.1 | Máxima carga continua recomendada | kN | (*)
8.11 | Carga de reptura admisible | kN | (*)
9 | Garantía después de puesta en servicio | años | 2
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL