## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
MEDIDOR MULTIENERGIA CL20 3Φ, 4 HILOS, INDIRECTO A LINEA TIPO BOTTOM (FM9A)
MEDIDOR MULTIENERGIA CL20 3Φ, 4 HILOS, INDIRECTO A LINEA TIPO BOTTOM (FM 9A) |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.1997
6 | Características | ….
6.1 | Clase del medidor | …. | Cl 10 o CL 20
6.2 | Precisión | …. | 0.2 S
6.3 | Base | …. | Tipo A o tipo DIN
6.4 | Forma | …. | 9A (3 fase, 4 hilos, 3 elementos)
6.5 | Frecuencia | Hz | 60
6.6 | Temperatura de operación | …. | –25º C y +70º C
6.7 | Rango de humedad | …. | 5% y 95%
6.8 | Entradas de tensión | V | ≤ 57.7 – ≥ 277 (≥ -15% / ≥ +15%)
6.9 | Entradas de corriente | A | 5 (22 A máxima.)
6.1 | Tensión de alimentación | …. | auto-rango
6.11 | Conexión interna | …. | desde las entradas de tensión
6.12 | Alimentación auxiliar externa | …. | DC:80-330V, ≥ ± 10%
6.13 | Batería interna | …. | Litio vida útil de 10 años
6.14 | Voltaje | …. | 3 – 3.6 VDC
6.15 | Días mínimos de operación continua | …. | 180
6.16 | Opciones de Comunicación | …. | (*)
6.17 | Puerto óptico ANSI | …. | 9,600 bits/seg
6.18 | Puerto RS-232 y RS-485 | …. | 115,000 bits/seg
6.19 | Modem Interno | …. | 1,200 – 33,600 bits/seg
6.2 | Puerto RJ-45 Ethernet | …. | 10 base-T
6.21 | Modbus RTU/ASCII | …. | Requerido
6.22 | Modbus TCP/IP | …. | Requerido
6.23 | DNP 3.0 nivel 2 | …. | Requerido
6.24 | Luz visible | …. | Led infrarrojo o visible color rojo
6.25 | Cable fibra óptica Ethernet | …. | 10 base-FL
6.26 | Puerto USB | …. | Requerido
6.27 | Tipo de pantalla | …. | LCD (5 Dígitos mínimos)
6.28 | Perfil de carga | …. | 2 perfiles de carga programables
6.29 | Horario | …. | Cada 5 minutos
6.3 | Debe incluir | …. | Mínimo 25 canales
6.31 | Memoria | …. | No volátil, capacidad de almacenar de hasta ≥ 50 días.
6.32 | Normas | …. | ANSI C12.1, ANSI C12.20, ANSI C37.90.1, ANSI C62.41, ANSI C62.45, IEC 60687, IEC 61000
6.33 | Registro de datos | …. | Requerido
7 | Energía, demanda, valores instantáneos | ….
7.1 | Calidad de potencia | …. | armónicos de voltaje y corriente, % THD, catenarias de la onda de voltaje (sags), oscilaciones de la onda de voltaje (swells), desbalances de voltaje, interrupciones, corrección de errores de precisión de TC y TT
7.2 | Totalización | …. | Requerido
7.3 | Compensación de pérdida del sistema (SLC). | …. | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MEDIDOR MULTIENERGIA CL20 3Φ, 4 HILOS, INDIRECTO A LINEA TIPO BOTTOM (FM 9A) |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
8 | Programación | …. | Debe incluir el software necesario para la operación, mantenimiento y gestión en línea de los medidores así como soporte de mantenimiento y nuevas versiones de los software
9 | Programa Lectura remota | …. | Compatible con el MV-90 y Compatible con el PME
10 | Indicadores de funcionamiento por el LED rojo | …. | Requerido
11 | Opciones de pantalla | …. | El medidor debe poseer la capacidad de mantener la pantalla encendida en caso de ausencia de energía durante 6 años de forma ininterrumpida
12 | El logotipo de la empresa Edesur dominicana, debe estar impreso en la parte frontal del medidor de forma clara y legible. Así como el diagrama interno y conexionado del medidor | …. | Requerido
13 | En la placa de características debe aparecer el código de barra Estándar AEP. La numeración del mismo debe ser suministrada por EDESUR Dominicana | …. | Requerido
14 | Licencia del sistema del medidor para consulta y progración | …. | Requerido
15 | Certificado de laboratorio INDOCAL | …. | Requerido
16 | Garantía de fabricación | Años | 3
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente.
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL