## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN ETED
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Sistema de Automatización ETED, por lo que deben revisarse en conjunto.
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN ETED |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
2 | Normas aplicables
2.1 | Digital I/O, Analogue I/O Dielectric tests | IEC | 60870-3
2.2 | Digital I/O, Surge with stand test | IEC | 60801-5
2.3 | Radio Interference test | IEC | 60870-3
2.4 | Static Discharge | IEC | 60801-2
2.5 | Electromagnetic field | IEC | 60801-3
3 | Requerimientos Generales
3.1 | IED’s
3.1.1 | Se incluye interfaces serial de comunicación |  | Requerido
3.1.2 | Auto monitoreo |  | Requerido
3.1.3 | Imagen de valores medidos |  | Requerido
3.1.4 | Para-meterización remota |  | Requerido
3.1.5 | Análisis de registros de perturbaciones |  | Requerido
3.2 | Vida útil del diseño (min.) | Años | 20
3.3 | Dimensiones del armario
3.3.1 | Altura | min. | (*)
3.3.2 | Ancho | min. | (*)
3.3.3 | Profundidad | min. | (*)
4 | Equipos a nivel de subestación
4.1 | Unidades centrales de adquisición y control | Tipo | PC industrial
4.2 | Dual PC |  | Requerido
4.3 | MTBF | Horas | (*)
4.4 | MTTR | Horas | (*)
4.5 | Sistema de operación |  | Windows ultima versión
4.6 | Una (1) interfaz humano – maquina (IHM) |  | Requerido
4.7 | Inversor para alimentación de las PC’s |  | Requerido
4.8 | Red local LAN para conexión entre servidores, terminales IHM, etc. |  | Requerido
4.9 | Impresora de eventos y reportes (laser) |  | Requerido
4.10 | Impresora a colores |  | Requerido
4.11 | Equipos GPS para sincronización (IED’s, PC’s, IHM’s) |  | Requerido
4.12 | Red de gestión de protecciones |  | Requerido
4.13 | Cumplimiento de todas las funciones |  | Requerido
4.14 | Especificados en el art. 4.2.2 de las especificaciones, capitulo C6 |  | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
4 | Equipos a nivel de subestación (continuación)
4.16 | Gateway al CCE
4.16.1 | Años de operación comercial (mínimo) | Años | 5
4.16.2 | Pruebas de aislamiento | IEC | 60255-5
4.16.3 | Pruebas de disturbios rápidos | IEC | 61000-4-4
4.16.4 | Ambiente industrial | EN | 50081-2
4.16.5 | Hardware de calidad industrial, sin partes móviles (PC based Gateway no es aceptada) |  | Requerido
4.16.6 | Canal de comunicación redundante |  | Requerido
4.16.7 | CPU redundante |  | Requerido
4.16.8 | Suministro DC/DC redundante |  | Requerido
4.16.9 | MTBF | Horas | (*)
4.16.10 | MTTR | Horas | (*)
4.16.11 | Vida útil del diseño (mínimo) | Años | 20
5 | Equipos a nivel de bahía
5.1 | Años de operación comercial (mínimo) | Años | 2
5.2 | Control y monitoreo de forma industrial para cada bahía |  | Requerido
5.3 | Tipo de bay control unit. AT/MT |  | AT
5.4 | Seleccione antes de operar con “open execute & close execute” |  | si
5.5 | Enclavamiento por bahía y estación cheque de sincronismo |  | Si
5.5.1 | Diferencia de voltaje máxima |  | Especificar
5.5.2 | Diferencia de frecuencia máxima |  | Especificar
5.5.3 | Diferencia de fase máxima |  | Especificar
5.6 | Bloqueo de doble comando |  | si
5.7 | Grupos de parámetros configurables Independientes |  | 4
5.8 | Unidad de pantalla local |  | Requerido
5.9 | Secuencia de registro de eventos
5.10 | Eventos |  | 256
5.11 | Tiempos de resolución |  | ms
5.12 | Funciones de registrador de perturbaciones |  | Requerido
5.13 | Amplia auto supervisión |  | Requerido
5.14 | Backup de registros de eventos y Perturbaciones sin baterías |  | Requerido
5.15 | Pruebas de aislamiento |  | IEC60255-5
5.16 | Pruebas de disturbios rápidos |  | IEC61000-4-4
5.17 | MTBF | Horas | Requerido
5.18 | MTTR | Horas | Requerido
6 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL