## Seccionadores de 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS SECCIONADOR 145 kV 2000 A
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Seccionadores 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
SECCIONADOR 145 kV 2000 A |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
0 | Numero de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas | ….
6.1 | Normas Técnicas | …. | IEC 62271-102; IEC 62271-300; IEC 60168; IEC 60273; IEEE C37.30.1; ANSI/IEC 60529
6.2 | Requerimiento de calidad |  | ISO 9001
7 | Características Constructivas: | ….
7.1 | Material aislador: | …. | Porcelana
7.2 | Color del aislador | …. | Gris RAL 7035
7.3 | Base seccionador: | …. | En acero galvanizado con punto de conexión a tierra con simbología
7.4 | Operación |  | Tripolar
7.5 | Modo de accionamiento: | …. | Motor eléctrico independiente Vdc con manivela manual
7.6 | Gabinete de control: | …. | Con dispositivo de seguridad a través de candado
7.7 | Montaje: | …. | Horizontal
7.8 | Tipo de apertura: | …. | Central
8 | Características eléctricas: | ….
8.1 | Tensión nominal | kV | 138
8.2 | Tensión máxima de servicio | kV | 145
8.3 | Máxima corriente continua | A | 2000
8.4 | Corriente de corta duración a 1 seg | kA | 40
8.5 | Valor de cresta de corriente admisible | kA | 60
8.6 | Voltaje soportado al impulso de rayos (BIL) | kV | 650
8.7 | Voltaje soportado a frecuencia industrial | kV | 275
8.8 | Resistencia de contacto( con el seccionador cerrado, alineado y con penetración al 100%) | µΩ | < 300
8.9 | Frecuencia | Hz | 60
9 | Conexión de Neutro del Sistema | …. | Rígido a tierra
10 | Número de aisladores | …. | 2
11 | Distancia de fuga | mm/kV | 31
12 | Conexión primaria | ….
12.1 | Tipo de terminal | …. | Pletina recto
12.2 | Cantidad de agujeros | …. | 4
12.3 | Diámetro de los agujeros | mm | (*)
12.4 | Separación de los agujeros | mm | (*)
12.5 | Dimensión de la pletina | mm | (*)
12.6 | Espesor de la pletina | mm | (*)
13 | Tipo de uso | ….
13.1 | Instalación | …. | Intemperie
13.2 | Temperatura ambiente | °C | 10 a 40
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SECCIONADOR 145 kV 2000 A |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
14 | Caja de mando | ….
14.1 | Material de fabricación | …. | Aluminio o acero pretratada por galvanizado de 2 mm de espesor
14.2 | Grado de protección | …. | IP 55
14.3 | Voltaje de operación | Vdc | 125 +/- 10%
14.4 | Voltaje del Motor | Vdc | 125
14.5 | Rango de tensión de operación | Vdc | 80 a 150
14.6 | Bobinas de control | Vdc | 125
14.7 | Final de carrera (Limit Swich) ajustable | Grados | 90 y 180
14.8 | Sentido de giro para apertura | …. | Horario
14.9 | Voltaje de Calefacción | Vac | 120
14.1 | Temperatura de la calefacción graduable | ºC | 30-55
14.11 | Contacto normalmente abiertos |  | ≥10
14.12 | Contacto normalmente cerrados |  | ≥10
14.13 | La tapa inferior debe ser desmontable y lisa. | …. | Requerido
14.14 | Par Nominal | Nm | 1000
14.15 | Conjunto en bloque bornero para mando, alimentación y señalización | …. | Requerido
14.16 | Operación manual de emergencia | …. | Requerido
14.17 | Punto de aterrizaje y conector de empalme | …. | Requerido
14.18 | Cableado del bloque de Contactos disponibles en las borneras | …. | Requerido
14.19 | Breaker de protección de disparo con Contacto Auxiliar | …. | Requerido
14.2 | Botonera de apertura (color verde) | …. | Requerido
14.21 | Botonera de cierre (color rojo) | …. | Requerido
14.22 | Cableado del contacto de Cierre y Apertura disponibles en las borneras | …. | Requerido
14.23 | Selector de posición: Local - Remoto - Mantenimiento. | …. | Requerido
14.24 | Lámpara LED de 10W para iluminación interior | …. | Requerido
14.25 | Sistema de bloqueo eléctrico | …. | Requerido
14.26 | Sistema de bloqueo mecánico | …. | Requerido
14.27 | Soportes de Fijación | …. | 4 Agujeros de 5/8" en barra de Acero Galvanizado
14.28 | Tiempo de apertura del seccionador | Seg | < 9
14.29 | Puesta a tierra con conector para conductor entre 107.2 a 120 mm2 | …. | Requerido
14.3 | Llavín o cerradura tipo: | …. | Manubrio con posibilidad para cerrar con candado
15 | Garantía después de puesta en servicio | años | 3
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL