## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS RELÉ PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2 DEVANADOS 1/5 A
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Sistema de Protecciones Línea y TR de Potencia 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
RELÉ PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2 DEVANADOS 1/5 A |  |  |  |  | HOJA 1 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante | ….
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
3 | Normas, pruebas y ensayos |  | Según
3.1 | Resistencia de aislamiento |  | IEC-60255-5 y derivadas
3.2 | Rigidez dieléctrica |  | IEC-60255-5 y derivadas
3.3 | Impulso de tensión |  | IEC-60255-5 y derivadas
3.4 | Perturbaciones electromagnéticas y descargas electrostáticas |  | IEC-60255-22 y derivadas
3.5 | Inmunidad a campos de radiación y a señales conducidas |  | IEC-61000-4 y derivadas
3.6 | Emisiones electromagnéticas radiadas y conducidas |  | EN55011, EN55022
3.7 | Condiciones climáticas |  | IEC 60068-2 y derivadas
3.8 | Alimentación |  | IEC-60255-11, IEC-61131-2, IEC-60044-1
3.9 | Mecánicas |  | IEC60255-21 y relacionadas
4 | Requerimientos de Calidad
4.1 | Certificación de calidad de procesos ISO 9001 |  | Requerido
4.3 | Certificado de pruebas de acuerdo a la IEC 60255-1. El certificado debe ser emitido por un laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025. |  | Requerido
5 | Condiciones de servicio
5.1 | Condiciones ambientales |  | Alta contaminación
5.2 | Temperatura de operación | °C | (-) 25 a ≥ 70
5.3 | Rango de humedad relativa máxima de trabajo | % | ≤ 75
6 | Características Nominales
6.1 | Cantidad de devanados a proteger del transformador de potencia |  | 2
6.2 | Cantidad de canales de tensión |  | 2
6.3 | Frecuencia | Hz | 60
6.4 | Número de fases |  | 6
6.5 | Corriente nominal de las entradas analógicas | A | 1/5
6.6 | Voltaje nominal alimentación (Vdc) con tolerancia | % | 10
| Voltaje de alimentación | Vdc | ≥80 a 250 Vdc ≥80 a 250 Vac
6.7 | Límite dinámico | A | 1250
6.8 | Supervisión de bobinas |  | Requerido
6.9 | Entradas digitales |  | ≥ 6
6.10 | Salidas digitales |  | ≥ 6
7 | Interfaz HMI Frontal
7.1 | Disposición de la interfaz HMI |  | Inf. Fabricante
7.2 | Textos de la pantalla |  | Español
7.3 | Pantalla de cristal líquido |  | 1
7.4 | Teclado numérico para configuración y ajustes (0-9) |  | 1
7.5 | Botoneras para cierre y apertura |  | 2
7.6 | Botoneras programable para operaciones |  | 4
7.7 | Indicación led programables para visualización rápida de eventos |  | ≥ 4
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2 DEVANADOS 1/5 A |  |  |  |  | HOJA 2 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
8 | Funciones de protección |  | Cantidad
8.1 | Diferencial trifásica con frenado porcentual y de armónicos (87) |  | 1
8.2 | Diferencial trifásica instantánea sin frenado (87/50) |  | 1
8.3 | Unidad de faltas a tierra restringidas (87N) |  | 2
8.4 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Fase (50) |  | 3
8.5 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Fase (51) |  | 2
8.6 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Neutro (50N) |  | 2
8.7 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Neutro (51N) |  | 2
8.8 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Secuencia inversa (50Q) |  | 2
8.9 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Secuencia inversa (51Q) |  | 2
8.10 | Sobreintensidad direccional de neutro polarizada por corriente (67N) |  | 1
8.11 | Sobreintensidad instantánea de tierra (medida de canal de tierra) (50G) |  | 2
8.12 | Sobreintensidad temporizada de tierra (medida de canal de tierra) (51G) |  | 2
8.13 | Detector de Falta (50FD) |  | 1
8.14 | Unidad Fallo de interruptor (50BF) |  | 1
8.15 | Unidades Sobretensión fases (59) |  | 2
8.16 | Unidad de imagen térmica de devanado (49W) |  | 1
8.17 | Unidades Supervisión de medidas de intensidad (60CT) |  | ≥1
8.18 | Detector de fallo de fusible (60VT) |  | 1
8.19 | Detector de Falta externa |  | 1
8.20 | Unidades Subtensión de fases (27) |  | 2
8.21 | Unidades Sobrefrecuencia (81M) |  | 4
8.22 | Unidades Subfrecuencia (81m) |  | 4
8.23 | Unidades Derivada de Frecuencia (81D) |  | 4
8.24 | Carga Fría |  | 1
8.25 | Supervisión de Bobinas (2) |  | 2
8.26 | Supervisión de Interruptor |  | 2
9 | Características Constructivas
9.1 | Material chasis |  | Acero inoxidable
9.2 | Altura normalizada |  | Inf. Fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2 DEVANADOS 1/5 A |  |  |  |  | HOJA 3 DE 3
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
9.3 | Tipo de chasis |  | Inf. Fabricante
9.4 | Terminación del Circuito impreso |  | Tropicalizado
9.5 | Conexionado eléctrico |  | Regleta de terminales
9.6 | Regleta de terminales |  | Extraíbles
9.7 | Extraibilidad del sistema |  | No cortocircuitable
9.8 | Disposición regletas de terminales |  | Inf. Fabricante
9.9 | Profundidad (mm) |  | Inf. Fabricante
9.1 | Ancho (mm) |  | Inf. Fabricante
9.11 | Alto (mm) |  | Inf. Fabricante
10 | Protocolos de Comunicación
10.1 | Protocolo para SCADA sobre TCP/IP |  | IEC61850
10.2 | Protocolo de IEC-61850 MMS y GOOSE ready |  | Requerido
10.3 | Compatible con C37.118-2011, según EEE Standard for Synchrophasor |  | Requerido
10.4 | Virtualización de entradas / salidas |  | Requerido
11 | Protocolo DNP3 sobre TCP y Serial maestro/esclavo |  | Requerido
11.1 | Protocolo Modbus TCP y Modbus RTU maestro |  | Requerido
11.1.1 | Puertos de comunicación |  | RS232, Ethernet FOP, Ethernet CU
11.1.2 | Puertos Delanteros |  | Requerido
11.1.2.1 | Puerto RS232 |  | 1
11.1.2.2 | Puerto USB Type B |  | 1
11.2 | Puertos Traseros
11.2.1 | Puerto protocolos serial RS232/RS485 para protocolos DNP |  | DB9/RJ45
11.2.2 | Puerto Ethernet 10/100Mbit |  | ≥ 2
11.2.3 | Puerto Ethernet para protocolo con RJ45 |  | ≥ 1
11.2.4 | Puerto Ethernet 10/100base FX |  | ≥ 1
11.2.5 | Puerto Ethernet para protocolo con LC |  | ≥ 1
12 | Contactos
12.1 | Entradas digitales independientes (mínimo) |  | 6
12.2 | Entradas configurables para supervisión de bobina. |  | 2
12.3 | Contacto de salida para cierre y apertura-disparos (mínimo). |  | 2
12.4 | Contacto de salida configurables (mínimo). |  | 6
12.5 | Contacto de alarma no configurable. |  | 1
12.6 | Intensidad de c.c. limite máximo por un segundo | A | ≥ 30
12.7 | Intensidad de c.c. en servicio continuo | A | ≥ 16
12.8 | Capacidad de conexión | W | 2500
12.9 | Capacidad de corte con voltaje de 125 Vdc | W | Inf. Fabricante
12.1 | Consumo de corriente. | mA | Inf. Fabricante
12.11 | Supervisión de mínima tensión de alimentación con indicación a SCADA |  | Requerido
13 | Requerimientos de Calidad
13.1 | Certificación de calidad de procesos ISO 9001 |  | Requerido
13.2 | Certificación de experiencia en la fabricación de Relé de protecciones por más de 10 años |  | Requerido
13.3 | Certificación por un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025 de ensayos de perturbaciones eléctricas, condiciones ambientales y sísmicas a un relé similar |  | Requerido
13.4 | Certificación de conformidad de fabricación de productos, a través de un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025. |  | Requerido
13.5 | Certificado calibración vigente de los equipos de pruebas y ensayos de la fábrica o el laboratorio independiente |  | Requerido
14 | Garantías
14.1 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | 8
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL