## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CABLE MT UNIPOLAR RHZ1 12 / 20 kV 1 x 630 mm² CU
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Conductores, por lo que deben revisarse en conjunto.
CABLE MT UNIPOLAR RHZ1 12 / 20 kV 1 x 630 mm² CU |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Normas |  | IEC:60228, IEC:60502-2
2 | Características Constructivas | ….
2.1 | Tipo | …. | RHZ1
2.2 | Conductor | …. | Circular multi-hilos trenzados de cobre clase 2
2.3 | Semiconductora Interna | …. | Capa extrusionada de material conductor
2.4 | Espesor Aislamiento | mm | 4.5
2.5 | Tipo de alislamiento | …. | Polietileno reticulado (XLPE)
2.6 | Semiconductora externa | …. | Capa extrusionada de material conductor separable en frio
2.7 | Apantallamiento armado | …. | Hélice de cables conductores
2.8 | Sección pantalla metálica en cinta | mm2 | 16
2.9 | Diametro de los hilos de pantalla en neutro | mm | 0.584
2.1 | cantidad de Hilos de cobre en helice de la pantalla |  | 60
2.11 | Espesor cubierta exterior | mm | 2.4 polietileno, ST7, color rojo
2.12 | Resistencia a los rayos ultravioleta (UV) | …. | Requerido
3 | Caracteristicas Dimensiones | ….
3.1 | Sección conductor | mm2 | 630
3.2 | Diametro | mm | ≥28.3
3.3 | Radio mínimo de curvatura | mm | ≤743
3.4 | Peso | Kg/Km | 6990 ± 2.5%
4 | Eléctricas | ….
4.1 | Tensión nominal monofásica | kV | 12
4.2 | Tensión nominal entre fases | kV | 20
4.3 | Tensión de soportabilidad normalizada a corta duración a frecuencia industrial | kV | 38
4.4 | Tensión de soportabilidad normalizada al impulso tipo rayo. | kV | 95
4.5 | Intensidad nominal | A | ≥ 1095
4.6 | Resistencia DC a 20 °C | Ohm/km | ≤ 0.047
4.7 | Reactancia inductiva | Ohm/km | ≤ 0.09
4.8 | Capacitancia | µf / Km | ≤ 0.614
4.9 | Factor de disipación a 20°C | % | ≤ 0.0005
5 | Temperatura de operación | ….
5.1 | Temperatura en servicio permanente | °C | ≤ 90
5.2 | Temperatura en sobre carga | °C | ≤ 130
5.3 | Temperatura en régimen cortocircuito | °C | ≤ 250
6 | Certificación de pruebas de ensayos por un laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025 | …. | Requerido
7 | Garantía después de puesta en servicio | Años | 2
Nota:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL