## PC-14F
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencia
POSTE METALICO DE 20kN 12m |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1003497
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2019-12-19
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2019-12-19
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de procedencia | …. | (*)
6 | Norma de fabricación | …. | ASTM A123, E165-95, A153, A673/A673M, A871/A871M
7 | Material | …. | Acero galvanizado por inmersion en caliente
8 | Espesor mínimo de galvanizado | µm | 85
9 | Espesor de las chapas | mm | ≥ 5
10 | Tipo de soldadura | …. | Alta frecuencia
11 | Forma de la sección transversal | …. | Octagonal
12 | Peso (aproximado) | kg | (*)
13 | Características Mecánicas | ….
13.1 | Esfuerzo nominal | kN | 20
13.2 | Esfuerzo vertical simultaneo | kN | 20
13.3 | Coeficiente de seguridad a la rotura | …. | 2
14 | Dimensiones | ….
14.1 | Longitud | m | 12 (+0.2,-0.1)
14.2 | Diámetro taladro | mm | 17.5 ± 0.5
14.3 | Diámetro de la cima | mm | 190 a 210
14.4 | Diámetro de la base | mm | 430-570
14.5 | Flecha máxima | mm/m | 2
14.6 | Conicidad | mm-m | 20 - 30
15 | Placa del Poste | ….
15.1 | Material | …. | Aluminio
15.2 | Pintura Bituminosa | …. | Si
15.3 | Area pintada | m | 1
15.4 | Fijación | …. | 4 remaches
16 | Dimensiones de la placa | …..
16.1 | Ancho | mm | 60
16.2 | Alto | mm | 100
17 | Presentación de muestra | …. | No
18 | Garantia | Años | ≥ 5
19 | Vida Util | Años | ≥ 25
20 | Certificados de ensayos de laboratorio | …. | Si
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| …………………………………………………… |  |  |  | ………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
3- El plan de agujeros será entregado junto a la orden de compras de la distribuidora.
Placa Metálica del Poste