## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
BASE CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 15 kV, 200 A |  |  |  |  | Código SIE | SF-11B
[5 empty] | Código SAP | 1004272
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2021-02-08
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2021-02-08
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37,47
8 | Condición de uso | …. | Intemperie
9 | Régimen | …. | Continuo
10 | Caracteristicas constructivas | ….
10.1 | Material de la base | …. | Porcelana
10.2 | Material del soporte del portafusible (channel) | …. | Acero Galvanizado
10.3 | Espesor del galvanizado | micras | 85
10.4 | Tipo del Cemento para los soportes | …. | Inorganico
10.5 | Pintura protectora del cemento | …. | Si
10.6 | Material del contacto superior para el portafusible | …. | Cobre con baño de Plata
10.7 | Material de la pieza unión-base (Trunnion) | …. | Bronce con baño de Plata
10.8 | Portafusible Intercambiable | …. | Si
10.9 | Corriente máxima soportada en contactos de la Base | …. | 300 A
10.1 | Material de contacto para la conexión del conductor | …. | Bronce con baño de Estaño
10.11 | Tipo de conexión del contacto para el conductor | …. | Tornillo tipo de ojo
10.12 | Rango de conductores para conexión | …. | #AWG - 250 Kcmil
11 | Caracteristicas dimensionales | ….
11.1 | Longitud A ( Segun diagrama adjunto) | mm | 287
11.2 | Longitud B (segun diagrama adjunto) | mm | 74
12 | Caracteristicas electricas | ….
12.1 | Tension nominal | kV | 12.47
12.2 | Tension maxima asignada | kV | 15
12.3 | Nivel basico de aislamiento | kV | 110
12.4 | Tension a frecuencia industrial en seco, 1 min | kV | 35
12.5 | Corriente nominal | A | 200
12.6 | Corriente simetrica instantanea | kA | 10.6
12.7 | Corriente asimetrica instantanea | kA | 16
12.8 | Frecuencia | HZ | 60
12.9 | Distancia de fuga metal a metal en el aislador | mm | 220 - 320
13 | Tubo portafusible 200Amp. |  | (incluido)
13.1 | Corriente asignada | A | 200
13.2 | Material de costruccion del tubo | …. | Fibra de vidrio ( resistente a la radiacion ultravioleta).
13.3 | Material tapa del portafusible |  | Bronce con baño de Plata
13.4 | Tubo extensor para fusible cabeza removible |  | Si
13.5 | Diametro interno del portafusible |  | ( 1/2" ) - ( 3/4" )
13.6 | Material del resorte | …. | Acero Inoxidable
13.7 | Material del aro y pieza superior e inferior | …. | Bronce fundido
13.8 | Uso al que va destinado | …. | Externo
14 | Caracteristicas electricas del tubo | ….
14.1 | Tension maxima | KV | 15
14.2 | Corriente nominal | A | 200
14.3 | Nivel basico de aislamiento (BIL) | kV | 95
15 | Peso | Kg | (*)
16 | Pruebas según ANSI/IEEE C37.41 | …. | (***)
16.1 | Pruebas dieléctricas (tensión aplicada e impulso) | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.2 | Pruebas aumento de temperatura | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.3 | Pruebas de interrupción | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.4 | Pruebas de conexión | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.5 | Pruebas de radioinfluencia | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.6 | Pruebas de corriente de corta duración | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
17 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
18 | Presentación de muestra | …. | SI
19 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
(**) El oferente debe especificar si es porcelana o caucho de silicona
(***) Carácter Obligatorio, el no cumplimiento de este renglon descalificara su oferta inmediatamente. |  |  |  |  | Fecha de Licitación:
Las pruebas anexas serán efectuadas en laboratorios propios del fabricante o de terceros
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración