## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
CONECTOR PERFORACIÓN PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1008912
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2018-06-29
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2018-06-29
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas | …. | UNE 21 021; NFC 33 020
7 | Características constructivas
7.1 | Tipo de conector |  | De perforación de aislamiento y cubierta exterior del conductor.
7.2 | Color |  | Negro
7.3 | Tipo de apriete |  | Mecánico
7.4 | Piezas |  | Cobre estañado
7.5 | Mordaza fija |  | Abrasiva semicircular.
7.6 | Contiene |  | Resistencia a la corrosión
7.7 | Contiene |  | Contactos con grasa neutra
7.8 | Contiene |  | Control del par (tuerca fusible que rompe al apriete debido) de un torque 9 Nm.
7.9 | Contiene |  | Tornillos y tuerca inoxidable, y no expuestos a potencial (independiente
8 | Características dimensionales
8.1 | Conductor principal | mm² | 6 - 50 mm² sistema europeo
8.2 | Conductor secundario | mm² | 4 - 29 mm² sistema europeo
9 | Marca |  | Marca o logotipo del fabricante Modelo según catalogo Calibre conductor principal y secundario
10 | Presentación de muestra |  | Si
11 | Garantía de fabricación | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, la cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración