## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIA
CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA 5/8 |  |  |  | Código SIE
|  |  |  | Código SAP | 1003029
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 1.0
|  |  |  | Fecha de Creación | 2015-01-15
|  |  |  | Fecha Actualización | 2021-02-18
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2021-02-18
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
0 | Número de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas de fabricación y ensayos | …. | NBR 5370, ANSI C119.4, UL 467
7 | Características constructivas | ….
7.1 | Material | …. | Aleación de cobre y bronce o acero zincado electrolítico
7.2 | Alta conductividad | …. | Eléctrica
7.3 | Alta resistencia | …. | Mecánica
7.4 | Conductor admitido | AWG | 8 a 1/0
8 | Características dimensionales | ….
8.1 | Diámetro de varilla admisible | Pulg(mm) | 5/8”(15.87)
9 | Tornillo | ….
9.1 | Material del tornillo | …. | Acero al carbón
9.2 | Cabeza | …. | Hexagonal
9.3 | Longitud máxima del tornillo completo | mm | 25.4
9.4 | Diámetro del tornillo | mm | 9.5
10 | Cuerpo | ….
10.1 | Ancho mínimo lateral | mm | 17
10.2 | Ancho mínimo frontal | mm | 25.4
10.3 | Longitud | mm | 38 a 42
10.4 | Espesor mínimo | mm | 3.5
11 | Certificado UL (vigente y verificable) | …. | Si
12 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) | …. | Si
13 | Presentación de muestra | …. | Si
14 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración