## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIAS
BASE CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 15 Kv, 100 A |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1008853
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2017-05-17
[5 empty] | Fecha Actualización | 2021-02-11
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2021-02-11
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Tipo | …. | C
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37,47
7 | Condición de uso | …. | Intemperie
8 | Régimen | …. | Continuo
9 | Características constructivas | ….
9.1 | Material de la base | …. | Porcelana
9.2 | Material del soporte del portafusible (channel) | …. | Acero galvanizados
9.3 | Espesor del galvanizado | µɱ | 100
9.4 | Tipo de cemento para los soportes | …. | Inorgánico
9.5 | Pintura protectora del cemento | …. | Si
9.6 | Material del contacto superior para el portafusible | …. | Bronce con baño de Plata
9.7 | Material de la pieza unión-base ( Trunnion) | …. | Bronce con baño de Plata
9.8 | Portafusible Intercambiable | …. | Si
9.9 | Corriente máxima soportada en contactos de la Base | …. | 300 A
9.1 | Material de contacto para la conexión del conductor | …. | Bronce con baño de Estaño
9.11 | Tipo de conexión del contacto para el conductor | …. | Tornillo tipo ojo
9.12 | Rango de conductores para conexión | …. | #6 AWG -250 Kcmil
10 | Características dimensionales | ….
10.1 | Longitud A ( Según diagrama adjunto) | mm | 287
10.2 | Longitud B (según diagrama adjunto) | mm | 74
11 | Características eléctricas | ….
11.1 | Tensión nominal | kV | 12.47
11.2 | Tensión máxima asignada | kV | 15
11.3 | Nivel básico de aislamiento | kV | ≥110
11.4 | Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min | kV | 35
11.5 | Corriente nominal | A | 100
11.6 | Corriente asimétrica instantánea | kA | 16
11.7 | Frecuencia | HZ | 60
11.8 | Distancia de fuga | mm | 210
12 | Tubo portafusible 100 Amp. | …. | ( Incluido)
12.1 | Corriente asignada | A | 100
12.2 | Material de construcción del tubo | …. | Fibra de vidrio ( resistente a la radiación ultravioleta).
12.3 | Material tapa del portafusible | …. | Bronce con baño de Plata
12.4 | Tubo Extensor para fusible cabeza removible | …. | Requerido
12.5 | Diámetro interno del material portafusible | Pulg | (1/2") - (3/4")
12.6 | Material del resorte | …. | Acero Inoxidable
12.7 | Material del aro y pieza superior e inferior | …. | Bronce fundido
12.8 | Uso al que va destinado | …. | externo
13 | Características eléctricas del tubo | ….
13.1 | Tensión máxima | Kv | 15
13.2 | Corriente nominal | A | 100
13.3 | Nivel básico de aislamiento | Kv | 95
14 | Peso | Kg | (*)
15 | Pruebas según ANSI/IEEE C37.41 | …. | (***)
15.1 | Pruebas dieléctricas (tensión aplicada e impulso) | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
15.2 | Pruebas aumento de temperatura | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
15.3 | Pruebas de interrupción | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
15.4 | Pruebas de conexión | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
15.5 | Pruebas de radio influencia | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
15.6 | Pruebas de corriente de corta duración | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
17 | Presentación de muestra | …. | SI
18 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
(**) El oferente debe especificar si es porcelana o caucho de silicona
(***) Carácter Obligatorio, el no cumplimiento de este renglón descalificara su oferta inmediatamente. |  |  |  |  | Fecha de Licitación:
Las pruebas anexas serán efectuadas en laboratorios propios del fabricante o de terceros
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración