## 1004256
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencia
TORNILLO DE PASO PARA AISLADOR RIGIDO TIPO POSTE 3/4"- 5/8" X 12'' |  |  |  | Código SIE
|  |  |  | Código SAP | 1004256
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 1.0
|  |  |  | Fecha de Creación | 2012-05-25
|  |  |  | Fecha Actualización | 2021-02-18
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2021-02-18
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
0 | Número de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM A-307,ASTM A153, ANSI B1.1
7 | Características constructivas | ….
7.1 | Material | …. | Acero galvanizado
7.2 | Protección anticorrosiva | …. | Por inmersión en caliente
8 | Características dimensionales | ….
8.1 | Longitud | Pulg (mm) | 12 (304.8)
8.2 | Diámetro lado rosca menor | Pulg (mm) | 3/4 (19)
8.3 | Diámetro lado rosca mayor | Pulg (mm) | 5/8 (15.8)
8.4 | Longitud de la rosca 1 | Pulg (mm) | 1 (25.4)
8.5 | Longitud de la rosca 2 | Pulg (mm) | 6 (152.4)
8.6 | Tipo de rosca | …. | Normal (UNC)
8.7 | Clase de rosca | …. | 2 A
8.8 | Distancia de espaciamiento | Pulg (mm) | 1/2 (12.7)
8.9 | Paso de rosca menor | Hilos/pulg | 10
8.10 | Paso de rosca mayor | Hilos/pulg | 11
9 | Arandela de presión | ….
9.1 | Cantidad | …. | 2
10 | Tuerca | ….
10.1 | Cantidad | …. | 1
10.2 | Material | …. | Acero al carbono
10.3 | Protección anticorrosiva | …. | Galvanizado en caliente
10.4 | Forma | …. | hexagonal
10.5 | Altura | Pulg (mm) | 0,55 (13,97)
10.6 | Ancho | Pulg (mm) | 0,94( 23,87)
10.7 | Diámetro de la tuerca | Pulg (mm) | 5/8(15.87)
10.8 | Tipo de rosca | …. | Normal (UNC)
10.9 | Clase de rosca | …. | 2 B
11 | Resistencia mecánica | kN (Lbf) | 55 ( 12400 )
12 | Recubrimiento de zinc | Micras | ≥ 53
13 | Peso | kg | (*)
14 | Embalaje | …. | (*)
15 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) | …. | Si
16 | Presentación de muestra | …. | Si
17 | Garantía | Años | 1
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración