## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
REACTOR LIMITADOR DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 17.5 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Reactor Limitador de Corriente 17.5 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
REACTOR LIMITADOR DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Datos Generales
1.1 | Fabricante |  | (*)
1.2 | Norma de Fabricación |  | (*)
1.3 | Tipo de Unidad |  | Monofásica
1.4 | Instalación |  | Intemperie
1.5 | País de Origen |  | (*)
1.6 | Niveles de campo electromagnético de baja frecuencia | kV/m - mG | (*)
2 | Características del Sistema
2.1 | Tensión nominal | kV | 12.5
2.2 | Tensión de operación máxima | kV | 17.5
2.3 | Frecuencia | Hz | 60
3 | Niveles de aislación principales
3.1 | Nivel Básico de Aislación (valor de cresta) | kV | 95
3.2 | Tensión resistida de 60 Hz, un minuto en seco (valor eficaz) | kV | 38
4 | Reactores
4.1 | Tipo de núcleo de aire (Air Core) |  | Requerido
4.2 | Fabricante |  | (*)
4.3 | Norma de Fabricación |  | IEC 60076-6 IEEEC57.16 IEEE C57.32
4.4 | Modelo ofrecido (designación de fábrica) |  | (*)
5 | Temperatura ambiente
5.1 | Mínimo | °C | 10
5.2 | Máximo | °C | ≥ 45
5.3 | Rango de humedad relativa máxima de trabajo | % | ≤ 75
6 | Corriente nominal
6.1 | Corta duración (In) | A | 2000
6.2 | Tiempo de régimen | min | 1
6.3 | Corriente permanente máxima | A | (*)
7 | Reactancia
7.1 | Valor a 60 Hz | Ohm | Inf. fabricante
7.2 | Tolerancia de la reactancia nominal | % | ± 7,5
7.3 | Material bobinado |  | Aluminio
7.4 | Material aislación |  | Fibra de vidrio
7.5 | Espesor nominal de la aislación | mm | (*)
7.6 | Resistencia a 60Hz | Ohm | Inf. fabricante
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REACTOR LIMITADOR DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
8 | Capacidad de sobrecarga de corriente
8.1 | por 8 horas | p.u. | Inf. fabricante
8.2 | por 2 horas | p.u. | Inf. fabricante
8.3 | por 30 minutos | p.u. | Inf. fabricante
8.4 | por 10 minutos | p.u. | Inf. fabricante
9 | Características de falla de cortocircuito
9.1 | Corriente térmica de corta duración soportada 3 seg (Ith). | kA r.m.s. | 31.5
9.2 | Corriente dinámica de cortocircuito (Id). | kA pico | 82
10 | Características generales
10.1 | Largo | mm | Inf. fabricante
10.2 | Ancho | mm | Inf. fabricante
10.3 | Altura | mm | Inf. fabricante
10.4 | Peso | Kg | Inf. fabricante
10.5 | Pérdidas a 20 °C a la corriente permanente máxima | kW | Inf. fabricante
10.6 | Material de los terminales de conexión |  | Inf. fabricante
10.7 | Material de aisladores |  | Inf. fabricante
11 | Distancia de fuga | mm/kV | 31
12 | Garantía después de puesta en servicio | años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL