## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
CELDA GIS SF6 138 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Celda GIS 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
CELDAS GIS SF6 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 6
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Sistema de calidad del fabricante |  | ISO 9001
2 | Generalidades
2.1 | Tipo |  | Interior
2.2 | Número de fases |  | 3
2.3 | Número de celdas de líneas |  | 2
2.4 | Número de celdas de transformador |  | 2
2.5 | Número de celdas de acoplamiento |  | 1
2.6 | Conexión de la GIS al transformador |  | SF6-Aire
2.7 | Conexión de la GIS a las líneas |  | Cables URD |  | Ver PDTG CABLE XLPE 138 kV, 800 mm2 UNIPOLAR
2.8 | Posibilidad para expansión futura |  | Requerido
3 | Datos constructivos Carcasa
3.1 | Código de presión del contenedor |  | Requerido
3.2 | Tipo de Material |  | Aluminio/Alloy
3.3 | Diámetro exterior | mm | (*)
3.4 | Espesor mínimo pared | mm | (*)
3.5 | Clase de protección | IP | 54
3.6 | Presión de operación (SF6) max. | bar | (*)
3.7 | Presión de diseño | bar | (*)
3.8 | Presión de prueba | bar | (*)
3.9 | Peso pieza más pesada para montaje | kg | (*)
3.10 | Dimensiones de la sección más larga para transporte | mm | (*)
3.11 | Peso estimado por campo (más pesado) | kg | (*)
3.12 | Presión del SF6 durante el transporte | bar | (*)
4 | Datos Eléctricos Generales
4.1 | Norma aplicable | IEC | 62271-203
4.2 | Voltaje nominal | kV | 145
4.3 | Voltaje de servicio (Uo/U) | kV | 80/138
4.4 | Corriente nominal de barras a 40º C | A | 2500
4.5 | Corriente térmica de corta duración soportada 3 seg (Ith). | kA | 40
4.6 | Corriente dinámica de cortocircuito (Id). | kA | 104
4.7 | Medio de aislamiento |  | SF6
4.8 | Frecuencia | Hz | 60
4.9 | Nivel básico de impulso 1.2/50 µs para fase-fase y fase-tierra con la presión mínima del SF6 | kV | 650
4.10 | Voltaje no disruptivo a frecuencia industrial. | kV | 275
5 | Alimentación de los servicios auxiliares (voltaje CA, voltaje CD y frecuencia)
5.1 | Voltaje de operación | Vcc | 125
5.2 | Voltaje de control | Vcc | 125
5.3 | Voltaje de iluminación y calefacción | Vca | 120
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CELDAS GIS SF6 138 kV |  |  |  |  | HOJA 2 DE 6
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
6 | Generalidades del gas SF6
6.1 | Norma aplicable |  | (*)
6.2 | Cantidad de gas SF6 de la GIS completa a presión de llenado | kg | (*)
6.3 | Cantidad de gas SF6 del compartimiento más largo de la GIS a presión de llenado | kg | (*)
6.4 | Número de compartimientos con Gas | UNIDAD | (*)
6.5 | Cantidad de gas SF6 de compartimientos individuales de la GIS a presión de llenado | kg | (*)
6.6 | Punto de rocío máximo permisible |  | Requerido
7 | Composición del gas SF6 según IEC 60376
7.1 | SF6 > 99.9 % por peso |  | Requerido
7.2 | Aire < 500 ppm por peso ( 0.25 vol.-%) |  | Requerido
7.3 | CF4 <500 ppm por peso (0.1 vol-%) |  | Requerido
7.4 | H2O < 15 ppm por peso (0.012 Vol-%) |  | Requerido
7.5 | Aceite mineral < 10 ppm por peso |  | Requerido
7.6 | fAcidez, en términos de HF < 0.3 ppm por peso (*) |  | Requerido
7.7 | Fluoruros hidrolizables en términos de HF < 1 ppm por peso |  | Requerido
8 | Presión del Gas SF6
8.1 | Presión de diseño
8.1.1 | Interruptor |  | (*)
8.1.2 | Otros compartimientos |  | (*)
8.2 | Presión nominal de llenado
8.2.1 | Interruptor |  | (*)
8.2.2 | Otros compartimientos |  | (*)
8.3 | Ensayos tipos de presión
8.3.1 | Interruptor |  | (*)
8.3.2 | Otros compartimientos |  | (*)
8.4 | Presión de operación del dispositivo de alivio de presión
8.4.1 | Interruptor |  | (*)
8.4.2 | Otros compartimientos |  | (*)
8.5 | Presión de alarma
8.5.1 | Interruptor |  | (*)
8.5.2 | Otros compartimientos |  | (*)
8.5.3 | Presión del bloqueo del interruptor |  | (*)
8.5.4 | Máxima fuga de gas SF6 garantizada en % por año | % | Según Norma
8.5.5 | Suministrar monitor de densidad para cada compartimiento individual del SF6 |  | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CELDAS GIS SF6 138 kV |  |  |  |  | HOJA 3 DE 6
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
9 | Interruptor
9.1 | Versión |  | (*)
9.2 | Mecanismo de operación |  | Resorte
9.3 | Comando de operación
9.3.1 | Bahía TR |  | Tripolar
9.3.2 | Bahía Línea |  | Monopolar
9.3.3 | Bahía de acoplamiento de barras |  | Monopolar
9.4 | Número de cámaras de interrupción en serie por polo | und | 1
9.5 | Voltaje nominal de servicio | kV | 138
9.6 | Voltaje máximo continuo | kV | 145
9.7 | Voltaje soportado a frecuencia industrial 1 minuto
9.7.1 | A tierra | kV | 275
9.7.2 | A través de los contactos abiertos | kV | 275
9.8 | Voltaje soportado al impulso atmosférico (1.2x 50µs) | kVpico | 650
9.9 | Frecuencia nominal | Hz | 60
9.1 | Corriente Nominal
9.10.1 | Bahía TR | A | 2000
9.10.2 | Bahía Línea | A | 2000
9.11 | Corriente térmica de corta duración soportada a 3 seg. (Ith) | kA r.m.s. | 40
9.12 | Corriente dinámica de cortocircuito. (Id) | kA pico | 104
9.13 | Factor del primer polo para redes con neutro aterrizado. |  | 1.3
9.14 | Voltaje nominal transitorio de restablecimiento (TRV) | kV | 232
9.15 | Velocidad TRV | kV/µs | 2
9.16 | Corriente de falla en líneas cortas | A | Según IEC62271-100
9.17 | Corrientes de interrupción de cables en vacío | A | Según IEC62271-100
9.18 | Corrientes de interrupción de líneas en vacío | A | Según IEC62271-100
9.19 | Interrupción de pequeñas corrientes inductivas | A | Según IEC62271-100
9.2 | Presión nominal de gas SF6 a 20ºC | Mpa | (*)
9.21 | Presión de alarma de gas SF6 a 20ºC | Mpa | (*)
9.22 | Presión de bloqueo de gas SF6 a 20ºC | Mpa | (*)
10 | Tiempo de operación del interruptor
10.1 | Tiempo de apertura a voltaje nominal de control | ms | ≤ 26
10.2 | Tiempo de interrupción | ms | 40
10.3 | Tiempo de cierre a voltaje nominal de control | ms | ≤ 95
10.4 | Tiempo cierre-apertura | ms | (*)
10.5 | Tiempo muerto | ms | ≤ 300
10.6 | Tiempo máximo de discrepancia de polos
10.6.1 | Disparo |  | Según IEC-62271
10.6.2 | Cierre |  | Según IEC-62271
10.7 | Secuencia nominal de operación |  | O-0.3s-CO-3 min-CO
11 | Contactos Auxiliares Disponibles del Interruptor
11.1 | Contactos normalmente abiertos | NA | 16
11.2 | Contactos normalmente cerrados | NC | 16
12 | Mecanismo de operación de Interruptor
12.1 | Mecanismo de operación (cierre-disparo) |  | Motor-resorte
12.2 | Accionamiento
12.2.1 | Eléctrico |  | Requerido
12.2.2 | Manual |  | Requerido
12.3 | Motor de carga del resorte
12.3.1 | Voltaje nominal | V | 125
12.3.2 | Corriente nominal | A | (*)
12.3.3 | Potencia nominal | W | (*)
12.3.4 | Rango de voltaje circuitos de disparo Unom.(min-max) | % | 70 -110
12.3.5 | Tiempo de carga del resorte a Voltaje nominal | s | (*)
12.3.6 | Tiempo de carga del resorte a voltaje mínimo | s | (*)
12.4 | Bobinas de disparo
12.4.1 | Número de bobinas | Unidad | 2
12.4.2 | Voltaje nominal | VCD | 125
12.4.3 | Corriente nominal | A | (*)
12.4.4 | Potencia nominal | W | (*)
12.4.5 | Resistencia | Ω | (*)
12.4.6 | Rango de voltaje circuitos de disparo Unom.(min-max) | % | 70 -110
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CELDAS GIS SF6 138 kV |  |  |  |  | HOJA 4 DE 6
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
12 | Mecanismo de operación de Interruptor (continuación)
12.5 | Bobinas de Cierre
12.5.1 | Numero de bobinas | Unidad | 1
12.5.2 | Voltaje nominal | Vcc | 125
12.5.3 | Corriente nominal | A | (*)
12.5.4 | Potencia nominal | W | (*)
12.5.5 | Resistencia | Ω | (*)
12.5.6 | Rango de voltaje circuitos de cierre Unom.(min-max) | % | 85 - 110
12.6 | Voltaje Auxiliar | Vac | 120
12.7 | Enclavamiento | Unidad | eléctrico
12.8 | Contador de operaciones |  | Requerido
12.9 | Clase de resistencia mecánica |  | M1
12.10 | Clase de resistencia eléctrica |  | E2
13 | Seccionadores 138 kV
13.1 | Versión |  | (*)
13.2 | Tipo |  | Encapsulado-trifásico
13.3 | Normas |  | IEC62271-102
13.4 | Corrientes nominal
13.4.1 | Línea | A | 2000
13.4.2 | Transformador | A | 2000
13.4.3 | Acoplamiento | A | 2500
13.5 | Tensión nominal | kV | 145
13.6 | Tensión de servicio | kV | 138
13.7 | Corriente térmica de corta duración soportada a 3 seg. (Ith) | kA r.m.s. | 40
13.8 | Corriente dinámica de cortocircuito. (Id) | kA pico | 104
13.9 | Frecuencia | Hz | 60
13.10 | Nivel básico de impulso 1.2/50 µs entre contactos abiertos | kV pico | 650
13.11 | Voltaje disruptivo a frecuencia industrial entre fases | kV | 275
13.12 | Voltaje disruptivo a frecuencia industrial entre contactos abiertos | kV | 275
13.13 | Capacidad de apertura de corriente
13.13.1 | Capacitivas | A | 1
13.13.2 | Inductivas | A | 2
13.14 | Clase de resistencia mecánica |  | M1
13.15 | Tipo de mecanismo de operación |  | (*)
13.16 | Detalles del motor de operación
13.16.1 | Tipo |  | (*)
13.16.2 | Voltaje nominal | Vcc | 125
13.16.3 | Corriente nominal | A | (*)
13.16.4 | Potencia nominal | W | (*)
13.16.5 | Límites de voltaje de operación | % | +10/-15
13.17 | Tiempo de Operación
13.17.1 | Cierre | s | (*)
13.17.2 | Apertura | s | (*)
13.18 | Indicación mecánica en la manivela |  | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CELDAS GIS SF6 138 kV |  |  |  |  | HOJA 5 DE 6
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
14 | Seccionadores de aterrizaje de mantenimiento
14.1 | Versión |  | (*)
14.2 | Tipo |  | Encapsulado-trifásico
14.3 | Normas |  | IEC 62271-102
14.4 | Corriente térmica de corta duración soportada a 3 seg. (Ith) | kA r.m.s. | 40
14.5 | Corriente dinámica de cortocircuito. (Id) | kA pico | 104
14.6 | Nivel básico de impulso 1.2/50 µs entre contactos abiertos | kV pico | 650
14.7 | Voltaje disruptivo a frecuencia industrial entre fases | kV | 275
14.8 | Voltaje disruptivo a frecuencia industrial entre contactos abiertos | kV | 275
14.9 | Detalles del motor de operación
14.9.1 | Tipo |  | (*)
14.9.2 | Voltaje nominal | Vcc | 125
14.9.3 | Corriente nominal | A | (*)
14.9.4 | Potencia nominal | W | (*)
14.9.5 | Límites de voltaje de operación | % | +10/-15
14.10 | Tiempo de Operación
14.10.1 | Cierre | s | (*)
14.10.2 | Apertura | s | (*)
14.11 | Indicación mecánica en la manivela |  | Requerido
14.12 | Contactos Auxiliares del Seccionador
14.12.1 | Normalmente abiertos | piezas | 8
14.12.2 | Normalmente cerrados | piezas | 8
14.13 | Clase de resistencia eléctrica |  | E1
15 | Transformadores de Corriente
15.1 | Versión |  | (*)
15.2 | Tipo |  | Encapsulado-trifásico
15.3 | Normas |  | IEC 618691-2
15.4 | Voltaje nominal de servicio | kV | 138
15.5 | Voltaje máximo continuo | kV | 145
15.6 | Voltaje soportado de corta duración a frecuencia industrial.
15.6.1 | A tierra (seco) | kV | 275
15.6.2 | A través de los contactos (seco) | kV | 275
15.7 | Voltaje soportado normalizada al impulso del tipo rayo. | kVpico | 650
15.8 | Factor de capacidad térmica | % | 200
15.9 | frecuencia nominal | Hz | 60
15.1 | Corriente asignada lado primario del TC
15.10.1 | Bahía TR | A | 300
15.10.2 | Bahía Línea | A | 2000
15.11 | Cantidad de devanados secundarios |  | 5
15.12 | Primer devanado secundario
15.12.1 | Clase de precisión | …. | 0.2s
15.12.2 | Potencia de precisión | VA | 15
15.12.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.12.4 | Factor de Seguridad | fS | ≥ 5
15.13 | Segundo devanado secundario
15.13.1 | Clase de precisión | …. | 0.2s
15.13.2 | Potencia de precisión | VA | 15
15.13.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.13.4 | Factor de Seguridad | fS | ≥ 5
15.14 | Tercer devanado secundario
15.14.1 | Clase de precisión | …. | 5P20
15.14.2 | Potencia de precisión | VA | 30
15.14.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.14.4 | Factor Límite de precisión | FLP | 20
15.15 | Cuarto devanado secundario
15.15.1 | Clase de precisión | …. | 5P20
15.15.2 | Potencia de precisión | VA | 30
15.15.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.15.4 | Factor Limite de precisión | FLP | 20
15.16 | Quinto devanado secundario
15.16.1 | Clase de precisión | …. | 5P20
15.16.2 | Potencia de precisión | VA | 30
15.16.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.16.4 | Factor Limite de precisión | FLP | 20
15.17 | Corriente térmica de corta duración soportada a 3 seg. (Ith) | kA r.m.s. | 40
15.18 | Corriente dinámica de cortocircuito. (Id) | kA pico | 104
15.19 | Temperatura de diseño | ºC | 34
15.2 | Máximo aumento de temperatura | ºC | (*)
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CELDAS GIS SF6 138 kV |  |  |  |  | HOJA 6 DE 6
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
16 | Transformador de Tensión
16.1 | Versión |  | (*)
16.2 | Tipo |  | Encapsulado-trifásico
16.3 | Normas |  | IEC61869-1/3
16.4 | Tensión de servicio | kV | 138
16.5 | Tensión nominal | kV | 145
16.6 | Relación de transformación tensión primaria nominal | kV | 138/√3
16.7 | Relación de transformación tensión secundaria nominal
16.7.1 | Para devanados de protección | V | 115/√3
16.7.2 | Para devanados de medición | V | 115/√3
16.8 | Cantidad de devanados |  | 3
16.9 | Potencia de precisión nominal (medición) | VA | 30
16.1 | Primer devanado secundario
16.10.1 | Clase de precisión |  | 0.2
16.10.2 | Potencia de precisión | VA | 30
16.11 | Segundo devanado secundario (protección)
16.11.1 | Clase de precisión |  | 5P
16.11.2 | Potencia de precisión | VA | 30
16.12 | Tercer devanado secundario (protección)
16.12.1 | Clase de precisión |  | 5P
16.12.2 | Potencia de precisión | VA | 30
16.13 | Potencia térmica total | VA | 3x30
16.14 | Factor de voltaje nominal |  | 1,2 continuo
16.15 | Voltaje no disruptivo a frecuencia nominal | kV | 275
16.16 | Nivel básico de impulso 1,2/50 µs | kV | 650
16.17 | Frecuencia | Hz | 60
16.18 | Presión del gas aislante 20º C | bar | (*)
17 | Garantía después de la puesta en servicio | años | 3
NOTA:
1) | AUn cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL