## Baterias y Cargadores 125 Vcc
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS SISTEMA INTEGRADO BATERÍAS DE 125 Vcc - CARGADOR
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Servicios Auxiliares.
BATERÍAS DE 125 Vcc |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Fabricante | - | -
2 | Modelo (designación de fábrica) | - | -
3 | Tipo | - | Ni-Cd
4 | País de origen | - | -
5 | Norma | - | IEC 62485, IEC 60623
6 | Características Generales
6.1 | Temperaturas:
6.1.1 | Mínima | °C | 10
6.1.2 | Máxima | °C | +45
6.2 | Humedad relativa máxima | % | 100
6.3 | Tensión nominal por elemento. | Vdc | 1.2
6.4 | Tensión máxima de servicio | Vdc | 143
6.5 | Cantidad de elemento | ud | 108
6.6 | Período normal de descarga | h | 8-10
6.7 | Capacidad Nominal C/elemento | Ah | 250
6.8 | Tensión de Flotación | Vdc/Celda | 1.40 -1.42
6.9 | Tensión de Ecualización | Vdc/Celda | 1.46-1.70
6.10 | Corriente máxima admisible de cortocircuito en bornes | kA | 10-15
6.11 | Producción de gases corrosivos | - | No
6.12 | Material de los vasos | - | Plástico
6.13 | Certificado ISO 9000 | - | Requerido
6.14 | Garantía | años | ≥ 1
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARGADOR DE BATERIAS DE 125 Vcc |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Normas | …. | EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2/-3; EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11; EN 55022, EN 50178, IEC 60146-1-1, RAL5003
6 | Características Generales: | ….
6.1 | Tensión de alimentación: | (Vac) | 120 ±10%
6.2 | Frecuencia | (Hz) | 60
6.3 | Tensión de utilización | (Vdc) | 130
6.4 | Intensidad de carga | (A) | 35
6.5 | Estabilización de la tensión de carga | (%) | ± 5
6.6 | Tres niveles de tensión de carga |  | Flotación - Carga rápida - Carga excepcional
6.7 | Ajustes de Flotación | (Vdc) | 115 - 140
6.8 | Ajustes de Ecualización | (Vdc) | 124 - 150
6.9 | Cantidad de batería |  | 108
6.10 | Rizado de la tensión de salida con batería conectada | (% Vrms) | < 1
6.11 | Temperatura ambiente de operación | (°C) | 0 - 45
6.12 | Humedad relativa | (%) | 5 - 85
6.13 | Grado de protección |  | IP54
6.14 | Carga rápida |  | Requerido
6.15 | Carga manual |  | Requerido
6.16 | Color del gabinete |  | RAL 5003
6.17 | Protección de interruptor termomagnético entrada (CA) de cargador |  | Requerido
6.18 | Protección de interruptor termomagnético salida (CC) de cargador |  | Requerido
6.19 | Grado de protección del gabinete, según norma IEC60146 y IEC144 |  | Requerido
6.2 | Garantía | años | ≥ 1
7 | Señalización Panel frontal
7.1 | Defecto de Red |  | Fuente de alimentación fuera de rango
7.2 | Cargador |  | Parado / Marcha
7.3 | Salida |  | Tensión de salida fuera de rango
7.4 | Carga |  | Rápida / Manual
7.5 | Baterías |  | Defecto de Baterías
7.6 | Fallas a tierra |  | Negativo a tierra
8 | Indicación de Medidas
8.1 | Indicación tensión de batería |  | Digital o Análogo
8.2 | Indicación tensión de Red |  | Digital o Análogo
8.3 | Corriente de cargador |  | Inf. Fabricante
8.4 | Corriente de carga de batería |  | Inf. Fabricante
8.5 | Corriente de utilización |  | Inf. Fabricante
8.6 | Carga de flotación |  | Inf. Fabricante
8.7 | Máxima y mínima tensión de salida |  | Inf. Fabricante
8.8 | Máxima tensión de batería |  | Inf. Fabricante
8.9 | Mínima tensión de descarga |  | Inf. Fabricante
8.10 | Mínima tensión de flotación |  | Inf. Fabricante
8.11 | Nivel de electrolito |  | Inf. Fabricante
9 | Las baterias deben de estar incluidas dentro del rectificador |  | Requerido
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL